2855 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15563464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15563464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211751622/2 | 27/01/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2856 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8638 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15481485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230300744/4 | 30/01/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
2857 | Instalatie panouri fotovoltaice 10kW - ferma Dragos Voda Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01053 | 0,4 | PTA 1701 FERMA 3 DRAGOS VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15180841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15180841 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220633103/2 | 31/01/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
2858 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,23 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14469012 | 2023-05-01 | 14469012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322041/2 | 2023-01-02 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2859 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13619020 | 2023-11-01 | 13619020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221145810/2 | 2023-01-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2860 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15443145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213084892/4 | 2023-01-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2861 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14708017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14708017 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221297863/2 | 26/01/2023 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00384 | 0
2862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15231198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15231198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259568/2 | 2023-01-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2863 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0116 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8672 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC 10002, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15347045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15347045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231344901/2 | 2023-01-02 | 0.0116 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0116 | 0
2864 | dosar prosumato | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15417585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15417585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685810/2 | 2023-01-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2865 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PCZ 3265 L20 PTTR | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14514761 | 26/01/2023 | 14514761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221157802/2 | 2023-01-02 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2866 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15592749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15592749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343553/2 | 30/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2867 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14292234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14292234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240333548/3 | 2023-01-02 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
2868 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0187 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15159415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15159415 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211745692/3 | 28/01/2023 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
2869 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0209 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15160636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15160636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212554994/3 | 28/01/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2870 | cef + anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01104 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14561100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213112063/2 | 2023-12-01 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
2871 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT CARBURANTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15278505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15278505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211147766/3 | 30/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2872 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06975 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15477035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15477035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213476493/2 | 30/01/2023 | 0.068305 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068305 | 0
2873 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15648846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15648846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387427/2 | 2023-01-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2874 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025515 | 0,4 | PT 735 PETROM V | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10460064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212836098/3 | 20/01/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
2875 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,4 | PT1 SAT NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14190810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14190810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213219959/2 | 2023-12-01 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
2876 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15044759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15044759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241059038/2 | 2023-01-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2877 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.02 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13403039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221379123/3 | 31/01/2023 | 0.02072 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02072 | 0
2878 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734502/2 | 26/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2879 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15676082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15676082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212838078/2 | 2023-01-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2880 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15586353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15586353 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213566112/2 | 2023-01-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2881 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2581 CAP SOLDANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15620446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220930518/2 | 31/01/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2882 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP 8 abonati existent, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 50 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12311083 | 25/10/2022 | 12311083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241047901/3 | 2023-02-02 | 0.026121 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026121 | 0
2883 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14972935 | 26/01/2023 | 14972935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240887250/2 | 2023-02-02 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005825 | 0
2884 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00729 | 0,4 | PTA-5404 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5404 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13722360 | 2022-12-12 | 13722360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230627274/2 | 2023-02-02 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2885 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15096104 | 26/01/2023 | 15096104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212978185/2 | 2023-02-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2886 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12753284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753284 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734401/2 | 2023-02-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2887 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15756120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15756120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210242323/4 | 2023-01-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2888 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15757606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15757606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221111611/2 | 2023-01-02 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
2889 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15761168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212174015/2 | 2023-02-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2890 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 384 SAT 1 COCHIRLENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15476287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213078154/2 | 2023-02-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2891 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PCZ 3054 L20 STICLEANU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15169718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15169718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220226853/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2892 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15621084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212933412/2 | 2023-03-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2893 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13849266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849266 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213079830/2 | 2023-03-02 | 0.006761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006761 | 0
2894 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15567522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213295908/2 | 2023-03-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2895 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12338161 | 17/10/2022 | 12338161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240822271/2 | 2023-03-02 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2896 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 6381 SAT 2 ZORILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15764630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15764630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210310150/2 | 31/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2897 | Locuinta + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12947681 | 15/12/2022 | 12947681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213006841/3 | 2023-06-02 | 0.007761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007761 | 0
2898 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15643774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240405447/2 | 2023-06-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2899 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762854 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751665/2 | 2023-06-02 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2900 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15810040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810040 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210370347/3 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2901 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15813029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813029 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220840192/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2902 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | POMPE APA PTA 7466 | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12971528 | 2023-11-01 | 12971528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230965538/2 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2903 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14726706 | 2023-10-01 | 14726706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230468659/2 | 2023-02-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2904 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00418 | 0,23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15191794 | 13/01/2023 | 15191794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431457/2 | 2023-03-02 | 0.003428 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003428 | 0
2905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14527422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878971/2 | 2023-06-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2906 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15454457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15454457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210848561/4 | 2023-06-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2907 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15759041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15759041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213129296/2 | 2023-06-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2908 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15538704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15538704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021017/2 | 2023-06-02 | 0.005741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005741 | 0
2909 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15564602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15564602 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230852724/3 | 2023-06-02 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
2910 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14725852 | 2023-10-01 | 14725852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230641573/2 | 2023-06-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2911 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15673422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15673422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213370339/2 | 2023-01-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2912 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15658643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15658643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210601007/2 | 2023-01-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2913 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13573588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212953447/2 | 29/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2914 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01344 | 0,4 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12148618 | 2023-12-01 | 12148618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212898962/3 | 2023-07-02 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
2915 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00712 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11556789 | 27/09/2022 | 11556789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246686/2 | 2023-07-02 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
2916 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15514476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15514476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230873828/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2917 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 15515435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15515435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231302602/2 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2918 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15618273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240328744/2 | 2023-06-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2919 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15755457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15755457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211966675/5 | 2023-06-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2920 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15329390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15329390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212947327/2 | 2023-06-02 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
2921 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15645721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15645721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211471407/2 | 31/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2922 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13055154 | 13/01/2023 | 13055154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230443416/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2923 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,23 | PTA 2434 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15649082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15649082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221212297/3 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2924 | Anexe gospodaresti+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0034 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241192700/2 | 2023-07-02 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
2925 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2444 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15784304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15784304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220077464/2 | 2023-07-02 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
2926 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15811494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15811494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212963921/3 | 2023-07-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2927 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15814024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15814024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211356117/3 | 2023-07-02 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2928 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 915 NUNTA ZAMFIREI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15882432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15882432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211529805/2 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2929 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14984807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14984807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212674403/3 | 19/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2930 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15657035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15657035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210602266/3 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2931 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5393 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15423675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075373/3 | 26/01/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
2932 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02184 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14329720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14329720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213824300/2 | 2023-12-01 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2933 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25mmp cu lungimea de 17m, cu consola, cu contor montat pe rama metalica. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa contor (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15514237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15514237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138867/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2934 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15854378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15854378 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212943929/2 | 2023-07-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2935 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 210 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15782817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15782817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014354/4 | 2023-06-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2936 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13334978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334978 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230826567/2 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2937 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15565726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213417971/2 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2938 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15657530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15657530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292239/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2939 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15481374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838899/2 | 2023-08-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2940 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5201 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15570365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15570365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230178691/2 | 2023-08-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
2941 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15618744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220896788/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2942 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15446216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15446216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240288143/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2943 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15423270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213039498/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2944 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTZ 30 PTTR GAVRILOV L 11504 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15412003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15412003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241086397/2 | 2023-08-02 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2945 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15627268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15627268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322120/4 | 2023-08-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2946 | CEF 100kW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1068 | 20 | A20 VALCELE-VLAD TEPES CL | MENTINERE INSTALATIE EXISTENTA,PTAB 1342 EXISTENT SI O CELULA DE MASURA 20kV,CARE FACE LEGATURA CU PUNCTUL DE CONEXIUNE AL UTILIZATORULUI,CABLU MT DIN CELULA DE MASURA PANA IN PC,UTILIZATOR EXISTENT,PC ESTE PREVAZUT CU CELULA CU INTRERUPATOR SI PROTECTIILE AFERENTE PENTRU LIMITAREA EXTINDERII DEFECTELOR DIN RETEAUA UTILIZATORULUI IN RETEAUA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE. MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE SE VA FACE CU REPROGRAMAREA CONTORULUI EXISTENT | E-Distributie Dobrogea | 15264518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15264518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221311185/2 | 2023-08-02 | 0.097994 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097994 | 0
2947 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733309/2 | 23/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2948 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15159714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15159714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220184913/2 | 2023-08-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
2949 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 11692675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11692675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387517/3 | 2023-07-02 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2950 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0376 | 0,4 | PCZ-8031-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8031 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25C ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 125A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 125/5A Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 15235322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15235322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230467782/3 | 2023-07-02 | 0.036847 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036847 | 0
2951 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15481588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838877/2 | 2023-07-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2952 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13323740 | 13/01/2023 | 13323740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230832632/3 | 2023-07-02 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
2953 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15819634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212502032/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2954 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14977452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14977452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211496088/3 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2955 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006375 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 15124307 | 26/01/2023 | 15124307 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241195950/1 | 2023-08-02 | 0.006247 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006247 | 0
2956 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15756518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15756518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212821991/2 | 31/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2957 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea existenta, trecere pe definitiv. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15187206 | 2023-01-02 | 15187206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213844391/1 | 2023-06-02 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
2958 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019125 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15795123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15795123 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287921/3 | 2023-06-02 | 0.017149 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017149 | 0
2959 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15784107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15784107 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212536275/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2960 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15169218 | 18/01/2023 | 15169218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147283/3 | 2023-08-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2961 | FOTOVOLTAICE anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA 8299-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8299 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C? lungime 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13107032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042916/4 | 2023-08-02 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
2962 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15819382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15819382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212128283/2 | 2023-07-02 | 0.004449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004449 | 0
2963 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1607 CAP BELCIUGATELE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14230767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14230767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221278996/3 | 2023-06-02 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
2964 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14291601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240182427/3 | 2023-06-02 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
2965 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 162 BL M14 CINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15134021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15134021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211735837/2 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2966 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15678384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231163809/2 | 2023-09-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2967 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15241921 | 18/01/2023 | 15241921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230051725/2 | 2023-09-02 | 0.005761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005761 | 0
2968 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 128 RAJA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15567116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15567116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212830014/2 | 2023-09-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2969 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12822162 | 17/11/2022 | 12822162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220075350/2 | 2023-09-02 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
2970 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13531341 | 2023-11-01 | 13531341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230783952/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2971 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15677806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15677806 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213262081/2 | 2023-09-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2972 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15445104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15445104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241118359/3 | 23/01/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
2973 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15785749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15785749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211231490/2 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2974 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTAB 2496 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15481430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221253214/4 | 27/02/2023 | 0.010681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010681 | 0
2975 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 756 L 5721 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15683342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15683342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213493223/2 | 2023-02-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2976 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15206075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15206075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212525194/3 | 2023-08-02 | 0.010484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010484 | 0
2977 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00392 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15678417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210305840/2 | 2023-10-02 | 0.003841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003841 | 0
2978 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15191526 | 2023-06-02 | 15191526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220374745/3 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2979 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12774598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734603/2 | 2023-02-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2980 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.33. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15516095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15516095 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270044/2 | 2023-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2981 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0156 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15303001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15303001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230693727/4 | 2023-10-02 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2982 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15389018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389018 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212483063/2 | 27/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2983 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15990145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213575044/3 | 2023-09-02 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
2984 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTZ 1318 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15786887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15786887 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213298439/2 | 2023-09-02 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
2985 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12774773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734591/2 | 31/01/2023 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2986 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00436 | 0,4 | PTA 1442 GARLICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15361952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15361952 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213368820/2 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2987 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15822046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15822046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221330063/2 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2988 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15876552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15876552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213087211/2 | 2023-08-02 | 0.007046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007046 | 0
2989 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1750 BELSUGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15822796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15822796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287549/2 | 2023-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2990 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15996551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15996551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174081/2 | 2023-10-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2991 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15678538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15678538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210062334/2 | 2023-01-02 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
2992 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PTA 1421 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15848037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210881029/4 | 2023-08-02 | 0.009611 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009611 | 0
2993 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15875032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213194298/2 | 2023-08-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2994 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15952186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15952186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210083135/2 | 2023-08-02 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2995 | FERMA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04536 | 20 | A20 TANDAREI 2-SLOBOZIA SUD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din PC 8719 racordat la LEA 20kV Tandarei 2 ? Derivatie STE 8875 si prevazut cu compartiment E-Distributie si compartiment utilizator, cu delimitare la medie tensiune si grupul de masurare a energiei electrice montat pe medie tensiune. Postul de transformare este echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410E ACDSGMRRJ 3X 57,7/100V, 1(6)A &lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 15188705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231329342/2 | 13/02/2023 | 0.03912 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03912 | 0
2996 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13321448 | 18/01/2023 | 13321448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230854760/2 | 13/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2997 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15765422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15765422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213093746/2 | 2023-10-02 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
2998 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15986966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15986966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210023634/2 | 2023-09-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2999 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,23 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10867145 | 13/01/2023 | 10867145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220465814/2 | 2023-12-02 | 0.002085 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002085 | 0
3000 | Locuinta + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7564-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13927617 | 13/01/2023 | 13927617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230891390/3 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3001 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 5187 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5187, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- Are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15250178 | 2023-02-02 | 15250178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230226730/2 | 2023-12-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3002 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15815122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15815122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213832501/2 | 2023-12-02 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3003 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT ESISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15849655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221290574/2 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3004 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0077 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15621255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15621255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331211/3 | 2023-09-02 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
3005 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ 6219 PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15098934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15098934 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231143313/3 | 2023-07-02 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
3006 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13847052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13847052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213251944/3 | 2023-09-02 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
3007 | PROFI+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03564 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15166522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15166522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220943826/5 | 31/01/2023 | 0.034877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034877 | 0
3008 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15861813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15861813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213205684/2 | 2023-09-02 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
3009 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15849665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15849665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213280812/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3010 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15856493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15856493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211678743/3 | 2023-12-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3011 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15762659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15762659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240276005/2 | 2023-06-02 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
3012 | IMOBIL + PANOURI+ ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027 | 0,4 | PCZ 3033 L20 FNC | SE MENTINE ALIMENTAREA EXISTENTA CU COLOANA DIN BORNELE N=JT ALE TRAFO DE PUTERE. CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT EXISTENT IN MONTAJ SEMIDIRECT TC-URI 300/5A, MONTAT IN BMPT PE EPRETELE EXTERIOR LA PCZ 3033. | E-Distributie Dobrogea | 10872142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735690/2 | 2023-08-02 | 0.026405 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026405 | 0
3013 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.144 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15123552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15123552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079388/2 | 2023-08-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3014 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C, cu BMPT 32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15888486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15888486 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231107605/3 | 14/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3015 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15472996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15472996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212599768/2 | 2023-01-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3016 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15679524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569651/3 | 31/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3017 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8012 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15450921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15450921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230030373/3 | 14/02/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
3018 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 mmp cu lungimea de 27m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter existent CERM 1. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protect | E-Distributie Dobrogea | 15825837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15825837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155350/2 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3019 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15907620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15907620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220379166/3 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3020 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 2511 BLOC F OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16011929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220792288/2 | 14/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3021 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA-5071 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5071 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15548426 | 2023-07-02 | 15548426 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231047293/3 | 14/02/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
3022 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15537538 | 27/01/2023 | 15537538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240472889/2 | 14/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3023 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15454775 | 2023-01-02 | 15454775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230971962/2 | 14/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3024 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13918493 | 2023-07-02 | 13918493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231118427/2 | 14/02/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3025 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,4 | PTA TARGUSOR 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15981714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15981714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210304052/2 | 2023-09-02 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
3026 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15880929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15880929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064112/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3027 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15031405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15031405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211498260/2 | 2023-08-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
3028 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12752943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12752943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734490/2 | 2023-03-02 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
3029 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15474322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15474322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231180314/2 | 14/02/2023 | 0.007832 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007832 | 0
3030 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15682328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230454553/4 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3031 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01088 | 0,4 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15658409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15658409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240601007/3 | 2023-07-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3032 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15854746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15854746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213454275/2 | 2023-08-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3033 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,23 | PTA-31 ALBA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14193631 | 2023-03-01 | 14193631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240198996/3 | 14/02/2023 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
3034 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5208 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13144836 | 2023-07-02 | 13144836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231215852/3 | 14/02/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3035 | SEDIU+CEF+STATIE DE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027285 | 0,4 | PCZ 3176 CARGIL L20 FNC | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU LES DE JT RACORDATA IN TDRi PCZ 3176 CARGIL. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9540658 | 23/05/2022 | 09540658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220697743/3 | 15/02/2023 | 0.026738 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026738 | 0
3036 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01456 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15141500 | 2023-07-02 | 15141500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230701389/3 | 15/02/2023 | 0.014259 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014259 | 0
3037 | SPATIU COMERCIAL + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02916 | 0,4 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5605 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 40A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15236600 | 2023-08-02 | 15236600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230562407/3 | 14/02/2023 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
3038 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15420137 | 2023-01-02 | 15420137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230735690/2 | 13/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3039 | SILOZ+CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | A20 1220 COSTINESTI- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15984527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15984527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213671681/2 | 14/02/2023 | 0.09799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09799 | 0
3040 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 5443 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5443 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15991052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15991052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231247587/3 | 15/02/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3041 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16065833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16065833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213353857/2 | 15/02/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3042 | DEPOZIT+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 274 SORTARE SEMINTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16016239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213440203/2 | 15/02/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3043 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13128089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213760332/2 | 15/02/2023 | 0.005928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005928 | 0
3044 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15150890 | 19/01/2023 | 15150890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211427374/2 | 15/02/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
3045 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16153263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16153263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213108260/2 | 15/02/2023 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
3046 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.92. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15650907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15650907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278288/2 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3047 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00315 | 0,4 | PTA -8611-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8611 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SC 10001, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15099414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15099414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231170841/2 | 15/02/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3048 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15420644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15420644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252800/2 | 15/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3049 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16023382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16023382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210292339/3 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3050 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15680868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210198626/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3051 | FERMA PISCICOLA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0297 | 0,4 | PTZ 62 PISCICOLA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15982929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240663555/2 | 13/02/2023 | 0.029101 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029101 | 0
3052 | COMPLEX AGREMENT+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.07498 | 0,4 | PTAB 3730 CARTIER TINERI L20KV PIC+ BRIC | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15659948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15659948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221382633/3 | 16/02/2023 | 0.07342 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07342 | 0
3053 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15887976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15887976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231349153/2 | 16/02/2023 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
3054 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15679682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15679682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210519724/3 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3055 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01635 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16023979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16023979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241081044/3 | 16/02/2023 | 0.015968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015968 | 0
3056 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0105 | 0,4 | PTA 76 CATALOI L 9302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16012623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16012623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241152009/4 | 16/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3057 | FERMA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11502 | 0,4 | PT SOL 1090 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15875508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15875508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210684277/2 | 14/02/2023 | 0.09798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09798 | 0
3058 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01001 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16046807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724916/2 | 15/02/2023 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
3059 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTAB 3636 CARTIER PIC | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14331619 | 26/01/2023 | 14331619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221389315/2 | 16/02/2023 | 0.005123 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005123 | 0
3060 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6182-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15683648 | 2023-08-02 | 15683648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230779632/2 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3061 | PECO+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15381901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15381901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212039633/2 | 2023-07-02 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
3062 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15675039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15675039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212292713/2 | 31/01/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3063 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15883081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15883081 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211998940/2 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3064 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 571 BL I2-I3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13150972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212049038/3 | 2023-02-03 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
3065 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16071413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16071413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211733453/2 | 17/02/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3066 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15617717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15617717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220656827/2 | 17/02/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
3067 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16064312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16064312 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220445182/3 | 16/02/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3068 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3286 UNIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16013811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16013811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220261683/2 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3069 | DEPOZITE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0532 | 0,4 | PCZ-8111-ITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TGjt aferent PCZ 8111 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N mmp ? lungime 6m si BMPT 200A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 200/5A (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16041769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16041769 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522717/2 | 17/02/2023 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
3070 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004905 | 0,23 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16025314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16025314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240382294/3 | 17/02/2023 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
3071 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15987800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220791322/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3072 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8092 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 15866643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15866643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136618/3 | 17/02/2023 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
3073 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15852460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852460 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220811257/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3074 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15477610 | 2023-07-02 | 15477610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240828424/2 | 2023-08-02 | 0.008034 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008034 | 0
3075 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA SAT POTARNICHEA L4203 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15479167 | 2023-01-02 | 15479167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213037878/2 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3076 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00697 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15190401 | 27/01/2023 | 15190401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221187849/2 | 16/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3077 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8284-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8284 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, cu BMPm40A existent.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959822 | 13/01/2023 | 12959822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230024691/3 | 16/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3078 | Sediu primarie+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA MOARA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15810697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15810697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878229/2 | 2023-07-02 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3079 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 162 BL M14 CINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15878149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15878149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266028/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3080 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2765 POPESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15850148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221313299/2 | 17/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3081 | cef+locuinta / anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2643 APROZI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12383954 | 2023-11-01 | 12383954 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220822899/3 | 20/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3082 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14232549 | 13/01/2023 | 14232549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220022846/3 | 20/02/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3083 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tens | E-Distributie Dobrogea | 13524569 | 2023-12-01 | 13524569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230041319/3 | 20/02/2023 | 0.005622 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005622 | 0
3084 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01216 | 0,4 | PT 505 VILE NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16037543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16037543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985857/2 | 16/02/2023 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
3085 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16198236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16198236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212246824/2 | 17/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3086 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16205100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16205100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211627297/2 | 17/02/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3087 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15767510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15767510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231348095/2 | 2023-08-02 | 0.026086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026086 | 0
3088 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0154 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8187 prin bransament aerian trifazat din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 35m si BMPT 63A amplasat pe stalp de bransament SE4. Masurarea energiei electrice se face prin inlocuire contor existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15864642 | 2023-10-02 | 15864642 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231131680/3 | 20/02/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
3089 | Spatiu agrement+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06795 | 20 | S20 0222 PT 784- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11694481 | 22/09/2022 | 11694481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212981651/4 | 20/02/2023 | 0.066491 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.066491 | 0
3090 | Fabrica productie sticla securizata+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10206 | 20 | A20 10907- BABADAG TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11467882 | 19/09/2022 | 11467882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241166183/3 | 20/02/2023 | 0.097998 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097998 | 0
3091 | Hala Productie + CEF Prosumator - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.066015 | 0,4 | PTA 2446 SC ELCRIS SRL | INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. TC-uri 250/5A EXISTENTE. | E-Distributie Dobrogea | 12207177 | 17/10/2022 | 12207177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221307113/1 | 19/02/2023 | 0.05875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05875 | 0
3092 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005395 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14149585 | 2023-04-01 | 14149585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220009672/2 | 19/02/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3093 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5474 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14515556 | 2023-12-02 | 14515556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230149600/3 | 19/02/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
3094 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16018604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16018604 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211625464/2 | 19/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3095 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007735 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15848224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220836535/3 | 15/02/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
3096 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16014931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16014931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221228441/3 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3097 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8410 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25 mmp cu lungimea de 12m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16048086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16048086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231098356/3 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3098 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15306082 | 31/01/2023 | 15306082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230780779/2 | 20/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3099 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15538331 | 2023-03-02 | 15538331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230604695/2 | 20/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3100 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15908966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15908966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221024614/3 | 15/02/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00537 | 0
3101 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14335090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14335090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230941644/2 | 15/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3102 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16016820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211687833/2 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3103 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15967936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15967936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272373/2 | 14/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3104 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15990148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221284780/3 | 15/02/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
3105 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15412012 | 20/01/2023 | 15412012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220976732/2 | 15/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3106 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15767728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15767728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231347667/2 | 2023-10-02 | 0.026086 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026086 | 0
3107 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5298 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15626419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15626419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231021587/3 | 2023-12-02 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
3108 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14332326 | 2023-11-01 | 14332326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210013150/2 | 21/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3109 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA-5062 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5062 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15903442 | 14/02/2023 | 15903442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230234830/3 | 21/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3110 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15537010 | 2023-07-02 | 15537010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968249/2 | 21/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3111 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15962409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15962409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240275352/3 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3112 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00697 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16017130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16017130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213399543/2 | 17/02/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
3113 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15184687 | 2023-01-02 | 15184687 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220464857/2 | 21/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3114 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15815097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15815097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240689474/3 | 21/02/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
3115 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15786396 | 2023-06-02 | 15786396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212714295/2 | 21/02/2023 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
3116 | Depozit +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027145 | 0,4 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15769788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15769788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240674276/2 | 21/02/2023 | 0.026458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026458 | 0
3117 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15186571 | 19/01/2023 | 15186571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064718/2 | 21/02/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
3118 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10998241 | 16/09/2022 | 10998241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240957607/3 | 22/02/2023 | 0.004498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004498 | 0
3119 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003645 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16155615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16155615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220254326/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3120 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat existent din TYIR16+25mmp cu lungimea de 20m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,prin grija EDD<(>,<)>pe zid exterior locuinta, demontare coborare TYIR existent 16+25mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13831287 | 27/01/2023 | 13831287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021946/4 | 22/02/2023 | 0.004904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004904 | 0
3121 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16199651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16199651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873121/3 | 21/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3122 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3644 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16203909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220194093/3 | 21/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3123 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14945090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14945090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212859576/2 | 21/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3124 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 15987085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15987085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220978161/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3125 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16203768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16203768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872423/2 | 22/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3126 | Lucuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015015 | 0,4 | PTA 281 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15238205 | 2023-03-02 | 15238205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213154025/2 | 22/02/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
3127 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07 | 0,4 | PTAB-8522-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTAB 8522 prin bransament trifazat din cablu jt 3x(1x95)+95 mmp ? lungime 11m si BMPT 160A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 125/5A tip Enel (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15643262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15643262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155990/3 | 22/02/2023 | 0.068597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.068597 | 0
3128 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003645 | 0,23 | PTA 1714 PLEVNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15902252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15902252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220439589/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3129 | CFE RAVAL | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA 6053 -FETESTI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + AcumulatorLucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firmaautorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11647346 | 15/09/2022 | 11647346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231238543/2 | 22/02/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04898 | 0
3130 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4 kV este de 1340 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament monofazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SE 11 nr.19 existent, cu cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPM, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPM-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat existent. BMPM-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele carese vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10941291 | 18/08/2022 | 10941291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240424684/2 | 23/02/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
3131 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15455780 | 31/01/2023 | 15455780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220273439/3 | 23/02/2023 | 0.00387 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00387 | 0
3132 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16231546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16231546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213842603/2 | 22/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3133 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16076317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16076317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220023959/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3134 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16009459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16009459 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220788126/4 | 22/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3135 | LOCUINTA +CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.31. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16040594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16040594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275780/2 | 24/02/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3136 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009375 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8536 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 6m si cablu jt 3x10+6C ? lungime 9m pozat pe stalp, cu BMPT32A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13892111 | 27/01/2023 | 13892111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231266386/3 | 24/02/2023 | 0.009187 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009187 | 0
3137 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0072 | 0,23 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16156253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220939258/2 | 20/02/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3138 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16209490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16209490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210786146/3 | 22/02/2023 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
3139 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16236304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213561353/2 | 22/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3140 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16256332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16256332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221105883/2 | 22/02/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3141 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 1645 ULMU 3 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16199641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16199641 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220395827/3 | 27/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3142 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16173716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16173716 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220291529/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3143 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 484 BL R 24 REPUBLICII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15983466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15983466 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211738076/2 | 17/02/2023 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
3144 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00979 | 0,23 | PTA 2909 PROGRESU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13723206 | 31/01/2023 | 13723206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221262696/3 | 27/02/2023 | 0.009589 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009589 | 0
3145 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0089 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.63.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14327536 | 27/01/2023 | 14327536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278851/2 | 27/02/2023 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
3146 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10734653 | 24/08/2022 | 10734653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004475/4 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3147 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.019875 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat aerian din cablu jt 3x16+25mmp si BMPT 63A amplasat pe stalp SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 15980510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15980510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926096/3 | 27/02/2023 | 0.019477 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019477 | 0
3148 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15682912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15682912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869511/3 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3149 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00332 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16262229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16262229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221306033/3 | 27/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3150 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 1637 SOCOALE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16233919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221432178/2 | 27/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3151 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15781622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15781622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213090956/2 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3152 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16338446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210810650/2 | 27/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3153 | Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05824 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Stefanesti printr-un punct de conexiune PC 1013/250kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 1013 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 15851948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15851948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230621379/4 | 27/02/2023 | 0.048998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048998 | 0
3154 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTA 570 STATIE CFR MEDGIDIA EST | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13969637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13969637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213491131/3 | 24/02/2023 | 0.011658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011658 | 0
3155 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00392 | 0,4 | PTA 6469 URCC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13720267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210524832/3 | 24/02/2023 | 0.003841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003841 | 0
3156 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16359912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772885/3 | 24/02/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3157 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16233872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16233872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213008461/2 | 27/02/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3158 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.023925 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16356404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16356404 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213024425/3 | 27/02/2023 | 0.023432 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023432 | 0
3159 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16171205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16171205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211186781/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3160 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16236638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236638 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212004387/2 | 20/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3161 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16255886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16255886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210000279/2 | 20/02/2023 | 0.003473 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003473 | 0
3162 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16346658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16346658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213693821/2 | 27/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3163 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16101989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16101989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221281079/2 | 28/02/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00537 | 0
3164 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 1103 GURA DOBROGEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16290497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290497 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210087735/2 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3165 | CEF-Kaufland Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3 | 20 | S20 2725- BABA NOVAC CT | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).]]> | E-Distributie Dobrogea | 16066989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16066989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272485/2 | 22/02/2023 | 0.29394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.29394 | 0
3166 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16011019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16011019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230474588/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3167 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16258890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16258890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271776/2 | 24/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3168 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15456575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15456575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727602/3 | 28/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3169 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0159 | 0,4 | PCZ 6127-HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16074692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16074692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968463/4 | 28/02/2023 | 0.015522 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015522 | 0
3170 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PTA4 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16393057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16393057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210556815/2 | 28/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3171 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16105009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16105009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240908715/3 | 28/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3172 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16333180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685887/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3173 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16215395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16215395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230918402/2 | 28/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3174 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16075931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212229319/2 | 23/02/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3175 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16359837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16359837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772874/3 | 24/02/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
3176 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00576 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14150032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14150032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231303524/2 | 28/02/2023 | 0.005545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005545 | 0
3177 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PT 1444 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211267411/4 | 28/02/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3178 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16373205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16373205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213514047/2 | 28/02/2023 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
3179 | Magazin Textile+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16417774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16417774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211127483/4 | 28/02/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3180 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 225 ATELIERELOR | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15184259 | 2023-11-01 | 15184259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212755920/2 | 28/02/2023 | 0.005537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005537 | 0
3181 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | Se mentiune situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8604 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3X16+25 mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16046325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16046325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174250/2 | 28/02/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3182 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16365715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16365715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220470168/3 | 27/02/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3183 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15505597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15505597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213045541/2 | 27/02/2023 | 0.014062 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014062 | 0
3184 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16366885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16366885 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220263506/2 | 28/02/2023 | 0,006427 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006427 | 0
3185 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01458 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211828863/3 | 28/02/2023 | 0,014286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014286 | 0
3186 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16333007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16333007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919382/3 | 28/02/2023 | 0,007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3187 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15598860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15598860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213132582/2 | 28/02/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3188 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15009227 | 17/01/2023 | 15009227 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E240448264/2 | 17/01/2024 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
3189 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00612 | 0,23 | PTA 1358 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15567431 | 2023-03-02 | 15567431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220594255/2 | 2023-01-03 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
3190 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0154 | 0,4 | PTA 3688 CUZA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 32 EXISTENT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A CU DISJUNCTOR 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15349834 | 30/01/2023 | 15349834 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E2212809884 | 20/03/2023 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
3191 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15300576 | 2023-08-02 | 15300576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230873626/2 | 2023-07-03 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3192 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15884939 | 2023-10-02 | 15884939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230348320/2 | 15/03/2023 | 0.003017 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003017 | 0
3193 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | ORAS PTM 7389 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15280162 | 31/01/2023 | 15280162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230683164/2 | 2023-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3194 | Locuinta personala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01425 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.-Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12354673 | 21/10/2022 | 12354673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212431729/2 | 28/03/2023 | 0.01425 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01425 | 0
3195 | Casa + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01456 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12385409 | 13/01/2023 | 12385409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211189638/2 | 2023-01-03 | 0.014189 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014189 | 0
3196 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13932057 | 20/01/2023 | 13932057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220582128/3 | 15/03/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3197 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 7146 | Bransament electric trifazat cu cablu pozat prin tub de protectie pana in BMPT 32A existent amplasat pe cladire client, alimentat din reteaua electrica aferenta PTA 7146 . | E-Distributie Dobrogea | 13762837 | 2023-03-02 | 13762837 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230514505/2 | 15/03/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
3198 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 8244-MALU | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 15140269 | 31/01/2023 | 15140269 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230378637/4 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3199 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 15193829 | 2023-03-02 | 15193829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220623449/2 | 21/03/2023 | 0.00974 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00974 | 0
3200 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7170 | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7170. | E-Distributie Dobrogea | 15515818 | 2023-03-02 | 15515818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230850856/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3201 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | Bransament electric monofazat existent cu BMPM cu intrerupator 32A si contor monofazat alimentat din reteaua de joasa tensiune aferenta PTA 7602. | E-Distributie Dobrogea | 15511702 | 2023-03-02 | 15511702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230879734/2 | 15/03/2023 | 0.003135 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003135 | 0
3202 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13100970 | 21/11/2022 | 13100970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230883739/3 | 2023-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3203 | Societate + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05022 | 0,4 | PT 1231 GRADINA | Se va realiza un racord nou de cu cablu de joasa tensiune de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 125 A, amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din intreruptor se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95 mmp CU in lungime de 6 m pana intr-un BMPT unificat, amplasat pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se ve desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in numepropriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10525402 | 13/09/2022 | 10525402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212849564/2 | 30/03/2023 | 0.049215 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.049215 | 0
3204 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15455927 | 2023-03-02 | 15455927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634980/2 | 01/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3205 | Centrala Electrica Fotovoltaica Oltenita 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.375 | 20 | OLTENITA SUD 110/20 KV | Lucrari pe tarif de racordare -racordarea CEF Oltenita 2 la bara de 20kV din statia 110/20kV Oltenita SUD 1 Lucrari in statia 110/20kV Oltenita SUD ,,Reconfigurare sistem bare 20kV in st Oltenita SUD astfel: Pentru instalarea noii celule in statia OLTENITA SUD se va demonta celula 16Y, iar linia racordata(LE 20kV Dunarea) in aceasta celula va fi mutata in celula de rezerva 1. Celula de rezerva 1 se va reechipa astfel: • 2 x separator de bare 630A • Intrerupator debrosabil 630A • 3xTC 400/5A, cls. 0,2s • 1xTCH 100/1A • Separator de punere la pamant Deasupra celulei de linie 18Y se vor sectiona barele transversale ale statiei. Bara 1-20kV va fi intrerupta deasupra celulei 18Y. Bara 2-20kV va fi conectata intr-o celula de racord in bare, noua,compacta 24kV, 1600A, cu izolatie in aer, de tipul DY732RO/2. In continuarea ei se va instala 1celula noua, compacta, 24kV, 1600A, izolate in aer cu intreruptor in vid, cu translatie verticala de tipul DY696A în care se va realiza racordul CEF OLTENITA 2. Celula noua de racord pentru CEF OLTENITA 2 va fi echipata astfel: ▪ Intreruptor debrosabil in vid, 24kV, 630A, conform DY503 ▪ 3xTC, 300/5A, 10VA, 5P, tip DY75, conform DY751 ▪ 1xTHC 100/1A ▪ Separator de punere la pamant Pentru celula de linie relocata, toate circuitele secundare se vor conecta in releul existent in statie corespunzatoare vechilor celule de 20kV.Circuitele secundare din celula pentru noul racord vor fi integrate prin intermediul unui releu de protectie DV901A2NCI nou care se va instala in zona de circuite secundare a statiei OLTENITA SUD. 2 Racord LES 20kV +FO - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,260km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20 kV Oltenita SUD până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat , amplasat la cca 260m de statia Oltenita SUD ; Pe traseul de medie tensiune care realizeaza racordul intre PC nou si ST OLTENITA SUD se va instala si o fibra optica. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 270m de statia Oltenita SUD echipata cu: ·,,1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ·,,o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC<(>,<)> 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Oltenita SUD, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDD (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Dobrogea cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte;2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 4,7km - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9422554 | 30/08/2022 | 9422554 | 2023 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 4.2757
3206 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 11 ISEM 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16178984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16178984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211366062/2 | 28/02/2023 | 0.006427 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006427 | 0
3207 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16103965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16103965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230574725/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3208 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 1364 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13757568 | 27/12/2022 2.00 | 13757568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221291913/2 | 2023-01-03 | 0.009642 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009642 | 0
3209 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1769 INFRATIREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13974475 | 17/01/2023 2.00 | 13974475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220563925/3 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3210 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PCZ 1946 GARSONIERE LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14525509 | 30/01/2023 2.00 | 14525509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220309844/3 | 28/02/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
3211 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00707 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15430530 | 20/01/2023 2.00 | 15430530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572813/2 | 2023-01-03 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3212 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16016045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16016045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220767268/3 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3213 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PCZ 3017 MUZEU L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16070141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16070141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221139756/2 | 24/02/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3214 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16098364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16098364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213114728/2 | 28/02/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
3215 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16349212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16349212 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213561432/2 | 28/02/2023 | 0.019216 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019216 | 0
3216 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16368482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16368482 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212723554/2 | 2023-01-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3217 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14011303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14011303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221243909/2 | 22/12/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
3218 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02952 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16225540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16225540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213493841/2 | 2023-01-03 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
3219 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16075242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16075242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240669696/3 | 2023-01-03 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3220 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15848263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15848263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213648797/2 | 22/02/2023 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
3221 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.020475 | 0,4 | PTA 125 SLAVA CERCHEZA L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16104947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16104947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240654207/3 | 2023-01-03 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
3222 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 10m, cu BMPm40A amplasat pe stalp SE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15010381 | 26/01/2023 2.00 | 15010381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230138709/2 | 2023-01-03 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
3223 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16257528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213161270/2 | 2023-01-03 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
3224 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt cu conductor coaxial ACCBYY 10+16, cu BMPm40A amplasat pe zid exterior locuinta. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15995695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15995695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230015556/3 | 2023-01-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3225 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004875 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16283621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16283621 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212016043/2 | 2023-01-03 | 0.004763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004763 | 0
3226 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15959850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15959850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213591547/3 | 2023-01-03 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
3227 | Pensiune+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15124232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15124232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241137990/3 | 31/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3228 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16208125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16208125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221308798/3 | 24/02/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3229 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv prizade impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12869671 | 29/11/2022 2.00 | 12869671 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242021/2 | 2023-02-03 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01168 | 0
3230 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15135878 | 17/01/2023 2.00 | 15135878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968250/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3231 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0243 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15183156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15183156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230591825/2 | 2023-02-03 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
3232 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16017567 | 15/02/2023 2.00 | 16017567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220292799/3 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3233 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15963838 | 22/02/2023 2.00 | 15963838 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230202026/2 | 2023-02-03 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
3234 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0066 | 0,4 | PTA 6239-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13128368 | 27/12/2022 2.00 | 13128368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230997229/2 | 2023-02-03 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3235 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 35m, cu BMPT 63A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor electronic trifazat (smartmeter) in montaj direct CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16177059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16177059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231343214/2 | 2023-02-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3236 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16291749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16291749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213589836/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3237 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16235802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220966573/3 | 2023-02-03 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
3238 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15164697 | 16/02/2023 2.00 | 15164697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230735915/2 | 2023-03-03 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
3239 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16315955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16315955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231311/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3240 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16257393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16257393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771828/2 | 27/02/2023 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
3241 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 83 LIDL ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16095929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16095929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210731630/2 | 2023-03-03 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
3242 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5155 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16237044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16237044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231287154/3 | 2023-03-03 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
3243 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2435 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16527935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221329926/3 | 2023-02-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
3244 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16525930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16525930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210072043/2 | 2023-02-03 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
3245 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16309009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16309009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240466332/2 | 2023-02-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3246 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14617576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14617576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431615/3 | 2023-06-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3247 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00545 | 0,4 | PTA-5100 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5100 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16332711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16332711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230196972/3 | 2023-06-03 | 0.005338 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005338 | 0
3248 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0,23 | PCZ 2509 CEC OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16261106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16261106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220841182/3 | 2023-06-03 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
3249 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16558345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16558345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213798243/3 | 2023-06-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3250 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01215 | 0,4 | PTA 1359 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16438888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16438888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220484927/5 | 2023-02-03 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
3251 | cabinet+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15044437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15044437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210834803/2 | 2023-02-03 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3252 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16198617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16198617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221131736/2 | 22/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3253 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15659048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15659048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210601085/3 | 19/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3254 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00975 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12173720 | 31/01/2023 2.00 | 12173720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221369728/2 | 2023-07-03 | 0.009545 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009545 | 0
3255 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14236069 | 10/01/2023 2.00 | 14236069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230271077/3 | 2023-07-03 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3256 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01577 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15376593 | 07/02/2023 2.00 | 15376593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612627/3 | 2023-07-03 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
3257 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16388227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16388227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240357005/2 | 2023-07-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3258 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16627755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16627755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213248366/2 | 2023-07-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3259 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 45 m, cu BMPT40A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13402069 | 11/01/2023 2.00 | 13402069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203769/2 | 2023-07-03 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
3260 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8525-DRAJNA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8525 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 30m, cu BMPT25A existent amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16012953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16012953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250468/2 | 2023-08-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3261 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16625070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16625070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213138218/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3262 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16339859 | 27/02/2023 2.00 | 16339859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231083574/2 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3263 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15302643 | 27/01/2023 2.00 | 15302643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231093744/2 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3264 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PCZ 6009 BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15996184 | 24/02/2023 2.00 | 15996184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634339/2 | 2023-08-03 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3265 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0308 | 0,4 | PCZ-8074-BORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8074 prin bransament trifazat din cablu jt 3x150+95N ? lungime 5m si BMPT echipat cu intrerupator 250A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 16053276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16053276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268007/1 | 2023-08-03 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
3266 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005785 | 0,23 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16289414 | 22/02/2023 2.00 | 16289414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220491712/2 | 2023-08-03 | 0.005589 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005589 | 0
3267 | locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 40A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16688720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16688720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220420141/4 | 2023-08-03 | 0.009809 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009809 | 0
3268 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16316183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16316183 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212947529/2 | 23/02/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3269 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003815 | 0,4 | PTA5237 - COSERENI | -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;Se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13132998 | 28/02/2023 2.00 | 13132998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230008277/2 | 2023-08-03 | 0.003736 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003736 | 0
3270 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01638 | 0,4 | PT 454 BL 12 FERDINAND TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16712653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16712653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212512381/3 | 2023-08-03 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
3271 | FERMA ZOOTEHNICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0154 | 0,4 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15850325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15850325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271507/4 | 2023-08-03 | 0.01456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01456 | 0
3272 | SPATIU COMERCIAL+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16102814 | 23/02/2023 2.00 | 16102814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231206526/2 | 2023-06-03 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
3273 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014685 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16289659 | 28/02/2023 2.00 | 16289659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230524539/3 | 2023-07-03 | 0.014311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014311 | 0
3274 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.02 | 0,4 | PTA 8068-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8068 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A, existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unu | E-Distributie Dobrogea | 16526084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16526084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231218800/4 | 2023-08-03 | 0.02 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02 | 0
3275 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16339507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16339507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231266858/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3276 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16046886 | 23/02/2023 2.00 | 16046886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727163/2 | 2023-07-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3277 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 10+10mmp cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | E-Distributie Dobrogea | 14179965 | 25/01/2023 2.00 | 14179965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243820/2 | 2023-07-03 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
3278 | Supermarket+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.29939 | 20 | S20 5300- NAVODARI CT | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16384214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16384214 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213100059/2 | 2023-02-03 | 0.2934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2934 | 0
3279 | Hipermarket+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.29939 | 10 | S10 1401- MANGALIA NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16440728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16440728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303324/2 | 2023-02-03 | 0.2934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2934 | 0
3280 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PTA 1673 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16770535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213378045/2 | 2023-10-03 | 0.006745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006745 | 0
3281 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16714947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16714947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221433449/2 | 2023-10-03 | 0.00585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
3282 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00296 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm40A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru p | E-Distributie Dobrogea | 16527836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16527836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230049317/4 | 2023-10-03 | 0.002898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002898 | 0
3283 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16207730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213072978/3 | 2023-07-03 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3284 | Spatiu Comercial+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0405 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA IN TABLOU JT UTILIZATOR. | E-Distributie Dobrogea | 14179700 | 06/01/2023 2.00 | 14179700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220666615/2 | 2023-10-03 | 0.039195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039195 | 0
3285 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00273 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16450220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16450220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213098684/2 | 2023-08-03 | 0.002665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002665 | 0
3286 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16609598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16609598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212921442/3 | 2023-08-03 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3287 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14299508 | 20/12/2022 2.00 | 14299508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210302151/2 | 13/03/2023 | 0.015679 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015679 | 0
3288 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf OrdANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?ieste obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15989043 | 15/02/2023 2.00 | 15989043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211249657/2 | 13/03/2023 | 0.007447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007447 | 0
3289 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16752061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16752061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221110238/3 | 13/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3290 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01702 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16739493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213842311/2 | 13/03/2023 | 0.01664 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01664 | 0
3291 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8261-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8261 prin bransament monofazat existent din TYIR16+16mmp cu lungimea de 23m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pe zid exterior locuinta, pus la dispozitie de EDD, demontare coborare TYIR existent 16+16mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14489528 | 16/01/2023 2.00 | 14489528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230435608/2 | 13/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3292 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01134 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5467 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15771669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15771669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231213007/3 | 13/03/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
3293 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213342237/2 | 13/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3294 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16642768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211697913/2 | 13/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3295 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0231 | 0,4 | PTA 8273-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8273 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15910537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15910537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230387536/4 | 13/03/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
3296 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0084 | 0,4 | PT 1010 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?ProductieCd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14952400 | 11/01/2023 2.00 | 14952400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724680/2 | 13/03/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
3297 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00654 | 0,4 | PTA 8298-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8298 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru p | E-Distributie Dobrogea | 15926068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15926068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245462/3 | 13/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3298 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16235027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16235027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240303006/4 | 2023-01-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
3299 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16253996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16253996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241134054/3 | 13/03/2023 | 0.004705 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004705 | 0
3300 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15680206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15680206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210198086/3 | 2023-09-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3301 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PCZ 6215-CONSERVE | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15098164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15098164 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194870/4 | 13/03/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
3302 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,23 | PTA 1551 DALGA GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10739213 | 28/10/2022 3.00 | 10739213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220415639/3 | 13/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3303 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0216 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5298 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15765595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15765595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231345508/2 | 13/03/2023 | 0.021167 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021167 | 0
3304 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16294003 | 28/02/2023 2.00 | 16294003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231119732/2 | 13/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3305 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00756 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16751283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16751283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211745670/2 | 13/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3306 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15990328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15990328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240130431/2 | 17/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16313896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16313896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231189313/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3308 | Lant alimentar legume+ CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1098 | 20 | A20 9502- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11612136 | 28/09/2022 3.00 | 11612136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241104567/3 | 15/03/2023 | 0.09799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09799 | 0
3309 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07011 | 0,4 | PTA 5554 | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5554&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5554, si BMPT 200A ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16717696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717696 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231263923/2 | 15/03/2023 | 0.0587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0587 | 0
3310 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8426-DRAJNA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8426 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305688 | 20/01/2023 2.00 | 15305688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230353214/2 | 15/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3311 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16608429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16608429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211721607/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3312 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012375 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16735629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16735629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213462285/2 | 15/03/2023 | 0.012127 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012127 | 0
3313 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16391484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16391484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031735/3 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3314 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.026705 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14225352 | 17/01/2023 2.00 | 14225352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210984157/2 | 15/03/2023 | 0.02617 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02617 | 0
3315 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 1380 IT GOSTILE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16610687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16610687 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221272383/3 | 2023-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3316 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16736413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221215223/2 | 15/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3317 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16819505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213829709/2 | 15/03/2023 | 0.009113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009113 | 0
3318 | SPALATORIE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02002 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16739243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210834139/2 | 15/03/2023 | 0.019594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019594 | 0
3319 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16736704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241017908/3 | 15/03/2023 | 0.004355 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004355 | 0
3320 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 1103 GURA DOBROGEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16292219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16292219 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210088679/2 | 2023-01-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
3321 | Restaurant + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PTA -8620-ULEI 3 | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 2T (racordat la PTA 8620) corespunzatoare puterii absorbite solicitata.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A.Lucrari conexe:-Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata.-Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10524034 | 03/08/2022 3.00 | 10524034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231223187/4 | 15/03/2023 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039199 | 0
3322 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024115 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13642337 | 26/01/2023 2.00 | 13642337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210656939/3 | 16/03/2023 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
3323 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTZ 1331 STR. SCOLII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16738356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210067913/4 | 15/03/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
3324 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16754494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16754494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211699960/2 | 15/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3325 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0118 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16719800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16719800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210828929/6 | 16/03/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
3326 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16736988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213387371/2 | 16/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3327 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16172475 | 21/02/2023 2.00 | 16172475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213855269/1 | 16/03/2023 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00582 | 0
3328 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3645 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16754235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16754235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220172730/3 | 16/03/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
3329 | Restaurant Glamour+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0968 | 0,4 | PT 53M | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16642374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16642374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213162495/3 | 16/03/2023 | 0.09486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09486 | 0
3330 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16161160 | 27/02/2023 2.00 | 16161160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230800165/2 | 16/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3331 | Societate testari si analize tehnice + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 905 METROSENZOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16639728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16639728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213542802/2 | 16/03/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3332 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16790369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213459023/2 | 15/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3333 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16823210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16823210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210511298/3 | 16/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3334 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16557393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16557393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211398292/2 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3335 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1200 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16357644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16357644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210227999/3 | 13/03/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
3336 | Punct de lucru+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02772 | 0,4 | PTA 264 SARICA L 10101 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10030860 | 21/08/2022 3.00 | 10030860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241107694/3 | 16/03/2023 | 0.02694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02694 | 0
3337 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16047570 | 24/02/2023 2.00 | 16047570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230600433/2 | 16/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3338 | LOCUINTA+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01092 | 0,23 | PTA 20 SOMOVA L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15815817 | 22/02/2023 2.00 | 15815817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241025895/3 | 17/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
3339 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 45 MANGALIA BL. O NEGRU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15389823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212712181/3 | 2023-08-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3340 | Locuinta +CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3328 DRAGALINA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16717646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220151883/3 | 15/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3341 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.020335 | 0,4 | PTA 1607 CAP BELCIUGATELE | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15794735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15794735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439377/2 | 21/02/2023 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
3342 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16966517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966517 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220525170/3 | 20/03/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
3343 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16818969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16818969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212052661/2 | 20/03/2023 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005561 | 0
3344 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 5473 SOIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5473 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16794988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16794988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231165014/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3345 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16790400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212776046/3 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3346 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16738614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738614 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077634/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3347 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16726454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213853874/2 | 20/03/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
3348 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 9809831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09809831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213135170/2 | 20/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3349 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 5 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16606082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16606082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210313502/2 | 20/03/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3350 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15982868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15982868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240143941/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3351 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00432 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16399964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16399964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240410689/3 | 20/03/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
3352 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0,23 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16451477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16451477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240618779/2 | 20/03/2023 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
3353 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16314918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16314918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308057/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3354 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16710770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16710770 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213127654/3 | 16/03/2023 | 0.014464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014464 | 0
3355 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16737418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221071997/2 | 20/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3356 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778790/2 | 20/03/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3357 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1015 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16746372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004992/3 | 15/03/2023 | 0.009682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009682 | 0
3358 | Anexa gospodareasca+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008175 | 0,4 | PTA 8643 HORIA-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8643 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16358850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16358850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231346790/2 | 20/03/2023 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
3359 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16723608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16723608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212414472/2 | 20/03/2023 | 0.005301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005301 | 0
3360 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16741070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384220/3 | 20/03/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
3361 | Locuin??+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 3398 PIETROIU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16766659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220194936/3 | 20/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3362 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16746829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220984180/2 | 20/03/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
3363 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8152-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 33m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15019221 | 18/01/2023 2.00 | 15019221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230425203/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3364 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MONTARE MASURA | E-Distributie Dobrogea | 16767613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767613 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220391463/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3365 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA 1 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16790097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210201867/4 | 20/03/2023 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
3366 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16941898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220077958/2 | 20/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3367 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2997 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16943941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16943941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213671232/2 | 20/03/2023 | 0.24498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24498 | 0
3368 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7165 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15932943 | 21/02/2023 2.00 | 15932943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866112/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3369 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15824694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15824694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124246/2 | 20/03/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
3370 | HOTEL +CEF anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.079785 | 0,4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16179080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16179080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210694155/3 | 20/03/2023 | 0.078169 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078169 | 0
3371 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,4 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16745275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100170/2 | 17/03/2023 | 0.005341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005341 | 0
3372 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16842076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16842076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211693661/2 | 17/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3373 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00924 | 0,4 | PT 46 MAMAIA HOTEL VICTORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16917190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16917190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772054/2 | 17/03/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
3374 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16743986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240446161/3 | 17/03/2023 | 0.007819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007819 | 0
3375 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16894290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231072785/3 | 17/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3376 | Spatiu comercial+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03034 | 6 | S6 0513- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16534144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16534144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213657663/2 | 14/03/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
3377 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16765996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220730011/2 | 17/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3378 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16390023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16390023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240400509/3 | 18/03/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
3379 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15305227 | 20/01/2023 2.00 | 15305227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230098490/2 | 18/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3380 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00555 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16773329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271732/2 | 15/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3381 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14336491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14336491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212823500/2 | 17/03/2023 | 0.005909 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005909 | 0
3382 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16337527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16337527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252417/4 | 2023-10-03 | 0.017638 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017638 | 0
3383 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15766435 | 15/02/2023 2.00 | 15766435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212025504/2 | 21/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
3384 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13691809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230928504/3 | 20/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16338557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16338557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220156619/3 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3386 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16940946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213487787/2 | 20/03/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
3387 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16018641 | 01/03/2023 2.00 | 16018641 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212525419/4 | 21/03/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
3388 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16922507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16922507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213096570/2 | 20/03/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
3389 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 16m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15513698 | 12/02/2023 2.00 | 15513698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028099/2 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3390 | Ferma+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.19964 | 20 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din bara de 20kV aferenta PCZ 8065 racordat la LEA 20kV Amara (alimentare de baza) si la LEA 20kV Grivita (alimentare de rezerva). PCZ 8065 este echipat cu doua celule LE si celula de masura, cu delimitare la medie tensiune si transformator 20/0,4kV ? 630kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410 ACDSGMR 3X 57,7/100V, 1(6)A &lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 16537495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16537495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230570147/3 | 22/03/2023 | 0.19565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19565 | 0
3391 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16789375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789375 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221222771/3 | 22/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3392 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16825237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16825237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856236/2 | 22/03/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3393 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16787544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16787544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213153765/2 | 22/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3394 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16973745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210927121/2 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3395 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00182 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16746413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16746413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240688136/2 | 22/03/2023 | 0.001774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001774 | 0
3396 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00654 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15925711 | 16/02/2023 2.00 | 15925711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230329958/3 | 22/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3397 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16747088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747088 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241156294/2 | 22/03/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
3398 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16767073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220919795/2 | 22/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3399 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16745062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149375/2 | 22/03/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
3400 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16773306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241063808/3 | 22/03/2023 | 0.005114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005114 | 0
3401 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16773561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352834/2 | 22/03/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
3402 | PENSIUNE TURISTICA - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05544 | 0,4 | PTA 618 PENSIUNE L 10201 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15351124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15351124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241120026/2 | 20/03/2023 | 0.054231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.054231 | 0
3403 | CEF-Kaufland Slobozia - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.21 | 20 | S20 TIPOGRAFIE 1-SLOBOZIA NORD SL | In prezent Kaufland Romania SCS se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Tipografie 1 prin PC 8619 echipat cu doua celule LE si o celula de masura, cu transformator 20/0,4kV ? 1000kVA ce apartine Kaufland Romania SCS. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune cu contor electronic trifazat in montaj indirect. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a Kaufland Romania SCS, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 210kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 16067388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16067388 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231179424/3 | 23/03/2023 | 0.20577 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.20577 | 0
3404 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15882288 | 01/03/2023 2.00 | 15882288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230343336/3 | 23/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3405 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17121612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17121612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147238/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3406 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | -BRANSMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXITENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16967745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16967745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220109752/4 | 23/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3407 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16949715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221072314/3 | 22/03/2023 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
3408 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16938043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16938043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210301116/2 | 22/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3409 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 520 BL H 10 GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16838636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16838636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212954381/2 | 16/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3410 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16822119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16822119 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210276274/4 | 16/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3411 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210568885/3 | 2023-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3412 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16887125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210963806/3 | 17/03/2023 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
3413 | Spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16940848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16940848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213314977/2 | 22/03/2023 | 0.01102 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01102 | 0
3414 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16944799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16944799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213108833/2 | 23/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3415 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16956419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16956419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004981/2 | 22/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3416 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16970386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16970386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210139991/2 | 22/03/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
3417 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16726626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16726626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211812776/2 | 22/03/2023 | 0.005014 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005014 | 0
3418 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | PTA-5109 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5109 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16176541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231170414/4 | 2023-02-03 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
3419 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2554 CAP SULTANA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13571577 | 09/03/2023 2.00 | 13571577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220621492/3 | 24/03/2023 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
3420 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16156523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16156523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240763398/3 | 24/03/2023 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01955 | 0
3421 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.74. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16770481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231272507/2 | 24/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3422 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17086799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17086799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213828191/2 | 24/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3423 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17147809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213598050/2 | 24/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3424 | RESTAURANT+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0605 | 0,4 | 0 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16984956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984956 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221349210/2 | 22/03/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05879 | 0
3425 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00481 | 0,4 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16332425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16332425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210055718/2 | 2023-10-03 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
3426 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02772 | 0,4 | PTA 1403 STUPINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16777808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16777808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210716992/2 | 13/03/2023 | 0.027076 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027076 | 0
3427 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 174 PRIMARIE V.NUCARILOR L 10000 | Se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14566275 | 25/01/2023 2.00 | 14566275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240431378/3 | 15/03/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
3428 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16951850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16951850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724769/3 | 23/03/2023 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
3429 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA CAP CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16912468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16912468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212901811/2 | 24/03/2023 | 0.006458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006458 | 0
3430 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8319-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8252 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16312879 | 09/03/2023 2.00 | 16312879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230393319/3 | 24/03/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
3431 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.70. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16767110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269165/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3432 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16971441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212003027/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3433 | HALA METALICA+ CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17147243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17147243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213706983/2 | 24/03/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
3434 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16893049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16893049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212820990/2 | 17/03/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
3435 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00594 | 0,4 | PTA 1601 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16374508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16374508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220728052/2 | 23/03/2023 | 0.005741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005741 | 0
3436 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16646676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16646676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213145531/3 | 23/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3437 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA 8680 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTA 8680 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp cu lungimea de 3m, cu BMPT 63A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 3, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(100)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16741067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16741067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231321355/2 | 27/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3438 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp, cu BMPT 32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16766813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230969295/3 | 27/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3439 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 237 CARTIER NOU L 9306 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16770101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105940/2 | 27/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
3440 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00984 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 48m, cu stalp de bransament SE4 existent cu BMPT 32A existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16884400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231172821/2 | 27/03/2023 | 0.00964 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00964 | 0
3441 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01424 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16884649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241143504/4 | 27/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3442 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16895485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16895485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221319194/2 | 27/03/2023 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
3443 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA PIERSICARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16899041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16899041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983381/2 | 27/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3444 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | PTA 649 CIMITIR NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211421693/2 | 27/03/2023 | 0.00476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00476 | 0
3445 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00666 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213128510/2 | 27/03/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
3446 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16947025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220089906/4 | 27/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3447 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16995228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212419242/2 | 27/03/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
3448 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | PTA 8280-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8280 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16176842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16176842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230135582/4 | 27/03/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
3449 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02128 | 0,4 | PTA-3 PECO L 9900 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16894462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240934545/3 | 27/03/2023 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
3450 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00455 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16745643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230486367/3 | 27/03/2023 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
3451 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16268576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16268576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210682040/2 | 13/03/2023 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
3452 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16317365 | 01/03/2023 2.00 | 16317365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230525417/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3453 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5083 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17035086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17035086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275364/2 | 28/03/2023 | 0.004624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004624 | 0
3454 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16890901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213541328/2 | 16/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3455 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00981 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16744141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16744141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241023624/3 | 24/03/2023 | 0.009414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009414 | 0
3456 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17081744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213843110/2 | 23/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3457 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16010236 | 15/02/2023 2.00 | 16010236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213831094/2 | 28/03/2023 | 0.014665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014665 | 0
3458 | Punct de lucru+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0102 | 0,4 | PTZ 109 ROZMARIN L 11502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16760522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16760522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240580069/2 | 28/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3459 | Locuinta+CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16770105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231310061/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3460 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6188-FACAENI | -se va mentine solutia de racordare existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16774104 | 16/03/2023 2.00 | 16774104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230788676/3 | 28/03/2023 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
3461 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1075 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15952050 | 14/02/2023 2.00 | 15952050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213228689/2 | 24/03/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
3462 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13319886 | 17/11/2022 2.00 | 13319886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220442044/3 | 27/03/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3463 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16607647 | 08/03/2023 2.00 | 16607647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444529/2 | 28/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3464 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0243 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17022890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17022890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212090270/3 | 24/03/2023 | 0.023812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023812 | 0
3465 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15236245 | 03/03/2023 2.00 | 15236245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230175801/3 | 28/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3466 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01998 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5048 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16950421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16950421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590273/2 | 28/03/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
3467 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 3059 GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16892372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16892372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285690/2 | 28/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
3468 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16236320 | 28/02/2023 2.00 | 16236320 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231029990/2 | 28/03/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
3469 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8331-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8331 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16160196 | 27/02/2023 2.00 | 16160196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198829/5 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3470 | GARAJ + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01962 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15816944 | 15/02/2023 2.00 | 15816944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213412572/2 | 28/03/2023 | 0.019208 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019208 | 0
3471 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320258 | 15/12/2022 2.00 | 13320258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220299033/3 | 28/03/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
3472 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2877 VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16941475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16941475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220767460/3 | 22/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3473 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16891594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213053506/3 | 23/03/2023 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
3474 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0072 | 0,23 | PTA 15 OCOL L 10907 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16847358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16847358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240447690/2 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3475 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17084716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17084716 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212911553/2 | 27/03/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
3476 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17119813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213467796/2 | 24/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
3477 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004095 | 0,4 | PTA 8298-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8298 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt cu conductor coaxial ACCBYY 10+16, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara inlocuire disjunctor monofazat existent in BMPm, cu disjuntor monofazat 40A nou, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15759624 | 17/02/2023 2.00 | 15759624 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230418351/3 | 29/03/2023 | 0.003 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003 | 0
3478 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8252-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8252 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16314906 | 09/03/2023 2.00 | 16314906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230412557/2 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3479 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16538119 | 17/03/2023 2.00 | 16538119 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241116414/2 | 29/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3480 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016895 | 0,4 | PTA 5122-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5122 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16771394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16771394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194162/2 | 28/03/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
3481 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se a inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13102374 | 11/01/2023 2.00 | 13102374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212228633/2 | 29/03/2023 | 0.009762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009762 | 0
3482 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15616538 | 19/02/2023 2.00 | 15616538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240328924/3 | 29/03/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
3483 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C, cu BMPT25A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentr | E-Distributie Dobrogea | 16123395 | 07/03/2023 2.00 | 16123395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242942/3 | 29/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
3484 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5270 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15449747 | 16/03/2023 2.00 | 15449747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231201408/2 | 29/03/2023 | 0.004894 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004894 | 0
3485 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 1697 SAT STEFANESTI I | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16152310 | 24/02/2023 2.00 | 16152310 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220505325/3 | 29/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3486 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16939306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240158497/3 | 29/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3487 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16842726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16842726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240998613/2 | 29/03/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
3488 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00765 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16826068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16826068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105029/3 | 29/03/2023 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007447 | 0
3489 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16770354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291351/2 | 29/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3490 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16888384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16888384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212862794/2 | 29/03/2023 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005561 | 0
3491 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16946260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272193/2 | 29/03/2023 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
3492 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15045985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15045985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211926536/3 | 24/03/2023 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
3493 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00594 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16997051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997051 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240039664/4 | 30/03/2023 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
3494 | SOCIETATE+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0225 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14238339 | 06/01/2023 2.00 | 14238339 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212804543/4 | 30/03/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
3495 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002 | 0,23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in in TG utilizator. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16841797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16841797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240393140/3 | 30/03/2023 | 0.00191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00191 | 0
3496 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,4 | PTA 50 PARTIZANI L 9218 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15154136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15154136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241032028/3 | 30/03/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
3497 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16776372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16776372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240867595/2 | 30/03/2023 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
3498 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 304 DAENI L 10700 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16976691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240510556/2 | 30/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3499 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00702 | 0,4 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17194283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213193837/2 | 30/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3500 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200938 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212494818/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3501 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17002499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168118/2 | 30/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3502 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,4 | PTA-5514 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5514 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16747069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230482059/4 | 30/03/2023 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
3503 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 13m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 5m subteran si BMPT32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16792686 | 15/03/2023 2.00 | 16792686 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230003441/3 | 30/03/2023 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
3504 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17120408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220146001/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
3505 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17148391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17148391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827164/3 | 30/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3506 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.072625 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17178880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178880 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213189977/2 | 30/03/2023 | 0.071123 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.071123 | 0
3507 | HOTEL +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01845 | 0,4 | PT 3M PIATETA CASINO | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15954776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15954776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210749640/3 | 30/03/2023 | 0.018001 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018001 | 0
3508 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-5457 AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5457 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16290055 | 15/03/2023 2.00 | 16290055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230200215/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
3509 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16345717 | 06/03/2023 2.00 | 16345717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221193420/2 | 30/03/2023 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005389 | 0
3510 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004455 | 0,4 | PTA5031 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5031 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15991657 | 24/02/2023 2.00 | 15991657 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230164416/2 | 30/03/2023 | 0.004365 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004365 | 0
3511 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16845870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16845870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210678685/2 | 30/03/2023 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
3512 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16817215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211973695/2 | 30/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3513 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16025342 | 06/03/2023 2.00 | 16025342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231186950/3 | 15/03/2023 | 0.004904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004904 | 0
3514 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00856 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16816476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210417057/4 | 31/03/2023 | 0.007802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007802 | 0
3515 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16920596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920596 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279896/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3516 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010395 | 0,4 | PTA 2661 BLOCURI MANASTIREA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXITENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16819169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16819169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220663601/4 | 31/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
3517 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17078973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17078973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212973641/2 | 31/03/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
3518 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PTAB 308 L 1208 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17120922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517565/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3519 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16998197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230927042/2 | 31/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
3520 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16900139 | 17/03/2023 2.00 | 16900139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572341/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
3521 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1041 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17093930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210293363/2 | 24/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
3522 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00819 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EX | E-Distributie Dobrogea | 17138322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17138322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221238228/2 | 31/03/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
3523 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089615/3 | 28/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3524 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17232337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079535/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3525 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTA-24 BALCESCU L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17083023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240015062/3 | 30/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3526 | Pensiune+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16995028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241044526/2 | 30/03/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008035
3527 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PTA 5125-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5125 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16394259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16394259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230261223/3 | 2023-03-04 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3528 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5091 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5091 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16915567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16915567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230608464/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3529 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17094407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241097669/2 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3530 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent TYIR 16+25mmp ? Lungime 20m si CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 16m, cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16984218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16984218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231222614/3 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3531 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17207452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212936156/3 | 31/03/2023 | 0.019109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019109
3532 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17096926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17096926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231337958/2 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3533 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16900712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16900712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198188/3 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3534 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240232872/3 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3535 | HOTEL SELENA (LOC DE CONSUM) + CEFND HOTEL SELENA 50 KW Anexa 3 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 12821989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12821989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213309522/3 | 2023-03-04 | 0.0458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0458
3536 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17082581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508512/2 | 2023-03-04 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009798
3537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-9 MOARA L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240943062/3 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3538 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | S-A20 AVICOLA-MIRCEA VODA CL | Punct de conexiune existent amplasat la limita de proprietate, racordat pe MT in sistem intrare iesire din LES 20kV Avicola conform ATR 08525165/19.08.2021. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 16769201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220715485/5 | 2023-03-04 | 0.39178 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.39178
3539 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 14m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16898976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16898976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230912327/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3540 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01005 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15047106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15047106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241137293/3 | 2023-03-04 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009745
3541 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17123478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17123478 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211700053/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3542 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT16A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16890679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231303951/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3543 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00568 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16974700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212079705/2 | 2023-03-04 | 0.005561 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005561
3544 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16887776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212197032/2 | 2023-03-04 | 0.003917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003917
3545 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16995735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16995735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210029966/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3546 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05856 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17149875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210757481/2 | 30/03/2023 | 0.057388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.057388
3547 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17002512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17002512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240006668/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3548 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17220335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220335 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067758/2 | 2023-04-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3549 | BUSINESS CENTER + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01729 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15813784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15813784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210779205/2 | 22/03/2023 | 0.016894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016894
3550 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16971237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211407710/2 | 31/03/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3551 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 1550 DALGA NOUA 1 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16972670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220488864/3 | 31/03/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
3552 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3247 VARASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17205112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220150231/4 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3553 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8308 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17009302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17009302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155989/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3554 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00329 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16899121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16899121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212047306/2 | 2023-04-04 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
3555 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16911668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16911668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220311869/2 | 2023-04-04 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004812
3556 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16971983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16971983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240808826/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3557 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17057892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17057892 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211792863/2 | 23/03/2023 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004017
3558 | SERVICE AUTO+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTZ 197 BL.E3 VARIANTA L 9110 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240912877/4 | 2023-03-04 | 0.025881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025881
3559 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17115342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17115342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241148420/3 | 2023-04-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3560 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17145995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17145995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212273947/2 | 2023-03-04 | 0.005681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005681
3561 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,4 | PTA 1364 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17191518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221407125/2 | 2023-03-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3562 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17199462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211198458/2 | 2023-03-04 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00382
3563 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228531/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3564 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17211440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211706453/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3565 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212012274/2 | 2023-03-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
3566 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006075 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16532981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16532981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221256431/3 | 2023-04-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3567 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16964944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16964944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211501849/2 | 2023-03-04 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
3568 | CEF Hotel -Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 20 | PTA 3635 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16207526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16207526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221276769/2 | 2023-03-04 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.097995
3569 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16908757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16908757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211157352/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3570 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17188535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212950781/2 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3571 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210116569/3 | 2023-04-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
3572 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15855279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15855279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211865493/2 | 30/03/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3573 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013875 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16894160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213159109/2 | 2023-03-04 | 0.013592 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.013592
3574 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16968526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174317/2 | 2023-06-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3575 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17218460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218460 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211813137/2 | 2023-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3576 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17111719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17111719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210339577/2 | 24/03/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3577 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00423 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212876373/2 | 30/03/2023 | 0.004095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004095
3578 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA2 SAT VIILE L6406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210557265/3 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3579 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8314 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp de retea jt SE4.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16188644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16188644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230375689/3 | 2023-04-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3580 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17195316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17195316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212805230/2 | 28/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3581 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17081939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17081939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221184677/3 | 28/03/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3582 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.19. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17181761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231300015/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3583 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00756 | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17231468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211847875/2 | 2023-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3584 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17090150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17090150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240387378/2 | 2023-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3585 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16920986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16920986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213412404/2 | 20/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3586 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16998221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16998221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210733384/3 | 2023-04-04 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
3587 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17092294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17092294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105513/3 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3588 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16966648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16966648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210945479/4 | 29/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3589 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7664-LUCIU | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17180020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231189548/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3590 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 8166-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8166 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 25m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17078786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17078786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230376589/3 | 2023-07-04 | 0.003969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003969
3591 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17144577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17144577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240573106/2 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3592 | SILOZ + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0207 | 0,4 | PTA 1322 RAMPREST | RACORD 20kV+PTA 1322 INSTALATIE EXISTENTA CONFORM ATR 124111444/07.03.20214. BMPT 200A EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17171942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17171942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221335215/1 | 2023-07-04 | 0.019545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019545
3593 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 1746 SMA MIHAI VITEAZU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17251028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220392352/3 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3594 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16894753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16894753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241159556/2 | 2023-03-04 | 0.004641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004641
3595 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16968125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240044479/4 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3596 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16312589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16312589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138788/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3597 | BAZA DE COLECTARE+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.20358 | 20 | A20 1801 DOROBANTU- NICOLAE BALCESCU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17214149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212987736/2 | 2023-04-04 | 0.1995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1995
3598 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,23 | PTA 8674 COSAMBESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16336346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16336346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230044301/3 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3599 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17006832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231159141/3 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3600 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008175 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 26m, cu stalp de bransament SC 10001, cu BMPT25A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 3 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16912414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16912414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231333268/2 | 2023-09-04 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007837
3601 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240803630/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3602 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16914854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16914854 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210039248/2 | 2023-09-04 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00387
3603 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17179367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17179367 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817053/2 | 2023-09-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3604 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17060911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17060911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230927839/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3605 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211460900/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3606 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17186418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244631/2 | 2023-09-04 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
3607 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200849 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210657031/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3608 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17209337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213803161/3 | 31/03/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
3609 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3402 PIETROIU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17243591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17243591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220232771/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3610 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003465 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17224947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213448212/2 | 2023-04-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3611 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17246599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17246599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212915276/3 | 2023-10-04 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005874
3612 | Moara Larex Agro-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04905 | 0,4 | PTAB 3722 L GRADISTEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16745522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16745522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220656872/2 | 2023-07-04 | 0.048064 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.048064
3613 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16226674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16226674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212998288/2 | 2023-11-04 | 0.019579 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019579
3614 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6165-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17178329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231188750/3 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3615 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17247030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212445971/2 | 2023-07-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
3616 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17265732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212922926/3 | 2023-10-04 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00388
3617 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17260431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17260431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212724870/2 | 2023-10-04 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
3618 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17258682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221372665/1 | 2023-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3619 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17157363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17157363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807128/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3620 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17270297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220243098/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3621 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 1445 CRISAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17235333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17235333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369468/2 | 2023-07-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3622 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17178437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17178437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240631055/2 | 2023-10-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3623 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17252759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067994/2 | 2023-07-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3624 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17266379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213290611/3 | 2023-07-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3625 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,4 | PTA2 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17250587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210649032/2 | 2023-07-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3626 | Hala depozitare+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0127 | 0,4 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17226547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213717097/2 | 2023-07-04 | 0.012246 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012246
3627 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17255685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255685 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162516/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3628 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17196327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196327 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240009425/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3629 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17117907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241127539/2 | 2023-12-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3630 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240016737/3 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3631 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16739142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212821597/3 | 2023-12-04 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3632 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16564140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210502265/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3633 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17154699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17154699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240298469/2 | 2023-12-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3634 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17150701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17150701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212906546/2 | 2023-12-04 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3635 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16973283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210549176/2 | 2023-12-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3636 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16738117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16738117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210217156/3 | 2023-12-04 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3637 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17214425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17214425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213432912/2 | 2023-12-04 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00484
3638 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007695 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5063 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16945472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16945472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231207965/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3639 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8163 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 16863876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16863876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231219115/2 | 2023-12-04 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3640 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2628 LUICA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14982676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14982676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220779935/3 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3641 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17180420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17180420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240662374/2 | 2023-12-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3642 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17193091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17193091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209835/2 | 2023-12-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3643 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17263581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212997568/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3644 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0048 | 0,4 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16949143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16949143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221004566/2 | 2023-07-04 | 0.003409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003409
3645 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16860747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16860747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631134/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3646 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8263-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8263 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16864922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16864922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230419666/3 | 13/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3647 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00763 | 0,4 | PTA 5385 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5385 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16816501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230102036/2 | 13/04/2023 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005877
3648 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16866783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16866783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231017470/3 | 13/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3649 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00697 | 0,4 | PT 704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15761360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15761360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212238904/3 | 2023-03-04 | 0.006821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006821
3650 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16939846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210653206/4 | 2023-12-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3651 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-110 F-CA PAINE L 9900 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17117925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240987161/2 | 2023-07-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3652 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 1364 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17194929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221399103/3 | 17/04/2023 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009642
3653 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 3638 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16817013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221279931/2 | 17/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3654 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013625 | 0,4 | PTA 1765 VLADICEASCA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16363128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16363128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221406359/2 | 17/04/2023 | 0.01335 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01335
3655 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de retea jt , cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17125418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17125418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231314537/2 | 17/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3656 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01539 | 0,4 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17229172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17229172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213834569/2 | 17/04/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
3657 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17207734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458704/3 | 17/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3658 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17201032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220804978/2 | 17/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3659 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2877 VASILATI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17150698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17150698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220991739/3 | 17/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3660 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17060158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17060158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240142164/3 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3661 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483667/2 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3662 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241181898/2 | 2023-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
3663 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,4 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17255055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240237170/3 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3664 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17271399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271399 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230922430/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3665 | SOCIETATE+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0624 | 0,4 | PCZ-8397-EPURARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PCZ 8397 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGMR , 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 1500/5 A amplasat in camera jt a PCZ. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 17266677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230521581/2 | 19/04/2023 | 0.061151 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.061151
3666 | Hotel + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06039 | 0,4 | PT 2 MAMAIA HOTEL PARC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17313302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17313302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210738457/3 | 19/04/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.05879
3667 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5447 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17181244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230176947/3 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923059/2 | 19/04/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004409
3669 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17200726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220212847/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3670 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17269030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212798084/2 | 19/04/2023 | 0.008622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008622
3671 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-5453 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259782/4 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3672 | CHIOSC PRODUSE ALIMENTARE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089086/2 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3673 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01134 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17215028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17215028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240384623/3 | 19/04/2023 | 0.011083 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011083
3674 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01092 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15269594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15269594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230692568/4 | 19/04/2023 | 0.010692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010692
3675 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231322367/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3676 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17184402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17184402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240316617/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3677 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17258677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124088/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3678 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA1 SAT G. SCARISOREANU L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17247000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210531975/3 | 19/04/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005796
3679 | SOCIETATE+Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0546 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17234083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17234083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620985/2 | 19/04/2023 | 0.0482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0482
3680 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16767162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241142817/3 | 19/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3681 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17277720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211774863/2 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3682 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15140679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15140679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230794538/3 | 19/04/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3683 | SALON DE EVENIMENTE + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02912 | 20 | A20 ROSIORI 1-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Rosiori printr-un punct de conexiune PC 5575/400kVA&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5575 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 16456380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16456380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231328150/3 | 13/04/2023 | 0.028528 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.028528
3684 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007565 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17282743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17282743 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458434/4 | 2023-12-04 | 0.007334 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007334
3685 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.00336 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16974549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16974549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241146248/5 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3686 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16743862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16743862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240409452/3 | 19/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3687 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PTA 5289-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5289 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16765255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16765255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230166586/3 | 19/04/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3688 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16975631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212105390/2 | 19/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3689 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu lungimea de 20m pozat aerian, cu BMPm32A existent . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17062023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17062023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230079714/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3690 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007695 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17116664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17116664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240856706/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3691 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211897106/2 | 19/04/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
3692 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444507/3 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3693 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008505 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17204565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204565 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221362046/3 | 2023-03-04 | 0.008334 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008334
3694 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,4 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16418741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16418741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240619095/5 | 17/04/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
3695 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2775 FRUMUSANI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17274407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221215133/2 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3696 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | E-Distributie Dobrogea | 17062607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17062607 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230449557/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3697 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8144 prin bransament aerian monofazat din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 20m, cu consola si BMPm32A amplasat pe zid locuinta, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230316718/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3698 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA2 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17112428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112428 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210267870/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3699 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | MOVILA PTA7043 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231278660/3 | 19/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3700 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17271037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231246575/2 | 19/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3701 | Sediu+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.38565 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241106794/2 | 20/04/2023 | 0.341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.341
3702 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17224373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213809055/2 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3703 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8605-TANDAREI SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250255/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3704 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 5439-FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5439 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17112674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17112674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230189963/2 | 20/04/2023 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
3705 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17217171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217171 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220557399/2 | 20/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3706 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17373844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373844 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212696362/2 | 21/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3707 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00545 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17209550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209550 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220561541/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3708 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16975810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212452249/2 | 21/04/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00291
3709 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTZ 333 MAGAZIN L 11109 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 17252580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17252580 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240961691/3 | 21/04/2023 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00782
3710 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17328496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17328496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213253632/2 | 19/04/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3711 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17254116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231150579/2 | 19/04/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
3712 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240315874/2 | 19/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3713 | FERMA AGRICOLA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0178 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17301198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17301198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220728041/2 | 21/04/2023 | 0.01658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01658
3714 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003185 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10682577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10682577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230857415/3 | 21/04/2023 | 0.00312 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00312
3715 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17210217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210719355/2 | 20/04/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
3716 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17255549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919595/2 | 20/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3717 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02673 | 0,4 | PT 59M DANADI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17256755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17256755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213546749/2 | 20/04/2023 | 0.026105 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.026105
3718 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17250042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220764344/3 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3719 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17176473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240390103/2 | 20/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3720 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17208286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240573656/2 | 20/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3721 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17206436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17206436 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241041185/2 | 20/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3722 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17354396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17354396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211929753/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3723 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17218397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240420039/4 | 20/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3724 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17120680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17120680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889591/2 | 2023-03-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3725 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 11m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 12m din care 8m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD, ce se va amplasa pe zid exterior locuinta , lucrarea se va executa prin grija EDD conform ordinul ANRE 87_2014. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17063321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17063321 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085688/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3726 | OBIECTIV PISCICOL+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0111 | 20 | 0 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17258955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240741406/2 | 19/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3727 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA-5542 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5542 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17188380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17188380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230491778/2 | 23/04/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3728 | Gradinita + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16387754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16387754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213274916/3 | 23/04/2023 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029399
3729 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8047-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8047 ( din stalp de bransament) prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17186600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230171920/2 | 24/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3730 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17197188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17197188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213356849/1 | 21/04/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
3731 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204054 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230969262/2 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3732 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17352333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212212096/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3733 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 826 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210656883/2 | 21/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3734 | IMOBIL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03192 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17269103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17269103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124998/3 | 19/04/2023 | 0.031262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.031262
3735 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17186285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17186285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240316965/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3736 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00598 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5449 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17244170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17244170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230154055/4 | 20/04/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
3737 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 2825 PODISCA MANASTIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17152827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17152827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221304918/2 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3738 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01495 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17324020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17324020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213787757/2 | 23/04/2023 | 0.014649 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014649
3739 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210085564/2 | 23/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3740 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17213767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213492165/2 | 23/04/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3741 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17371673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213101959/3 | 21/04/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3742 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17349637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210896373/2 | 21/04/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
3743 | CEF Kaufland Cernavoda | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35916 | 20 | S20 5611 CAPTARE NORD- CERNAVODA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17257535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724107/2 | 2023-10-04 | 0.3231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.3231
3744 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17217750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211947922/2 | 21/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3745 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00693 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16824183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16824183 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213603833/2 | 25/04/2023 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006271
3746 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17397520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213857171/2 | 25/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3747 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17388101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213210736/2 | 25/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3748 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17318131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318131 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772076/2 | 19/04/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
3749 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025925 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17321818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17321818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213555132/2 | 19/04/2023 | 0.025357 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025357
3750 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17372992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220896272/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3751 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17228952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228952 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212858979/2 | 25/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3752 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004455 | 0,4 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17119062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240299336/3 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3753 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00327 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8583 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 17m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17324509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17324509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230441830/3 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3754 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17263910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890456/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3755 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.29302 | 20 | A20 9301- TULCEA VEST TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16385313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16385313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241060928/3 | 20/04/2023 | 0.28716 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.28716
3756 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17356237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210050904/2 | 23/04/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
3757 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17351449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17351449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213016651/2 | 23/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3758 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17318737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220845906/3 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3759 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02525 | 0,4 | PTA3 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17249681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213827459/2 | 2023-10-04 | 0.024737 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024737
3760 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17406794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213588273/3 | 25/04/2023 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005874
3761 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,4 | PTA 1414 IT FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16973429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16973429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221417474/2 | 2023-03-04 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003557
3762 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00636 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16739271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230444967/2 | 2023-04-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00586
3763 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17249758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17249758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211918515/4 | 21/04/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
3764 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00378 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211947034/2 | 22/04/2023 | 0.003703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003703
3765 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7061 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17207079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231208416/2 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3766 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012285 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17226207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212932343/4 | 22/04/2023 | 0.012037 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012037
3767 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17271474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220808286/3 | 22/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3768 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8670 prin bransament trifazat din cablu jt 3x25+16C si BMPT32A Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17376972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17376972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331503/2 | 27/04/2023 | 0.004684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004684
3769 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8638 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu trecere pe stalp SC 15007(MT), cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17205058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17205058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230300812/4 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3770 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006375 | 0,4 | PTA-5105 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5105 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17248864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17248864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230085957/3 | 27/04/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
3771 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17118120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17118120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240849494/3 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3772 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3627 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17353092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220171975/2 | 27/04/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002935
3773 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17361292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17361292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213252822/2 | 27/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3774 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240419262/2 | 27/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3775 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17183702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17183702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306100/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3776 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6170-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17181083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230465791/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3777 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01232 | 0,4 | PTA 8305-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu inlocuire disjuntor 25A cu disjuntor 32A nou in BMPT existent amplasat pe stalp,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16947035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231294365/2 | 27/04/2023 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01168
3778 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17056848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17056848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231055247/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3779 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17320318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17320318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240020439/3 | 27/04/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
3780 | CASA DE VACANTA+ CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03144 | 0,4 | PTA 619 CASA VACANTA VOICU IONEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17374603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241159613/2 | 27/04/2023 | 0.0293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0293
3781 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17301842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17301842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212014120/2 | 27/04/2023 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005282
3782 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5048 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230561383/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3783 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17221259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17221259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221373138/1 | 27/04/2023 | 0.004796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004796
3784 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17287173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17287173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213149355/2 | 27/04/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3785 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 1772 SAPUNARI II | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17088907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17088907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220483678/3 | 27/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3786 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectiala supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16816343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16816343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240810458/3 | 27/04/2023 | 0.003959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003959
3787 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16817406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16817406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211179615/2 | 27/04/2023 | 0.007976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007976
3788 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17349931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211885844/2 | 27/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3789 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17196323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17196323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240625261/2 | 27/04/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
3790 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17200354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213118957/3 | 27/04/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.029399
3791 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTAB 1670 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17231623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17231623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210048293/2 | 27/04/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3792 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17218084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17218084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240381114/4 | 19/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3793 | CEF Ileana | Fotovoltaic | CALARASI | 2.775 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | ,Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Stefăneşti) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de max. 50 m: -,,Inlocuire stâlpi 197 şi 198 din LEA 20 kV Stefăneşti cu 2 stâlpi de întindere tip 12/G/31, echipaţi cu consolă de întindere MT coronament DS3060, separatoare verticale 24kV, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior si interior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priză artificială de legare la pământ cu Rp<(> <<)>4Ω; -,,Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC şi stâlpii proiectaţi din LEA 20 kV Stefăneşti; -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (montarea si procurarea anvelopei PC este in sarcina utilizatorului si va rămâne in proprietatea acestuia); PC − OD va conţine: -,,1 celulă de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 197, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,,1 celulă de linie (1LE) sosire în LES din LEA Stefanesti 20 kV stâlp nr. 198, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,,1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Ileana 1, cu plecare în cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1kV cls. 0,2; -,,Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Dobrogea SA a celulelor de linie: Montarea de RGDAT−2buc, UP2020LITE−1buc, Baterii acumulatori−2buc, TSA−1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G−CISCO IR1101, Swich-uri Rugged CISCOIE−40 00−8S4G−E, Dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M –TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). -,,Montare grup de măsurare de decontare în firida securizata, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (contorul va fi pus la dispozitie de OD); In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Stefanesti, puterea poate fi evacuata, de CEF Ileana 1, pe linia de bucla LEA 20kV Lehliu din statia Tamadau. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV in lungime de cca. 10 m intre PC 20kV proiectat si PT CEF Ileana 1. | E-Distributie Dobrogea | 8463370 | 21/04/2022 | 8463370 | 2023 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 2,585
3794 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16763040 | 22/03/2023 | 16763040 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178343/3 | 2023-03-04 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
3795 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00801 | 0,4 | PTA 3139 PERISORU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. PROSUMATORUL VA EXECUTA PE CHELTUIALA SA COLOANA DE UTILIZARE DE LA BMPT-ul MONTAT PE STALP PANA LA TABLOUL DE INTERIOR AL LOCUINTEI. | E-Distributie Dobrogea | 15651559 | 2023-06-02 | 15651559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221326585/2 | 2023-03-04 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
3796 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17054243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17054243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231223288/3 | 2023-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3797 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17066046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17066046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212833994/3 | 31/03/2023 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010779
3798 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17087185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17087185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212248196/4 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3799 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17093404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17093404 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241019528/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3800 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 1564 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17098398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17098398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210484501/2 | 31/03/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3801 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17119479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210292328/3 | 31/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3802 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,4 | PTA 1702 OGORU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17171820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17171820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220625014/2 | 31/03/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
3803 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0092 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17176376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985497/3 | 31/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3804 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009555 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17199995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17199995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554771/2 | 2023-03-04 | 0.009354 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009354
3805 | cef + locuinta anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14470850 | 18/01/2023 | 14470850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212867395/2 | 2023-03-04 | 0.0083 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0083
3806 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16289655 | 13/03/2023 | 16289655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231083563/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3807 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17200573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212828684/2 | 2023-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3808 | HOTEL+CEF+STATIE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08736 | 0,4 | PT 11 MANGALIA | Racord electric trifazat nou realizat din TGD 0,4 kV TR 1 realizat prin montarea unui intreruptor automat motorizat cu In=250A unificat, cu cablu de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 175 m pana in CS 0,4kv unificat in limita de proprietate. Se va realiza o bucla intre CS nou proiectat si CS ECO CORSA SRL cu cablu subteran de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 6 m. Din CS noua montata se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT montat la limita de proprietate, pe domeniu public. Acesta va fi echipat cu intreruptor motorizat de In=180 A si ansamblu TC 125/5 A. Contorul va fi montate si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9193232 | 2022-07-04 | 09193232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210829548/3 | 2023-04-04 | 0.08546 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.08546
3809 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | Se mentine alimentarea existenta conform RO002E210635004. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14185253 | 13/01/2023 | 14185253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210635004/2 | 2023-04-04 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
3810 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16897172 | 29/03/2023 | 16897172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230868642/3 | 2023-04-04 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004897
3811 | HOTEL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.070065 | 0,4 | PT 110 HOTEL CLAUDIA VENUS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9518955 | 16/03/2022 | 09518955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213751039/1 | 2023-04-04 | 0.07004 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.07004
3812 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17222567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17222567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210343662/2 | 2023-04-04 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
3813 | Intreprindere individuala +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.10035 | 0,4 | PTA 6162-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13525522 | 19/01/2023 | 13525522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231298819/2 | 2023-05-04 | 0.0975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0975
3814 | Atelier Confectii Metalice+CEF (anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PTA 409 LIMANU MOARA FURAJE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 125 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10463490 | 2022-12-08 | 10463490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210758055/2 | 2023-05-04 | 0.02596 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02596
3815 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17115964 | 24/03/2023 | 17115964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220012047/3 | 2023-05-04 | 0.002959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002959
3816 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 40A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)prin grija EDD; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14073541 | 29/03/2023 | 14073541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230263371/3 | 2023-05-04 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
3817 | BIROURI + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0396 | 0,4 | PTA 7169 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14474610 | 27/01/2023 | 14474610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230514662/3 | 2023-05-04 | 0.038807 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.038807
3818 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00801 | 0,23 | PTA 3499 PERISORU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13886492 | 27/12/2022 | 13886492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220370527/3 | 2023-05-04 | 0.005874 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005874
3819 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,23 | PTA 7127 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16315397 | 2023-06-03 | 16315397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230861252/2 | 2023-05-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3820 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,23 | PT 167 BL F1 ICIL | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 328. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12034151 | 2022-05-10 | 12034151 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212236643/2 | 31/03/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00583
3821 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279206 | 30/01/2023 | 15279206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231212321/2 | 2023-04-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3822 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se ve inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monotafazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17080712 | 29/03/2023 | 17080712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210550369/2 | 2023-06-04 | 0.007521 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007521
3823 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16607291 | 13/03/2023 | 16607291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230609533/2 | 2023-06-04 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3824 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.028 | 0,4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13117972 | 2022-09-11 | 13117972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210680408/3 | 2023-06-04 | 0.02739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02739
3825 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02009 | 0,4 | PTA 3 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13525971 | 28/11/2022 | 13525971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213184725/2 | 2023-07-04 | 0.019687 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019687
3826 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00704 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14608744 | 16/01/2023 | 14608744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240591959/2 | 2023-07-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3827 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17159524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17159524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288470/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3828 | Centrala fotovoltaica - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0459 | 0,4 | PT 507 BL R2 REBUBLICII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11591815 | 14/09/2022 | 11591815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210700625/1 | 2023-04-04 | 0.039198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039198
3829 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | APA IND PTA 7247 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16862406 | 17/03/2023 | 16862406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231039520/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3830 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,23 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16816973 | 23/03/2023 | 16816973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231059016/2 | 2023-10-04 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3831 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,23 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12232427 | 2023-11-01 | 12232427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213247545/3 | 2023-09-04 | 0.00685 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00685
3832 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 9m, cu BMPm32A existent amplasat pe stalp SE4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17119941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17119941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231248487/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3833 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16337492 | 13/03/2023 | 16337492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230336631/2 | 2023-10-04 | 0.005291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005291
3834 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15279864 | 31/01/2023 | 15279864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230834151/2 | 2023-10-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3835 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17211835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220378659/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3836 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0198 | 0,4 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17151524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17151524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241183003/2 | 2023-10-04 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019403
3837 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16735985 | 17/03/2023 | 16735985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240336912/3 | 2023-11-04 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
3838 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16995708 | 24/03/2023 | 16995708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761183/3 | 2023-11-04 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00582
3839 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 15513723 | 15/02/2023 | 15513723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221327104/3 | 2023-11-04 | 0.00537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00537
3840 | Locuinta +CEF anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13079922 | 24/11/2022 | 13079922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213136272/2 | 2023-11-04 | 0.014464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014464
3841 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6011 -CERBU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17061348 | 30/03/2023 | 17061348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231073573/2 | 2023-12-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3842 | CEF MOGALA COSMIN | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE11. Din stalpul SE11 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 15 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12911000 | 2022-03-11 | 12911000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212426183/2 | 2023-11-04 | 0.009805 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009805
3843 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12655196 | 2022-03-11 | 12655196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210339285/2 | 2023-11-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3844 | SPATIU COMERCIAL+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01308 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14187300 | 15/02/2023 | 14187300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857909/2 | 2023-10-04 | 0.011755 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011755
3845 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17200425 | 28/03/2023 | 17200425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220650652/2 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3846 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00861 | 0,4 | PTA 635 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14980601 | 2023-12-01 | 14980601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352014/1 | 2023-07-04 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00764
3847 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0094 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15814315 | 24/03/2023 | 15814315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220582342/3 | 2023-10-04 | 0.008814 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008814
3848 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17210623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241158892/2 | 2023-12-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3849 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0121 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241166587/2 | 2023-12-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
3850 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 14m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Se va inlocui disjunctorul 32A cu disjunctor nou 40A in BMPm existent,prin grija EDD. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16734710 | 24/03/2023 | 16734710 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230038797/2 | 2023-12-04 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
3851 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA -8611-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8611 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16979986 | 24/03/2023 | 16979986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174801/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3852 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0848 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13100023 | 16/11/2022 | 13100023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210737872/3 | 2023-12-04 | 0.078399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.078399
3853 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15157672 | 21/02/2023 | 15157672 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761026/3 | 2023-12-04 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002938
3854 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15354706 | 2023-03-02 | 15354706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230757997/3 | 2023-12-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3855 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05115 | 0,4 |  | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.163. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Contorul existent se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.163, cu inlocuirea de catre beneficiar a coloanei JT si CD JT existente cu o coloana noua si o CD JT noua cu intrerupator de 125 A, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.163 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 100 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 15 m | E-Distributie Dobrogea | 14362776 | 22/02/2023 | 14362776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240739953/3 | 2023-12-04 | 0.04892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04892
3856 | Magazin + CEF Romstal Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.237 | 0,4 | PT 733 PETROCONST | Racord nou din bornele jt trafo nr 1 PT 73 realizat astfel: Se va poza coloanal noua de Cu de sectiune 2x(4x1x150) mmp Cu in lungime de 15 m pana la un suport unificat pentru montare prielnica a unui nou intreruptor automat motorizat de 630 A unificat cu reglaj la 0.7, ce se va monta PT 73 . Din bornele intreruptorului de 630 A se va pleca cu cablu subteran unificat de sectiune 2x(3x150+95) N mmp Al in lungime de 230 m pana o caseta stradala noua( prevazuta cu miez de 400A) amplasata langa poarta de acces Romstal. Din cs noua se va realiza racord trifazat prin cablu de sectiune 3x240+150 mmp Al in lungime de 5 m pana la un la BMPTS unificat cf FT 257 , prevazut cu disjunctor de 500A, cu reglaj la 0.8 + complex TC 300/5A unificati ce se va monta langa cs. Clientul se va desemna ca PrimUtilizator. Dupa realizare lucrare si PIF racordul trifazat existent se va desfiinta , iar BMPT-ul se va preda la UT Constanta Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10268409 | 22/08/2022 | 10268409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210769248/3 | 2023-04-12 | 0.23066 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.23066
3857 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00414 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17209673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210909817/2 | 2023-12-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3858 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16975921 | 27/03/2023 | 16975921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221372564/1 | 2023-12-04 | 0.005556 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005556
3859 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17235916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17235916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928832/2 | 2023-12-04 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3860 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03026 | 0,4 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 10 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA.Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. . Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15479608 | 2023-01-02 | 15479608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241129249/2 | 2023-12-04 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02939
3861 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17250502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213360923/1 | 2023-12-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3862 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00602 | 0,23 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210458984/2 | 2023-12-04 | 0.005845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005845
3863 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213389733/3 | 2023-12-04 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
3864 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006075 | 0,23 | PTA 8628 -BUIESTI -DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8628 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 44m din care TYIR 16+25mmp ? 30m si cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 14m, cu BMPm32A existent.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16966608 | 23/03/2023 | 16966608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230332660/2 | 13/04/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
3865 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8077 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 7m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter CERM 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16864253 | 24/03/2023 | 16864253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168174/3 | 13/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3866 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2689 CAP PROGRESU | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15419355 | 2023-08-02 | 15419355 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220964964/3 | 17/04/2023 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00485
3867 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17098809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17098809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213627266/2 | 20/04/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3868 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01092 | 0,4 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253660 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230085845/4 | 20/04/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
3869 | Statie epurare+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PT 3678 STATIE EPURARE SI VACUUM DRAGALI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17224538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17224538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357747/2 | 20/04/2023 | 0.0978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0978
3870 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13698213 | 2023-05-01 | 13698213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240288558/2 | 20/04/2023 | 0.005341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005341
3871 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 529 CEATALCHIOI L 9216 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15004437 | 16/01/2023 | 15004437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240984876/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3872 | Punct de lucru+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02812 | 0,4 | A20 9305- TULCEA VEST TL | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 50 m. | E-Distributie Dobrogea | 12562203 | 28/10/2022 | 12562203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031432/2 | 20/04/2023 | 0.027538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027538
3873 | Locuinta +CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13076432 | 17/11/2022 | 13076432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213136283/2 | 2023-12-04 | 0.014464 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014464
3874 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17208513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17208513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014826/2 | 20/04/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
3875 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17225034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17225034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240999311/2 | 20/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3876 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00368 | 0,23 | PTA-5068 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17181475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17181475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243235/3 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3877 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245451/2 | 20/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3878 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTA-3 PECO L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16844935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16844935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241189346/2 | 20/04/2023 | 0.004641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004641
3879 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213072428/2 | 20/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3880 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.060775 | 0,4 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17228363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17228363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210808141/2 | 20/04/2023 | 0.051939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.051939
3881 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16974784 | 27/03/2023 | 16974784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212240154/2 | 20/04/2023 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009506
3882 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17266380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230910358/3 | 21/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3883 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 1088 LEA 4406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17280294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17280294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213510177/2 | 24/04/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
3884 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00564 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17302905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17302905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213230514/2 | 24/04/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
3885 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17272242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211235450/2 | 24/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3886 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17284287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17284287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212151526/2 | 24/04/2023 | 0.00529 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00529
3887 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17348278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210763275/1 | 24/04/2023 | 0.019597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019597
3888 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PT 62 AVICOLA TOP, L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17255906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17255906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212793742/2 | 24/04/2023 | 0.016168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016168
3889 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02052 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16067568 | 20/02/2023 | 16067568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212591153/3 | 21/04/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
3890 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0782 | 0,4 | PT 27 MANGALIA H. MANGALIA | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat:?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11500518 | 20/09/2022 | 11500518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210681397/3 | 19/04/2023 | 0.068597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.068597
3891 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17361752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17361752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212301815/3 | 24/04/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3892 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16508221 | 2023-10-03 | 16508221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240650720/2 | 27/04/2023 | 0.009745 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009745
3893 | Fabrica de creta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | S20 8801- PA 88 PELICAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10739215 | 2022-08-09 | 10739215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954963/1 | 27/04/2023 | 0.095059 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.095059
3894 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PT 191 LICEU AGRICOL PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16452653 | 16/03/2023 | 16452653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212875956/2 | 27/04/2023 | 0.012916 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.012916
3895 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3274 UNIREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15512446 | 20/03/2023 | 15512446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220330310/3 | 27/04/2023 | 0.003116 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003116
3896 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17323408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17323408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241103320/2 | 2023-02-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3897 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17606635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089839/3 | 2023-06-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3898 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.Ese va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17196333 | 18/04/2023 | 17196333 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240784133/2 | 24/04/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
3899 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211439726/4 | 24/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3900 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,23 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17391166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17391166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210034041/3 | 24/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3901 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100417/3 | 25/04/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3902 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5532 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17263479 | 18/04/2023 | 17263479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230065360/2 | 26/04/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3903 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01308 | 0,4 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17374252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17374252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240525002/2 | 25/04/2023 | 0.012817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012817
3904 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 3227 DRAGALINA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17387273 | 20/04/2023 | 17387273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220371405/2 | 2023-02-05 | 0.008075 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008075
3905 | H.CORINA+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10584 | 0,4 | PT 107 RESTAURANT ORION VENUS | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu intreruptor automat JT de 180 A, reglat la 0,9%, si ansamblu TC 125/5 A unificati E-Distributie Dobrogea SA. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13101529 | 2022-09-11 | 13101529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210694717/4 | 2023-02-05 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
3906 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01012 | 0,4 | PTA6010-BULIGA | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17378077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17378077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231150973/2 | 2023-02-05 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
3907 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 1569 CAP LUPTATORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17388065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220587842/2 | 2023-02-05 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003865
3908 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTZ 197 BL.E3 VARIANTA L 9110 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in LES 150 mmp in lungime de 350 m. | E-Distributie Dobrogea | 15818194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15818194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240911898/3 | 2023-02-05 | 0.025881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025881
3909 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 37 SAT VICTORIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17281200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349769/3 | 2023-02-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3910 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17261805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240201812/3 | 2023-02-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3911 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285094/2 | 2023-02-05 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
3912 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17416818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220938909/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3913 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17250759 | 2023-05-04 | 17250759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220536217/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3914 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-5456 AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5456 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17327916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17327916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231224335/2 | 2023-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3915 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14139778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14139778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213282106/2 | 2023-02-05 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
3916 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SC 10005. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17204224 | 2023-04-04 | 17204224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230415954/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3917 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2775 FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 17309812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17309812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220798385/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3918 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01104 | 0,4 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220760025/4 | 2023-02-05 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00977
3919 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00704 | 0,4 | PTA 5400 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17412129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412129 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231262528/3 | 2023-02-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3920 | Ferma+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0261 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17149843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17149843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241093722/3 | 20/04/2023 | 0.025465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025465
3921 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 4 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16736999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16736999 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241173248/2 | 21/04/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
3922 | Locuinta+CEF LEUSTEAN F GEORGETA II-anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17266889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17266889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220595504/2 | 22/04/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
3923 | Sediu firma +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PTA 387 GARSONIERE L 10903 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16821193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16821193 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149274/2 | 2023-03-05 | 0.011857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011857
3924 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16790665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16790665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210086510/3 | 22/04/2023 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
3925 | Cazare sezoniera+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00565 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17372957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213254992/5 | 2023-02-05 | 0.005527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005527
3926 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA5176 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17392859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231159949/3 | 27/04/2023 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007837
3927 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15481872 | 26/01/2023 | 15481872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240645162/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3928 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13320628 | 20/01/2023 | 13320628 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221361405/2 | 2023-02-05 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
3929 | SEDIU AVICOLA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04218 | 0,4 | PTA 3074 LEA GRADISTEA | MONTARE CS CU 4 CAI TIP DS4522/2, MATRICOLA 288200 PENTRU CABLURI DIN Al PANA LA 240mmp (COMPUSA DIN CLEMA CU 4 CAI DE 400A, CASETA STRADALA INCLUSIV CONFECTIA METALICA PENTRU FIXARE IN SUPORT DE BETON), MUTARE CABLU DE 240mmp DIN CUTIA DE TRECERE DE PE SE11 NR.1 IN CS, MONTARE 8ml DE CABLU DE 240mmp DIN CS NOUA PANA IN CUTIA DE TRECERE DIN SUBTERAN IN AERIAN. MONTARE PE SOCLU DE BETON LA LIMITA DE PROPRIETATE A UNUI BMPTS1 ECHIPAT CU TC-uri 125/5A+400%, RACORDAT DIN CS NOUA CU CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25N mmp IN LUNGIME DE 6ml. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11043658 | 13/09/2022 | 11043658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221205738/3 | 2023-03-05 | 0.041316 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.041316
3930 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220835668/3 | 2023-02-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3931 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.12 | 0,4 | PTA 6143 -F.AGR. -IRIGATII 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17191322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17191322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221281080/1 | 19/04/2023 | 0.1176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1176
3932 | Sediu +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03286 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17398412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231017548/4 | 2023-03-05 | 0.02934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02934
3933 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17122108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230030733/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3934 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5035 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5035 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16921886 | 2023-12-04 | 16921886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230257374/2 | 2023-03-05 | 0.00372 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00372
3935 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16776655 | 2023-03-04 | 16776655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221163203/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3936 | STATIE PECO+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02187 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17084680 | 27/03/2023 | 17084680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212236610/2 | 2023-03-05 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01958
3937 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00738 | 0,4 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTAB 8725 prin ins talatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP racordat la LEA 0,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent trifazat cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1 nou Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17247802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17247802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230026255/4 | 2023-03-05 | 0.007231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007231
3938 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 28m, cu BMPT16A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16871714 | 2023-11-04 | 16871714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230038775/3 | 28/04/2023 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004897
3939 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17274180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17274180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241102846/3 | 28/04/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
3940 | FABRICA PRODUSE LACTATE+ CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03483 | 0,4 | PTA 1433 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17254173 | 2023-07-04 | 17254173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211117099/2 | 2023-02-05 | 0.034113 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.034113
3941 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17399695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212776091/2 | 2023-03-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3942 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17270327 | 25/04/2023 | 17270327 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211738009/2 | 2023-03-05 | 0.00803 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00803
3943 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14925237 | 2023-03-01 | 14925237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221111093/2 | 2023-03-05 | 0.005282 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005282
3944 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5060 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5060 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17260348 | 19/04/2023 | 17260348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230823654/2 | 2023-03-05 | 0.002885 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002885
3945 | Pensiune+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuialaacestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14514872 | 2023-04-01 | 14514872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212851624/2 | 2023-03-05 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00978
3946 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,23 | PTA IAS AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17270250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270250 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210523640/3 | 2023-03-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3947 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00784 | 0,4 | PTAB 424 L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16891262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241153796/2 | 2023-03-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
3948 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0178 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17277742 | 20/04/2023 | 17277742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230793920/4 | 2023-02-05 | 0.01658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01658
3949 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17394732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021039/2 | 2023-03-05 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008034
3950 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 3264 IEZERU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17401881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220247799/3 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3951 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0825 | 0,4 | PTAB 485 UZLINA L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17388996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240712572/3 | 2023-03-05 | 0.078399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.078399
3952 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17253155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17253155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240405368/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3953 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17386079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141672/2 | 2023-03-05 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006349
3954 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17356679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17356679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240411118/3 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3955 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17389530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221358063/2 | 2023-03-05 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00384
3956 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 170 VALEA NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240134154/3 | 2023-03-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
3957 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17439835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213054215/2 | 2023-03-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
3958 | Sediu firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0306 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | " Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente(elementele care se modifica, tip bransament LEA/LES, sectiune, lungime, BMP, tip contor, etc) ; Circuit trifazic existent, BMPT 160 A existent si contor electronic trifazat montaj semidirect existent in BMPT 160 A. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 160 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara." | E-Distributie Dobrogea | 13572868 | 2023-11-01 | 13572868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240702256/3 | 2023-03-05 | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02935
3959 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 1569 CAP LUPTATORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401444 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220587853/2 | 28/04/2023 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003865
3960 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 47 ILGANII DE JOS L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17416639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17416639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241061413/3 | 28/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3961 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16972265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16972265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230828312/2 | 30/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3962 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210048888/2 | 2023-02-05 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
3963 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 1778 LOTIZARI DEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17387930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352632/2 | 25/04/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3964 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16775445 | 24/03/2023 | 16775445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211765627/2 | 2023-05-05 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
3965 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212758574/2 | 2023-03-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
3966 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7583-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16602955 | 14/03/2023 | 16602955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866875/3 | 2023-03-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
3967 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | MOVILA PTA 7072 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16311341 | 2023-06-03 | 16311341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230858865/3 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
3968 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12753225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734489/2 | 25/04/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002645
3969 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734412/2 | 25/04/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002645
3970 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 293 REVARSAREA L 10103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17277403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240428330/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3971 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00736 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17211727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213686553/2 | 2023-05-05 | 0.007113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007113
3972 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17403382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220013240/3 | 2023-05-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3973 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00847 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8630 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 2x16mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm63A amplasat pe zid exterior locuinta . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A ce se va monta in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17278279 | 20/04/2023 | 17278279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926164/3 | 2023-05-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
3974 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220908131/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3975 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231345755/2 | 2023-03-05 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
3976 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17194679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17194679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212883517/2 | 31/03/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3977 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210312040/3 | 2023-02-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3978 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17413930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17413930 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240144043/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3979 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17428173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220423795/4 | 2023-08-05 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007536
3980 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211895586/2 | 2023-08-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
3981 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454026 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231872/2 | 2023-08-05 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
3982 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17448082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17448082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212121826/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3983 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00844 | 0,23 | PTA 649 CIMITIR NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14532571 | 31/01/2023 | 14532571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043448/2 | 2023-08-05 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
3984 | Sediu+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210735207/2 | 2023-08-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
3985 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230154471/5 | 2023-08-05 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009701
3986 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8252 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 26m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 28m din care 24m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16313494 | 2023-09-03 | 16313494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230411376/3 | 2023-08-05 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
3987 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17414940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194803/2 | 2023-08-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
3988 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA5241 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231314065/2 | 2023-08-05 | 0.003915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003915
3989 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 225 ATELIERELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17401939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213258536/3 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3990 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231175048/2 | 27/04/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
3991 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220965932/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3992 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085543/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
3993 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17419674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211213085/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
3994 | Artera Agricola+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02175 | 0,4 | PT 917 PARC EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15442353 | 13/03/2023 | 15442353 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213319477/3 | 2023-08-05 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01959
3995 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PTA 1087 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT cf ATR mentionat la situatia existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40 A. Se va monta CE trifazat in montaj direct bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11666229 | 2022-04-11 | 11666229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213131996/2 | 2023-07-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
3996 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0114 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027477517, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11843603 | 2022-02-10 | 11843603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241143975/2 | 2023-07-05 | 0.011162 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011162
3997 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PT 815 STR. NAPOLI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16891574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16891574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213762727/2 | 27/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
3998 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17176059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17176059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241076116/2 | 2023-10-04 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
3999 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTAB 734 PT2 BRADULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213667013/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4000 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 633 L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241177062/4 | 2023-08-05 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
4001 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17424364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213608456/2 | 2023-08-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4002 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PT 228 AUREL VLAICU 154 AMEROPA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16914679 | 20/03/2023 | 16914679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212868082/2 | 2023-08-05 | 0.019598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019598
4003 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00414 | 0,4 | PTA 338 GRANICERI L 11104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17419235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240974471/3 | 2023-08-05 | 0.004056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004056
4004 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17423046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213162046/2 | 2023-08-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4005 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | In FDCP 4 abonati, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in LES 150 mmp in lungime de 350 m. | E-Distributie Dobrogea | 16999175 | 24/04/2023 | 16999175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241023297/2 | 2023-08-05 | 0.025881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.025881
4006 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210635644/4 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4007 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16235740 | 23/02/2023 | 16235740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212800189/3 | 2023-08-05 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019595
4008 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006375 | 0,23 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17418401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210208392/2 | 2023-08-05 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004898
4009 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17428305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210306548/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4010 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17409893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409893 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213217643/2 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4011 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003375 | 0,23 | PT 1111 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17412780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210383318/2 | 2023-08-05 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4012 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212274049/2 | 2023-08-05 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003233
4013 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17006341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240640358/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4014 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,23 | PTA 1702 OGORU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16968799 | 22/04/2023 | 16968799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220489742/2 | 2023-07-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4015 | Magazin+ CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17406172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240664039/2 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4016 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A.Se va inlocui contorul electronictrifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15881194 | 19/02/2023 | 15881194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213513574/2 | 2023-09-05 | 0.014645 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014645
4017 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16975937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16975937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212897365/2 | 2023-09-05 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005242
4018 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17424121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212858788/2 | 2023-09-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4019 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17419778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685304/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4020 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17410815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17410815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212929204/2 | 2023-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4021 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210022879/2 | 2023-08-05 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4022 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17272910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17272910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241022713/2 | 2023-02-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4023 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220911607/3 | 2023-08-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4024 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451739 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231247914/2 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4025 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 5256-AV_MANASIA | Deoarece se doreste spor de putere de la 2kW, la 6KW, necesita executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament monofazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5256, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 1*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPM tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SE4.In BMPM se va monta contor electronic monofazic 60A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei.Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu subteran,cu 3 conductoare izolate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) sia unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia de dupa BMPM se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 16316720 | 2023-03-03 | 16316720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230185600/3 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4026 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17268637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17268637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231445/3 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4027 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05025 | 0,4 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213687947/2 | 2023-03-05 | 0.0487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0487
4028 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17425879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334438/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4029 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220123668/3 | 2023-05-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4030 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17386646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17386646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872478/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4031 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | MOVILA PTA 7090 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16866182 | 17/03/2023 | 16866182 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231190742/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4032 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7173 | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17158561 | 29/03/2023 | 17158561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230854995/2 | 2023-10-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4033 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1619 GALATUI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17174145 | 29/03/2023 | 17174145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220513144/3 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4034 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17424120 | 2023-05-05 | 17424120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212996411/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4035 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01456 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 14 m subteran profil A nepavat si 6 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361856 | 2023-11-01 | 12361856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954019/3 | 2023-10-05 | 0.014149 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014149
4036 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17181910 | 2023-05-04 | 17181910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807252/2 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4037 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01575 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17475067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17475067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213856035/3 | 2023-10-05 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01469
4038 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0256 | 0,4 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17472341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230074371/4 | 2023-10-05 | 0.019595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019595
4039 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2434 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17468349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221211500/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4040 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241025806/3 | 2023-10-05 | 0.003605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003605
4041 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213517961/4 | 2023-08-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4042 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0504 | 0,4 | PTA 1823 PLAJA MIDIA L 4408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11604593 | 22/09/2022 | 11604593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213450114/3 | 2023-09-05 | 0.049342 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.049342
4043 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01001 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10001 existent-str.Isaccei, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16920321 | 2023-03-04 | 16920321 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241197727/1 | 2023-10-05 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0096
4044 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17419568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17419568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212055765/2 | 2023-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4045 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0044 | 0,23 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240940/3 | 2023-09-05 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00382
4046 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7146 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16890871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16890871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231186253/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4047 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220053693/2 | 2023-09-05 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4048 | Sediu Profesional Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210542630/3 | 2023-09-05 | 0.019095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019095
4049 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17307009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17307009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212955113/3 | 2023-09-05 | 0.008771 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008771
4050 | Birou + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211919965/2 | 2023-09-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4051 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231255711/3 | 2023-09-05 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005487
4052 | COMPLEX HOTELIER SULINA +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19883 | 0,4 | A10 1302- NEPTUN CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12564680 | 14/11/2022 | 12564680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213035393/2 | 2023-09-05 | 0.11677 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.11677
4053 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17431369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220100854/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4054 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.14596 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17277350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210788407/4 | 2023-03-05 | 0.14301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.14301
4055 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.23908 | 20 | S20 0626- ABATOR CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17388793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388793 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212812340/2 | 2023-09-05 | 0.2009 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.2009
4056 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17315626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17315626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240268387/2 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4057 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17006226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17006226 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211915095/3 | 2023-10-05 | 0.003769 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003769
4058 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12032847 | 17/11/2022 | 12032847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483915/2 | 2023-10-05 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4059 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17272300 | 26/04/2023 | 17272300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959722/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4060 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6194-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17060236 | 20/04/2023 | 17060236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230484297/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4061 | Locuinta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 12936889 | 2023-02-05 | 12936889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221297504/4 | 2023-10-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
4062 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,23 | PTA 5458 COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5458 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756646 | 19/04/2023 | 13756646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230009649/3 | 2023-10-05 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4063 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17228569 | 27/04/2023 | 17228569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210447094/2 | 2023-10-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4064 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456482 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021095/2 | 2023-10-05 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008034
4065 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17440213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17440213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213179897/2 | 2023-05-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4066 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211090965/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4067 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7563-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17057846 | 2023-04-04 | 17057846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230891446/3 | 2023-09-05 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
4068 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17457648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213359224/2 | 2023-08-05 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4069 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00738 | 0,4 | PTA 5400 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17424277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17424277 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231262472/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4070 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.020295 | 0,4 | PTA 2746 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220958765/4 | 2023-05-05 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4071 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004875 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17395257 | 2023-03-05 | 17395257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240816645/2 | 2023-09-05 | 0.004507 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004507
4072 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,23 | PTA SMA OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210599744/3 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4073 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PCZ 2768 BANCA OLTENITA | -BRANSAMENTUL MONOFAZAT EXISTENT SE VA RIDICA DE CATRE UO MT-JT OLTENITA. | E-Distributie Dobrogea | 13089179 | 2022-11-11 | 13089179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220780870/2 | 2023-08-05 | 0.008104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008104
4074 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451555 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241067105/3 | 2023-10-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00578
4075 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01512 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213107719/3 | 2023-08-05 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4076 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,23 | PTA 5289-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5289 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17354363 | 2023-03-05 | 17354363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230166889/3 | 2023-11-05 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4077 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17250448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17250448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213431168/2 | 2023-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4078 | Hotel Proton+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02574 | 0,4 | PT 484 BL R 24 REPUBLICII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17472246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210960847/2 | 2023-09-05 | 0.025135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.025135
4079 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00847 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta .Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17235797 | 13/04/2023 | 17235797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230816106/2 | 2023-11-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4080 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16308767 | 2023-01-03 | 16308767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230781433/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4081 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PT 524 CRISAN L 10201 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17088615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17088615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241066654/3 | 2023-11-05 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4082 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213606498/2 | 2023-11-05 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00976
4083 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17406824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17406824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210617172/2 | 2023-11-05 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4084 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241051355/3 | 2023-11-05 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
4085 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16418988 | 2023-10-03 | 16418988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240330747/3 | 2023-11-05 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0048
4086 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTA 119 M.KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 15649037 | 2023-07-02 | 15649037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240333032/3 | 2023-11-05 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4087 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16016790 | 14/02/2023 | 16016790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212587147/2 | 2023-11-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4088 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17470195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211501085/2 | 2023-11-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4089 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17456297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212325428/3 | 2023-11-05 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007838
4090 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17422462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17422462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221004061/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4091 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231154337/2 | 2023-10-05 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003213
4092 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857763/3 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4093 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17463146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212196323/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4094 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 6433 SAT1 LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210600152/3 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4095 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17417491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230142074/4 | 2023-09-05 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4096 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003375 | 0,23 | PTA 3104 SATNOIENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17210431 | 31/03/2023 | 17210431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220213916/2 | 2023-12-05 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002938
4097 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16839506 | 23/03/2023 | 16839506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213044922/2 | 2023-12-05 | 0.027516 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027516
4098 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00342 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16747963 | 17/03/2023 | 16747963 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240331748/3 | 2023-12-05 | 0.003252 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003252
4099 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7134 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16862692 | 23/03/2023 | 16862692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230880466/2 | 2023-12-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4100 | STATIE DE BETOANE MOBILA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10279 | 0,4 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr. 674. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr. 674, cu inlocuirea de catre beneficiar a transformatorului existent de 100 kVA cu transformator nou de 160 kVA, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr. 674 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice | E-Distributie Dobrogea | 11325178 | 16/09/2022 | 11325178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213342675/2 | 2023-12-05 | 0.099739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.099739
4101 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17251368 | 19/04/2023 | 17251368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240161772/3 | 2023-12-05 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4102 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,23 | PTA 8310-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8310 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR 16+16mmp existent ? lungime=10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt subteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16393341 | 2023-08-03 | 16393341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230012913/2 | 2023-12-05 | 0.003557 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003557
4103 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17403146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240252335/2 | 2023-12-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4104 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16884507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16884507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923666/4 | 2023-12-05 | 0.010583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010583
4105 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17152768 | 2023-07-04 | 17152768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240883177/2 | 2023-12-05 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4106 | FERMA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0144 | 0,4 | PTA-5150 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17472344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231280742/1 | 2023-12-05 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
4107 | Fabrica de mobila+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09184 | 0,4 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras prin racord subteran de medie tensiune (LES 20kV) cu lungimea de 200m si PCZ 8353 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA.Racordul subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8353, apartin SC MOBILA SA.Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat la TGjt aferent PCZ 8353.Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional.Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LES 20kV 3x1+120mmp ? lungime 150m mansonat cu LES 20kV 3x1+185mmp ? lungime 50m si transformator 20/0,4kV- 400kVA.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11346468 | 13/09/2022 | 11346468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522177/2 | 2023-11-05 | 0.092345 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.092345
4108 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17270161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213397350/2 | 2023-09-05 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
4109 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17404988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210251525/2 | 2023-03-05 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4110 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 150 SARINASUF L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17449895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240049609/3 | 2023-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4111 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454213 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014905/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4112 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PTAB 1911 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17455912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213731891/2 | 2023-10-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4113 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0076 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17436197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17436197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303942/2 | 2023-08-05 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007447
4114 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17352315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17352315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240489203/2 | 2023-03-05 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4115 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17265170 | 28/04/2023 | 17265170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241198694/1 | 17/05/2023 | 0.009652 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009652
4116 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17482794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230923453/3 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4117 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221109887/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4118 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PT634 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17417914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17417914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213586473/3 | 2023-08-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4119 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230596505/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4120 | Service auto+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01053 | 0,4 | PTA 3241 PISCICOLA CALARASI | COLOANA ELECTRICA EXISTENTA DIN CD A PTA 3241. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA IN CD A PTA 3241. | E-Distributie Dobrogea | 10572822 | 19/04/2023 | 10572822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221310049/2 | 14/05/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009795
4121 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16818863 | 2023-03-04 | 16818863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220229597/3 | 14/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4122 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17117721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231142301/3 | 14/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4123 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.0054 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 16747920 | 20/03/2023 | 16747920 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220275004/3 | 15/05/2023 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00482
4124 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3645 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17209796 | 2023-04-04 | 17209796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220410050/3 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4125 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430736 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220026211/3 | 15/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4126 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220757100/3 | 15/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4127 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17112400 | 29/03/2023 | 17112400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220192147/3 | 2023-12-05 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4128 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17084391 | 24/03/2023 | 17084391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220351942/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4129 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17113944 | 31/03/2023 | 17113944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221117134/3 | 2023-12-05 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4130 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17395553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17395553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241163595/2 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4131 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17414653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17414653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210832058/3 | 15/05/2023 | 0.011906 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011906
4132 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17394568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220196028/3 | 2023-10-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4133 | RESTAURANT+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15567996 | 2023-02-02 | 15567996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213114155/2 | 15/05/2023 | 0.019937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019937
4134 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17479029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479029 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240416191/3 | 19/05/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
4135 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17470157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213738898/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4136 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212768946/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4137 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17427082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854628/2 | 2023-11-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4138 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240418665/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4139 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11848245 | 28/11/2022 | 11848245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220477356/3 | 16/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4140 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17390942 | 26/04/2023 | 17390942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221257139/3 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4141 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221208102/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4142 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240193878/3 | 2023-12-05 | 0.002915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002915
4143 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16767264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16767264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231173710/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4144 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17217396 | 20/04/2023 | 17217396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240444631/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4145 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14064184 | 21/12/2022 | 14064184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230020271/3 | 2023-12-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4146 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213329063/2 | 2023-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4147 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 883 STR. NAPOLI COLT BUDAPESTA NR.26 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17469154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772436/2 | 15/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4148 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006375 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228340/3 | 15/05/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00574
4149 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,23 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210199425/2 | 15/05/2023 | 0.003998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003998
4150 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17418795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212848743/4 | 15/05/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
4151 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17469471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17469471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015928/3 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4152 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212514349/2 | 15/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4153 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3275 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17141842 | 29/03/2023 | 17141842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221147283/2 | 15/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4154 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01245 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17433198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240070085/4 | 15/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4155 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01869 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 16 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16742099 | 20/03/2023 | 16742099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240140230/3 | 15/05/2023 | 0.018246 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.018246
4156 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16977869 | 2023-06-04 | 16977869 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240800345/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4157 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211540178/2 | 15/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4158 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16818636 | 28/03/2023 | 16818636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240865863/2 | 15/05/2023 | 0.004741 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004741
4159 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0703 | 0,4 | PTA 6218-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16775066 | 20/03/2023 | 16775066 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231313187/2 | 15/05/2023 | 0.05875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.05875
4160 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17450796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128530/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4161 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16770520 | 27/03/2023 | 16770520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241049183/2 | 15/05/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4162 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17407592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210631538/3 | 15/05/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002934
4163 | PENSIUNE TURISTICA +CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.06996 | 0,4 | PTA 618 PENSIUNE L 10201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15349488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15349488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241121061/1 | 14/05/2023 | 0.092392 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.092392
4164 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17265012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212084385/2 | 2023-08-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4165 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17114010 | 19/04/2023 | 17114010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240774660/2 | 15/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4166 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,23 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5534 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17144547 | 2023-12-04 | 17144547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230249847/3 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17405007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17405007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220118976/2 | 2023-02-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4168 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006375 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17412982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412982 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230934006/3 | 2023-03-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4169 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241040421/2 | 15/05/2023 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004311
4170 | Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0323 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5276 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16978199 | 19/04/2023 | 16978199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230561967/3 | 16/05/2023 | 0.029395 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
4171 | GRADINA - CEF ANEXA1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 2443 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16753707 | 2023-03-04 | 16753707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221321625/3 | 16/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4172 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17148847 | 29/03/2023 | 17148847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220750181/3 | 17/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4173 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17401291 | 2023-05-05 | 17401291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221295906/3 | 17/05/2023 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0097
4174 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211693650/2 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4175 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481826 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213432282/3 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4176 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230056797/3 | 16/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4177 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01395 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15563450 | 2023-07-02 | 15563450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210030643/2 | 16/05/2023 | 0.013667 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.013667
4178 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02024 | 0,4 | PT 306 EUROPA EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Roxy. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 3 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton, langa CS). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesaretraversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime aletensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice:Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup?un timp de demaraj de 3s.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15420220 | 15/02/2023 | 15420220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210704078/2 | 15/05/2023 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01958
4179 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734704/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4180 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2765 POPESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481578 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220964098/3 | 15/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4181 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17465566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465566 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221366354/2 | 2023-11-05 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00274
4182 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17447257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17447257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221024467/2 | 16/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4183 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3247 VARASTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMP EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17203445 | 28/03/2023 | 17203445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220289953/4 | 17/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4184 | Statie de epurare + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01547 | 0,4 | PTA 3083 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16564488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16564488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221249017/3 | 2023-05-05 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4185 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17204374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17204374 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212802822/4 | 2023-12-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
4186 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17478195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220847672/3 | 16/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4187 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010625 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16772913 | 2023-12-04 | 16772913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203848/3 | 16/05/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009795
4188 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17278176 | 26/04/2023 | 17278176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631910/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4189 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343700/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4190 | spatiu comercial+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03131 | 0,4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2995 prin bransament trifazat montat apparent pe stalpul SE11 instalatie existenta. BMPT 32A existent.Inlocuire intrerupator 32A existent cu un intrerupator automat de 63A. Masurarea energiei electrice se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12354730 | 19/12/2022 | 12354730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221348691/2 | 18/05/2023 | 0.029395 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029395
4191 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0176 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14146664 | 20/12/2022 | 14146664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213016954/3 | 18/05/2023 | 0.01563 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01563
4192 | Locuinta +CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17449911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778431/2 | 18/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4193 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240467861/2 | 18/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4194 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTA 1642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17502505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210150275/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4195 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827052/3 | 18/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4196 | POPAS TURISTIC+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024705 | 0,4 | PTA 637 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17525495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983291/3 | 18/05/2023 | 0.02421 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02421
4197 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10463999 | 2023-05-04 | 10463999 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220125301/3 | 17/05/2023 | 0.004875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004875
4198 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17503556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17503556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212815826/2 | 17/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4199 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210098658/4 | 2023-11-05 | 0.009995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009995
4200 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210910943/2 | 15/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4201 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1502 LEHLIU SAT 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17515121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17515121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220460695/4 | 18/05/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4202 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220801896/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4203 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16947925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231204232/2 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4204 | LOCUINTA+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734726/2 | 16/05/2023 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4205 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213773066/2 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4206 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.011 | 0,4 | PTA 612 SF GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194005/2 | 17/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4207 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010005 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17433544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352823/2 | 18/05/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4208 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17481750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213264421/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4209 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17461668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213282487/2 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4210 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212859846/3 | 15/05/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4211 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17497929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210131173/2 | 15/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4212 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PT 8029-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520696 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231312681/3 | 16/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4213 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8018-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17273396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17273396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230351605/4 | 15/05/2023 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004821
4214 | LOCUINTA +CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17484967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734399/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4215 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17506364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17506364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220094351/2 | 18/05/2023 | 0.004008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004008
4216 | PESCARIE CORBU MIC+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2002 | 0,4 | PTA 1027 CORBU | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 251 L 6101 20/0,4 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150 mmp CU in lungime de 8 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 350 A amplasat in cutie securizata din rasina sintetica, pe stalp PTA. Din cutia securizata se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp Al in lungime de 4 m pana in BMPT echipat cu disjunctor In=350 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazazt nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catreUO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16889300 | 24/03/2023 | 16889300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213190823/2 | 19/05/2023 | 0.19619 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.19619
4217 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09009 | 20 | S20 5303- NAVODARI CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11700330 | 2022-12-10 | 11700330 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213213290/2 | 19/05/2023 | 0.088231 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.088231
4218 | LOCUINTA+CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733286/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4219 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17463129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463129 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213841556/2 | 18/05/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4220 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA 5385 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5385 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17267824 | 2023-12-05 | 17267824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231199617/3 | 19/05/2023 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005877
4221 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17388974 | 2023-12-05 | 17388974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221268276/2 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4222 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01215 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3 10ml- din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04.PE STALPUL LEA DE JT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 13013338 | 2023-03-02 | 13013338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220216885/3 | 18/05/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
4223 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16947783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231145371/2 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4224 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230474601/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4225 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16885203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16885203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230435439/3 | 19/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4226 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16769410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16769410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279470/1 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4227 | CEF+Locuinta - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17392023 | 25/04/2023 | 17392023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220069735/3 | 19/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4228 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16040822 | 2023-06-03 | 16040822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220475736/2 | 19/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4229 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8041 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 28m, cu stalp de bransament SC 10001 si cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R &lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17121452 | 19/04/2023 | 17121452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230004307/3 | 19/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4230 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01512 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17487501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240080390/4 | 19/05/2023 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4231 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17270015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17270015 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220434124/4 | 19/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4232 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220496122/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4233 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495018 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213477337/3 | 16/05/2023 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004694
4234 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17458764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458764 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211395402/2 | 17/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4235 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17480544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211519084/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4236 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734546/2 | 2023-11-05 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4237 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17279957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17279957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241059634/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4238 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 2 NOU P. ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17470108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17470108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213509647/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4239 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220485748/3 | 17/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4240 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17257101 | 20/04/2023 | 17257101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221246339/3 | 19/05/2023 | 0.004817 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004817
4241 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14230664 | 17/03/2023 | 14230664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211817906/3 | 19/05/2023 | 0.00877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00877
4242 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17378012 | 2023-02-05 | 17378012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220829582/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4243 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 1627 VALCELE 3 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15685754 | 16/02/2023 | 15685754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240849/3 | 18/05/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
4244 | Locuinta + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1651 FAUREI 2 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17448419 | 2023-09-05 | 17448419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220505392/2 | 19/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4245 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17489973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213535297/2 | 19/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4246 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220142221/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4247 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130284/3 | 19/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4248 | CEF M.G.-TOUR S.R.L. - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0867 | 20 | L 0226 ST TABACARIE - PT 8 MAMAIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11501172 | 2022-02-09 | 11501172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508141/3 | 18/05/2023 | 0.073497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.073497
4249 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220260996/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4250 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508107 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212783538/2 | 16/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4251 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,23 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17509678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240412524/3 | 18/05/2023 | 0.002885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002885
4252 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1630 SMA VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220593759/3 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4253 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2911 LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17421570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17421570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220856469/3 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4254 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 137 SAMBATA NOUA L 9703 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17005581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240005319/2 | 2023-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4255 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17400259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213462274/1 | 22/05/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
4256 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210305738/2 | 22/05/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004841
4257 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10842943 | 31/08/2022 | 10842943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240568290/2 | 22/05/2023 | 0.005124 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005124
4258 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17272149 | 20/04/2023 | 17272149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240308090/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4259 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA 167 VALEA TEILOR L 10305 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14196612 | 15/02/2023 | 14196612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240150848/3 | 22/05/2023 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4260 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-108 FERMA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12175598 | 15/12/2022 | 12175598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266655/2 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4261 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00644 | 0,23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16372900 | 2023-01-03 | 16372900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240188771/3 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4262 | Spatiu Administrativ+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0112 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17425936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231274284/1 | 2023-08-05 | 0.010975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010975
4263 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17265582 | 2023-11-04 | 17265582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220100348/3 | 20/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4264 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00644 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231277917/2 | 2023-08-05 | 0.006301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006301
4265 | LOCUINTA+ CEF( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210919144/2 | 22/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4266 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17502039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213861154/2 | 22/05/2023 | 0.009447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009447
4267 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17510994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778767/2 | 22/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4268 | ATELIER MECANIC+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03483 | 0,4 | PTCZ 2197 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17526530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17526530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213215371/3 | 22/05/2023 | 0.034113 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.034113
4269 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220340322/2 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4270 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3002 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17477792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477792 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221079557/2 | 23/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4271 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213155790/2 | 15/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4272 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17428633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428633 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220116109/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4273 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306571/2 | 18/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4274 | FABRICA MASE PLASTICE+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.34398 | 20 | A20 HAGIESTI-MOVILITA SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17394996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17394996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231247789/5 | 22/05/2023 | 0.31752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.31752
4275 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17271876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240317023/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4276 | Complex Corsa Costinesti (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10035 | 0,4 | PTCZ 369 BLOCURI EFORIE SUD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Corsa existenta PT 369. Din CS Corsa existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14751712 | 2023-11-01 | 14751712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212791379/3 | 24/05/2023 | 0.098337 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.098337
4277 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17430060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17430060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210723608/3 | 24/05/2023 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005291
4278 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17372431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212685360/3 | 25/05/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4279 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01107 | 0,4 | PTA 68 MIRCEA VODA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17390369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17390369 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240179175/4 | 24/05/2023 | 0.010778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010778
4280 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA-5452 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5452 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-exista montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 32A ;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17406997 | 18/05/2023 | 17406997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231198672/3 | 23/05/2023 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00488
4281 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00847 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17449028 | 2023-09-05 | 17449028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220791333/3 | 16/05/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4282 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17480695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211292138/2 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4283 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17396993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212306977/3 | 19/05/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005781
4284 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5260 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230206299/4 | 22/05/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4285 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 5418-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5418 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471212 | 18/05/2023 | 17471212 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174698/3 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4286 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTA CIUR OSTROV L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213086838/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4287 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17538618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212643803/2 | 22/05/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4288 | Pensiune+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03003 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11596473 | 22/09/2022 | 11596473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241098873/2 | 15/05/2023 | 0.0291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0291
4289 | Lociunta + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | Bransament trifazat existent conform RO002E212193072. | E-Distributie Dobrogea | 13100584 | 22/11/2022 | 13100584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212193072/2 | 23/05/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4290 | HOTEL-RESTAURANT | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0405 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | Pe LES-ul existent, dintre PT nr.3 si CD JT Primarie, se va monta o CS 0 ,4 kV noua pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Din CS noua montata, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 30 m, din care va fi alimentata CD JT existenta restaurant, iar sosirea din PT nr.187 va ramane rezerva. Din CD JT existenta restaurant, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 15386979 | 2023-10-03 | 15386979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240703314/2 | 23/05/2023 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039199
4291 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,23 | PCZ-8049-TIPOGRAFIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17538025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17538025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231071548/3 | 23/05/2023 | 0.004015 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004015
4292 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17541732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210402657/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4293 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220126762/3 | 23/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4294 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,23 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211211982/3 | 23/05/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4295 | Service auto+sediu firma+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10028 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942216 | 2022-10-11 | 11942216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240907398/3 | 24/05/2023 | 0.09779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09779
4296 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16717381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16717381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230911124/3 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4297 | HOTEL+CEF+STATIE INCARCARE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PT 9 MAMAIA RESTAURANT CENTRAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11126712 | 30/08/2022 | 11126712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210788463/1 | 24/05/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4298 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16555336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16555336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213836516/2 | 23/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4299 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0066 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17407574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17407574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331075/3 | 23/05/2023 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006467
4300 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00611 | 0,23 | PTZ 1339 POPAS TURISTIC MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17509440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210732248/2 | 23/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4301 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17487603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241182990/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4302 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213393345/2 | 23/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4303 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17484359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484359 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241172427/2 | 23/05/2023 | 0.003037 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003037
4304 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTCZ 259 ANL COZIEI L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17502656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17502656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241058453/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4305 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 48 BALIZAJ L 9218 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17452099 | 18/05/2023 | 17452099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240740270/2 | 24/05/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4306 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16830100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16830100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221227181/2 | 2023-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004455 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17452409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221268546/3 | 24/05/2023 | 0.004365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004365
4308 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211614079/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4309 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.020235 | 0,4 | PT 636 | Se mentine alimentarea exsietnta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17078049 | 23/03/2023 | 17078049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213374793/2 | 24/05/2023 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019595
4310 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17501303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17501303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240202037/3 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4311 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220168016/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4312 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 5126-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5126 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17253192 | 27/04/2023 | 17253192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230269535/3 | 24/05/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003919
4313 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,23 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212765606/4 | 24/05/2023 | 0.00803 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00803
4314 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220959340/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4315 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17455358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213436433/2 | 24/05/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4316 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240903091/2 | 19/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4317 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,23 | PTA-5109 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5109 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17452335 | 17/05/2023 | 17452335 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230214782/3 | 24/05/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
4318 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 104 SDFEE CONSTANTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17537673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17537673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213100712/2 | 24/05/2023 | 0.005943 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005943
4319 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17519326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213229499/2 | 24/05/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4320 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13985829 | 2023-11-01 | 13985829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312590/3 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4321 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6166-VLADENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16862127 | 24/03/2023 | 16862127 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230893673/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4322 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,23 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230436317/3 | 23/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4323 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17563448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230790983/3 | 23/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4324 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 414 L 10201 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17388825 | 2023-07-05 | 17388825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240962052/2 | 24/05/2023 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00485
4325 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552187 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369895/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4326 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00506 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220966528/3 | 23/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4327 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210879004/3 | 23/05/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004819
4328 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01968 | 0,4 | PTA 8591-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17535622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230476614/2 | 23/05/2023 | 0.019283 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019283
4329 | PUNCT DE LUCRU+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230591207/2 | 22/05/2023 | 0.019108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019108
4330 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2623 MOARA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17510864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17510864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220814812/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4331 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17428940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17428940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220116097/2 | 2023-03-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4332 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17524448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17524448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240146595/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4333 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00448 | 0,4 | PTA 48 IVV CERNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17456304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241187265/2 | 24/05/2023 | 0.004389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004389
4334 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471560 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231222535/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4335 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17500538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220393331/3 | 26/05/2023 | 0.005919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005919
4336 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230866662/3 | 22/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4337 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570949 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220891121/3 | 29/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4338 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17465322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17465322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220291293/2 | 24/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4339 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17254883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17254883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213440359/2 | 24/04/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4340 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17520182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17520182 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212939801/3 | 24/05/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009785
4341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211992146/2 | 18/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4342 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 6278-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17528575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17528575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213434880/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4343 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2625 SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220769484/3 | 27/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4344 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240342289/3 | 27/05/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4345 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,23 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17551058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210853219/3 | 27/05/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4346 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17569515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569515 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240774581/2 | 26/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4347 | MOARA DE GRAU+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05044 | 0,4 | A20 9503- ZEBIL TL | Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.43. Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 10675676 | 14/09/2022 | 10675676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240908311/2 | 25/05/2023 | 0.048912 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048912
4348 | Locuinta+CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17563128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212841184/2 | 26/05/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4349 | Locuinta+CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17563018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17563018 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212867137/2 | 26/05/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4350 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00664 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17539186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17539186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231184576/3 | 25/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4351 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17548820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212827537/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4352 | locuinta +cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01672 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231148846/4 | 24/05/2023 | 0.016385 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016385
4353 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA SAT RAZOARE L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210512266/3 | 26/05/2023 | 0.003224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003224
4354 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17562068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17562068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930687/2 | 26/05/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004409
4355 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,23 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230326517/4 | 24/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4356 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552839 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210065719/2 | 24/05/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4357 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 1700 SAPUNARI I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220525529/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4358 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560282 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241092620/2 | 26/05/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4359 | LOCUITA + CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213737550/3 | 23/05/2023 | 0.00294 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00294
4360 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0208 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17553217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230502557/3 | 26/05/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4361 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17411319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221316843/3 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4362 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17462732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213110959/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4363 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00432 | 0,23 | PT 027 VICTORIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17237143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349376/3 | 20/04/2023 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004233
4364 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17453020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240320601/4 | 2023-09-05 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006467
4365 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.08512 | 0,4 | A20 10206- CRISAN TL | Se va monta un BMPT nou unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.423. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.423, coloana JT existenta si CD 0,4 kV existenta nesecurizata, se vor inlocui cu o coloana noua de sectiune 3x150+95N si o CD 0,4 kV noua securizata, cu intreruptor de 250 A ce se va amplasa pe stalpul PTA nr.423, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.423 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 160 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 11344805 | 21/09/2022 | 11344805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240713450/3 | 25/05/2023 | 0.083398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.083398
4366 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17408913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17408913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220064011/3 | 25/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4367 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211800953/2 | 25/05/2023 | 0.007496 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007496
4368 | Hala micro FNC +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025875 | 0,4 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486310 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241154270/3 | 25/05/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024499
4369 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212435217/2 | 25/05/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
4370 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17515379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17515379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213268559/2 | 25/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4371 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220201621/2 | 25/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4372 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17572440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17572440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213154036/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4373 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16605719 | 2023-09-03 | 16605719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212218542/2 | 29/05/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4374 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17254764 | 2023-12-04 | 17254764 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220026468/3 | 29/05/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4375 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01962 | 0,4 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | Instalatia de racordare existenta se va inlocui cu bransament trifazat montat aparent pe stalpul SC10002 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Inlocuire BMPT 32A existent cu BMPT 63A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SC100002 existent. Inlocuire masura existenta. Instalatia de racordare noua va fi montata si pusa la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 17386692 | 2023-12-05 | 17386692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221353664/2 | 29/05/2023 | 0.019227 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019227
4376 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17392964 | 2023-05-05 | 17392964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727613/2 | 29/05/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4377 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00356 | 0,23 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17513827 | 24/05/2023 | 17513827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230191988/3 | 29/05/2023 | 0.003409 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003409
4378 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17479832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221058059/3 | 2023-11-05 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003021
4379 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212239231/2 | 16/05/2023 | 0.007761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007761
4380 | MOARA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231248667/2 | 19/05/2023 | 0.019108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019108
4381 | LOCUINTA+ CEF ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00623 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17468421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221214424/3 | 25/05/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005878
4382 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,23 | PT 1688 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17420301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17420301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213286278/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4383 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0126 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540411 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213502684/3 | 29/05/2023 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01168
4384 | benzinarie + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02079 | 0,4 | PTA 1356 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221278288/2 | 26/05/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17497809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17497809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220019897/2 | 29/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4386 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00414 | 0,23 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17553569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17553569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230149633/2 | 29/05/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4387 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211829202/2 | 26/05/2023 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004835
4388 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00629 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221406360/3 | 23/05/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
4389 | CEF+spor de putere- Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17348205 | 24/04/2023 | 17348205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043358/4 | 29/05/2023 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019597
4390 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0075 | 0,23 | PTA 3619 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17216563 | 2023-07-04 | 17216563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220204028/2 | 26/05/2023 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005878
4391 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15440450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15440450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210199919/2 | 23/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4392 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,23 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17431400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17431400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210666244/3 | 22/05/2023 | 0.005164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005164
4393 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565858 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210667212/3 | 26/05/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4394 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207923/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4395 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17543178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221093283/2 | 25/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4396 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17404659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17404659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240020316/3 | 2023-03-05 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4397 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221315763/2 | 15/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4398 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17508152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17508152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213676978/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4399 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8027-OREZU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8027 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 14m, cu consola, cu BMPm25A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17405786 | 19/05/2023 | 17405786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230425315/2 | 30/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4400 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17184238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17184238 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210976585/2 | 30/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4401 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17511072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17511072 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211401578/2 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4402 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230304793/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4403 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17378443 | 15/05/2023 | 17378443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230727398/2 | 30/05/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4404 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100530/2 | 29/05/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4405 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3056 VARASTI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17146492 | 17/05/2023 | 17146492 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220280145/3 | 30/05/2023 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002935
4406 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17499943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209506/3 | 30/05/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4407 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00855 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Bransament trifazat existent conform RO002E211281721/28.06.2014. | E-Distributie Dobrogea | 10143443 | 14/07/2022 | 10143443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211281721/2 | 29/05/2023 | 0.008378 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008378
4408 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13886308 | 13/12/2022 | 13886308 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212775450/2 | 30/05/2023 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00764
4409 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00844 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14203158 | 17/01/2023 | 14203158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240270481/3 | 30/05/2023 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
4410 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,4 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581834 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241185353/2 | 31/05/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008035
4411 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211980738/2 | 24/05/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4412 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17201982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17201982 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890401/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4413 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220554666/4 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4414 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007055 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13852102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13852102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220082011/4 | 31/05/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4415 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00581 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17476157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241157251/4 | 31/05/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4416 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17555660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555660 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211771387/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4417 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231335158/2 | 23/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4418 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00936 | 0,4 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17559481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221293409/3 | 31/05/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4419 | SPATII CAZARE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01804 | 0,4 | PTCZ 311 V. SOMES EFORIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16744470 | 24/03/2023 | 16744470 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210679776/2 | 31/05/2023 | 0.017678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017678
4420 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17454259 | 2023-12-05 | 17454259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220033893/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4421 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2694 CRIVAT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17476683 | 2023-12-05 | 17476683 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220879194/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4422 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00414 | 0,23 | PTA-5100 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5100 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481516 | 24/05/2023 | 17481516 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230269030/3 | 31/05/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00391
4423 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220825229/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4424 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17579965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579965 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231097399/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4425 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221217483/4 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4426 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea PC 2466,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | E-Distributie Dobrogea | 12946804 | 2022-11-11 | 12946804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221292778/4 | 30/05/2023 | 0.02641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02641
4427 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.0052 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 10+16mmp cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17266361 | 19/04/2023 | 17266361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426912/3 | 30/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4428 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5230 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5230 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17251856 | 2023-05-05 | 17251856 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4429 | TENIS CLUB SEN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09688 | 0,4 | LES JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244248/2 | 31/05/2023 | 0.094924 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.094924
4430 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PCZ 3039 IMAIA L20 DRAG VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17555070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17555070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221400005/2 | 29/05/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4431 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17452729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210913036/2 | 24/05/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00291
4432 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17454963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17454963 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241132221/3 | 24/05/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4433 | DEPOZIT + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.020165 | 0,4 | PTA-8143-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292396/4 | 31/05/2023 | 0.019597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019597
4434 | Ferma-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.3652 | 20 | S20 9221- MARMURA TL | Pentru locul de consum Abator, se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTCZ, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 1000 kVA; - LES 20 kV 150 mmp, in lungime 200 m Pa=2050 kW din ATR-ul emis cu nr.02238301/08.06.2018 este insumata pentru 6 locuri de consum, respectiv pentru 6 POD-uri: RO002E240639176-pentru Abator, RO002E240639569-pentru Fabrica de mezeluri, RO002E240639211-pentru Ferma 2, RO002E240639165-pentru Pompa apa, RO002E240639200-pentru Fabrica de nutreturi combinate (Moara), RO002E240639187-pentru Ferma 1. | E-Distributie Dobrogea | 13499853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13499853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639176/4 | 31/05/2023 | 0.26459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.26459
4435 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8269-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8269 prin bransament monofazat existent din TYIR16+25mmp cu lungimea de 20m pozat aerian, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe zid exterior locuinta, demontare coborare TYIR existent 16+25mmp pe lungime de 0,5m si racordarea lui in noul BMPm,prin grija EDD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta coloana monofazata noua intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197173 | 22/04/2023 | 17197173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230402635/3 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4436 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,23 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17268463 | 2023-10-05 | 17268463 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306661/4 | 31/05/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4437 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,23 | PTA 355 SULINA L 11106 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15648828 | 14/02/2023 | 15648828 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240947336/2 | 31/05/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4438 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2676 BRUTARIE CHISELET | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15754002 | 2023-08-05 | 15754002 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220042826/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4439 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17422087 | 19/05/2023 | 17422087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220244099/3 | 31/05/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4440 | Sediu firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05014 | 0,4 | PTA 109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213796353/2 | 2023-01-06 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.048999
4441 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17499200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17499200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240418834/3 | 2023-01-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4442 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,4 | PCZ 3394 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17259892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259892 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221057272/3 | 2023-01-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4443 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17228607 | 2023-09-05 | 17228607 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220381181/3 | 2023-01-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4444 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.050215 | 0,4 | PTCZ 396 CONEL COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11618236 | 19/09/2022 | 11618236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210796798/2 | 31/05/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04898
4445 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17419275 | 2023-10-05 | 17419275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832014/4 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4446 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17321100 | 27/04/2023 | 17321100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230826220/3 | 31/05/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4447 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046640/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4448 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17432634 | 2023-09-05 | 17432634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220095464/3 | 26/05/2023 | 0.004751 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004751
4449 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15228820 | 31/01/2023 | 15228820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240410836/2 | 30/05/2023 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005825
4450 | COMPLEX MUNTENIA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07695 | 0,4 | PTCZ 513 OLIMP H. OLTENIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17573998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213111387/2 | 2023-02-06 | 0.075396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.075396
4451 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213372421/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4452 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220853365/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4453 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 8279-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17393556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231235900/2 | 2023-01-06 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009798
4454 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17396878 | 2023-02-05 | 17396878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211604887/2 | 2023-02-06 | 0.014551 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014551
4455 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17350937 | 17/05/2023 | 17350937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212867249/3 | 31/05/2023 | 0.01754 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01754
4456 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00378 | 0,4 | PTA 284 SC MIGIOPROD L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17564961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17564961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240305851/3 | 31/05/2023 | 0.003694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003694
4457 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00315 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16737659 | 20/03/2023 | 16737659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230784841/2 | 2023-02-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4458 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2620 POSTAVARI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17447349 | 22/05/2023 | 17447349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873514/3 | 2023-02-06 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4459 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17535471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240631516/2 | 26/05/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4460 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003645 | 0,4 | PTZ 1085 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17566217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566217 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210961792/2 | 31/05/2023 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005537
4461 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17454809 | 19/05/2023 | 17454809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230754680/3 | 2023-05-06 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4462 | cef + locuinta / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17466488 | 2023-11-05 | 17466488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220342919/3 | 2023-05-06 | 0.00274 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00274
4463 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471209 | 19/05/2023 | 17471209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230637411/3 | 2023-05-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4464 | cef + locuinta / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00322 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul.Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470918 | 19/05/2023 | 17470918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230147798/3 | 2023-05-06 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4465 | benzinarie+ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025515 | 20 | S-A20 EPURARE-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17560410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230522098/3 | 2023-06-06 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.024499
4466 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17554323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17554323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220875998/3 | 31/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4467 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. V | E-Distributie Dobrogea | 17221322 | 31/03/2023 | 17221322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212945998/2 | 2023-07-06 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
4468 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16291304 | 28/02/2023 | 16291304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230209517/3 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4469 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PTA 316 F SAIDIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17275856 | 26/04/2023 | 17275856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213029543/3 | 2023-07-06 | 0.009598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009598
4470 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220098175/3 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4471 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17612160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210290753/3 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4472 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17485202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220830113/2 | 2023-07-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4473 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,4 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210128102/3 | 2023-06-06 | 0.005815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005815
4474 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003375 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220590082/2 | 2023-06-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4475 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003375 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210094867/2 | 2023-06-06 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4476 | Acvacultura+anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.0435 | 0,4 | PTA-60 TAUC L 9504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17551782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240654230/4 | 2023-06-06 | 0.039198 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.039198
4477 | SEDIU + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02525 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17249468 | 20/04/2023 | 17249468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213006717/2 | 2023-07-06 | 0.024737 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024737
4478 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PT 182 CT SULMONA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17483027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211724723/3 | 2023-07-06 | 0.016165 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016165
4479 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17576535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17576535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240443977/3 | 2023-07-06 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00488
4480 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581289 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231339545/2 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4481 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17217191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17217191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220362797/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4482 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17623883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162235/2 | 2023-07-06 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005282
4483 | Pensiune+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10028 | 20 | A20 10008- SARINASUF TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 12478597 | 2022-11-11 | 12478597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105939/4 | 2023-06-06 | 0.097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097
4484 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17531161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17531161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231295197/2 | 25/05/2023 | 0.006428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006428
4485 | Complex Turistic+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05084 | 0,4 | PT 110 BL S3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17495376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17495376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210713720/4 | 2023-07-06 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.04899
4486 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17567599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211334540/3 | 2023-07-06 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4487 | LOCUINTA+CEF( ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 1625 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17568686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568686 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213351439/1 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4488 | RO002E210683254- Gala Galaction 11, jupiter, Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09006 | 0,4 | PTCZ 559 JUPITER R. CAPITOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11873152 | 15/09/2022 | 11873152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210683254/3 | 2023-07-06 | 0.088219 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.088219
4489 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17277665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213063484/2 | 25/05/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4490 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00328 | 0,4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240456/4 | 25/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4491 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17536103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210422109/5 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4492 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17527144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240886866/3 | 2023-06-06 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003111
4493 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17591403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17591403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220887227/2 | 2023-07-06 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002935
4494 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17583557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230209764/3 | 2023-07-06 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4495 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17596709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17596709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240483005/3 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4496 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1584 | 20 | A20 6305 VIISOARA- COBADIN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Alte precizari : LEA15 Pierderi LEA35/20 Lungime=0.45 TP156 Pierderi Trafo 250kVA ART-SERV | E-Distributie Dobrogea | 17542916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210983437/2 | 2023-07-06 | 0.1468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.1468
4497 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17498697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17498697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213371611/2 | 24/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4498 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17567071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230631033/3 | 2023-06-06 | 0.003564 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003564
4499 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 480 ALBATROS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17579728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17579728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213634949/2 | 29/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4500 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0072 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240339229/4 | 29/05/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4501 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241043468/3 | 2023-06-06 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003111
4502 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240068936/3 | 2023-06-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4503 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17583059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17583059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231267264/3 | 31/05/2023 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004817
4504 | HOTEL+CEF+STATIE DE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0484 | 0,4 | PT 16 MAMAIA REST MERCUR | Necesar inlocuire firida existenta cu CS unificat (tip DS4534 cu miez de 400A) si BMPt I=300A unificat si NTC=125/5A unificati langa CS in limita propietati. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizatade A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9164954 | 2022-07-02 | 09164954 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210002507/1 | 2023-07-06 | 0.047431 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.047431
4505 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007695 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241035649/4 | 2023-07-06 | 0.00754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00754
4506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 6221 SUIN MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17569665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17569665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210173203/4 | 2023-07-06 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011759
4507 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02988 | 0,4 | PTCZ 156 SATURN R. PRAHOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12431245 | 2022-06-12 | 12431245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212800886/4 | 2023-07-06 | 0.0387 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0387
4508 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 14237030 | 2023-06-01 | 14237030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210021968/2 | 2023-07-06 | 0.011754 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011754
4509 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17209114 | 19/04/2023 | 17209114 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240641922/3 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4510 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230115872/4 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4511 | Locuinta+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0147 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213090327/2 | 2023-07-06 | 0.014405 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014405
4512 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PT 53M | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819519 | 14/09/2022 | 11819519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212982405/2 | 2023-07-06 | 0.097802 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097802
4513 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 1340 SPAU RAZVANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220299808/3 | 2023-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4514 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240077307/4 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4515 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17624274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624274 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240383183/4 | 2023-07-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4516 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2694 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 14m din lungimea totala de 14m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE4 al LEA de JT existenta in lungime de 28m(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-28m din care 8m pozat pe stalpul SE4). Montare BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 EX. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct (SMART METER). -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14329185 | 2023-11-01 | 14329185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220889522/3 | 2023-07-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4517 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01944 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 13292983 | 19/04/2023 | 13292983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231328116/2 | 2023-07-06 | 0.019041 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019041
4518 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 343 SULINA L 11107 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17533961 | 26/05/2023 | 17533961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240967361/2 | 2023-08-06 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005825
4519 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01106 | 0,4 | PTA IAS CENTRU PIETRENI L6300 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17484386 | 2023-10-05 | 17484386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210625788/4 | 2023-06-06 | 0.009785 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009785
4520 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 5 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17451222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451222 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210179401/2 | 2023-08-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4521 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17460245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17460245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240499394/2 | 2023-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4522 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17476884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17476884 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211496459/2 | 2023-07-06 | 0.0029 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0029
4523 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470021 | 23/05/2023 | 17470021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230005702/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4524 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04018 | 0,4 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11499790 | 19/09/2022 | 11499790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210779317/2 | 2023-09-06 | 0.04106 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04106
4525 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05544 | 0,4 | PCZ-8025-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din TG jt PCZ 8025 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata (coloana jt 3x(1x150)+150mmp Cupru si intrerupator 250A). Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGM 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A montat in carcasa de policarbonat sigilabila, pe zid exterior PCZ 8025. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. | E-Distributie Dobrogea | 11668995 | 22/09/2022 | 11668995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230477200/1 | 2023-09-06 | 0.054328 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.054328
4526 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210057967/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4527 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17566788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231018998/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4528 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 150 SMA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17589287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240028594/3 | 2023-09-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4529 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210004745/3 | 2023-08-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4530 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220818849/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4531 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17603927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17603927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220747895/3 | 2023-08-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4532 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220074898/4 | 30/06/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
4533 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0132 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231280618/2 | 2023-07-06 | 0.012836 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012836
4534 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02376 | 0,4 | PT 4 PIATA UNIRII 20KV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16999173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16999173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212793236/3 | 2023-09-06 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019598
4535 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,4 | PTA 47 ILGANII DE JOS L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241160705/1 | 2023-09-06 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4536 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211091652/2 | 2023-09-06 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005585
4537 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221230365/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4538 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220772028/2 | 2023-09-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4539 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17544713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544713 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213582503/2 | 2023-09-06 | 0.003878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003878
4540 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220016063/4 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4541 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 148 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617614 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240121745/4 | 2023-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4542 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA-5452 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231213120/3 | 2023-09-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4543 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01998 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17590438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590438 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230573117/4 | 2023-12-06 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0195
4544 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220459525/2 | 2023-12-06 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4545 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17371909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240181561/2 | 2023-12-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4546 | centrala fotovoltaica - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11232 | 20 | A20 4504 POARTA ALBA- NAZARCEA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212932073/3 | 2023-09-06 | 0.22098 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.22098
4547 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17625065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220450098/3 | 2023-09-06 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004904
4548 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17625049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17625049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210217718/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4549 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212931320/3 | 2023-08-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4550 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010465 | 0,4 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570193 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213441035/2 | 2023-09-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
4551 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01617 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17599131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599131 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213116539/2 | 2023-08-06 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014695
4552 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586633 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231160873/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4553 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230454801/3 | 2023-08-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4554 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00632 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17584074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240119113/3 | 2023-08-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4555 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 85 BL.N2.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240556073/4 | 2023-08-06 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4556 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00327 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17600105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17600105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220211105/2 | 2023-12-06 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003204
4557 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazar de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15585643 | 27/02/2023 | 15585643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212844323/2 | 2023-12-06 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00568
4558 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14991535 | 2023-06-02 | 14991535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211303366/4 | 2023-12-06 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01171
4559 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11158093 | 22/11/2022 | 11158093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213528570/2 | 2023-09-06 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
4560 | Locuinta +CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17387758 | 26/05/2023 | 17387758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230477839/3 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4561 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17565618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17565618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221277838/4 | 2023-12-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4562 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210549402/2 | 2023-12-06 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4563 | LOCUINTA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,4 | PTA 394 CHILIA L 9216 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17578993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17578993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241007952/4 | 2023-12-06 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00289
4564 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17629324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211718737/2 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4565 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17612519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17612519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211528781/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4566 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220927378/3 | 2023-12-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4567 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17486299 | 26/05/2023 | 17486299 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130576/3 | 2023-12-06 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4568 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240329587/4 | 2023-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4569 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0123 | 0,4 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17462029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17462029 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220726094/2 | 2023-12-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0097
4570 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2)-solicitat modificare adresa CSD | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5462 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17580532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230285926/4 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4571 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,4 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17641190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221401365/3 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4572 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17482028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211668449/2 | 2023-12-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4573 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213862841/2 | 2023-09-06 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4574 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,4 | PTA 3101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220253000/2 | 2023-09-06 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003557
4575 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325550/2 | 2023-09-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4576 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17426135 | 17/05/2023 | 17426135 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231107694/3 | 13/06/2023 | 0.005222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005222
4577 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17546496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220089636/4 | 2023-12-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4578 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17412200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17412200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210042040/3 | 2023-10-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4579 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | MOVILA PTA 7072 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230858247/4 | 2023-06-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4580 | CEF 100 kW si Statie de incarcare 2x22 kW Electric UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PTCZ 115 CAP AURORA R.OPAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522576 | 14/09/2022 | 11522576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210683298/2 | 13/06/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4581 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8678 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 9m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17433326 | 14/05/2023 | 17433326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230049193/4 | 13/06/2023 | 0.005222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005222
4582 | CONSIGNATIE+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230562003/2 | 2023-08-06 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00972
4583 | Case de vacanta + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 20 | A20 11100- STATIA SULINA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11873177 | 17/10/2022 | 11873177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620840/2 | 13/06/2023 | 0.0488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0488
4584 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent, cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471709 | 17/05/2023 | 17471709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230460134/3 | 13/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4585 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211710908/2 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4586 | CEF(ANEXA 3) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.106 | 0,4 | PCZ-8424-CANALIZARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17614499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231267152/2 | 2023-08-06 | 0.094079 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.094079
4587 | Locuinta+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212708388/2 | 2023-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4588 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17423345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211885215/2 | 2023-07-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4589 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTA 214 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17484371 | 16/05/2023 | 17484371 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240189839/3 | 14/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4590 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141380/2 | 2023-08-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4591 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03818 | 0,4 | PT 793 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213018507/2 | 14/06/2023 | 0.03527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.03527
4592 | SOCIETATE + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01391 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17677261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210688068/3 | 14/06/2023 | 0.05879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.05879
4593 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240134255/3 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4594 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17639163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639163 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220908164/4 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4595 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17449427 | 2023-10-05 | 17449427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213885330/1 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4596 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221131196/3 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4597 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17358509 | 24/04/2023 | 17358509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212515496/2 | 2023-12-06 | 0.007996 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007996
4598 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01053 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17398001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221360303/2 | 2023-07-06 | 0.00877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00877
4599 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PTA 1576 CURATESTI | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17468030 | 15/05/2023 | 17468030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220041005/3 | 13/06/2023 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0096
4600 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17641917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240155292/3 | 2023-12-06 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4601 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230354518/4 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4602 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221360583/2 | 2023-07-06 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004802
4603 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212924445/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4604 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00558 | 0,4 | PTA 1414 IT FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17590651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17590651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221391554/2 | 2023-07-06 | 0.005463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005463
4605 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTA 2775 FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221332515/3 | 2023-07-06 | 0.009543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009543
4606 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00605 | 0,4 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17616997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089288/3 | 2023-08-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4607 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212105985/3 | 2023-07-06 | 0.005571 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005571
4608 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 1713 LUPSANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17585097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220366375/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4609 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3059 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638839 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220257857/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4610 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211692019/2 | 2023-09-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4611 | CEF SCAPINO JUNIOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01743 | 0,4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11828697 | 2022-12-09 | 11828697 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554108/2 | 13/06/2023 | 0.02742 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02742
4612 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00981 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230580700/3 | 2023-12-06 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009613
4613 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17637825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221417249/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4614 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312084/3 | 14/06/2023 | 0.001131 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.001131
4615 | CEF VIITORUL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0996 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11388319 | 2022-09-11 | 11388319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212985015/2 | 14/06/2023 | 0.097598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097598
4616 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212251763/3 | 14/06/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4617 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231275544/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4618 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12029917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241057609/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4619 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220144177/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4620 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17552150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230787158/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4621 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17549577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17549577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221352461/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4622 | SEDIU + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11471472 | 2022-05-10 | 11471472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212801720/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4623 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17459036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17459036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211915107/2 | 14/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4624 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3084 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570007 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221243077/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4625 | Sediu firma + CEF(Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01274 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17573259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231215223/2 | 14/06/2023 | 0.012483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.012483
4626 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17587294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17587294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240033848/4 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4627 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212138431/2 | 14/06/2023 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004762
4628 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17550545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17550545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212140243/2 | 14/06/2023 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003233
4629 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00616 | 0,4 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658114 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220096522/3 | 13/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4630 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 313 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17547004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241062470/4 | 2023-06-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4631 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231179165/2 | 13/06/2023 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003017
4632 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0108 | 0,4 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221210969/4 | 15/06/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00972
4633 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 3081 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613828 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209078/3 | 14/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4634 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213301131/2 | 2023-09-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4635 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17582390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211833151/2 | 2023-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4636 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17542795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210869542/2 | 2023-05-06 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004817
4637 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0234 | 0,4 | PTA 6606 14 SALCIILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17481014 | 23/05/2023 | 17481014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213498396/2 | 15/06/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
4638 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17661090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213050637/2 | 15/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4639 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17422176 | 14/05/2023 | 17422176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240229205/3 | 15/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4640 | SEDIU + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0,4 | PTCZ 89 TRANZIT PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529181 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212343080/3 | 15/06/2023 | 0.027516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.027516
4641 | Locuinta+CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17469542 | 23/05/2023 | 17469542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240426417/3 | 15/06/2023 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
4642 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672263 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210795494/2 | 15/06/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4643 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212195186/3 | 15/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4644 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213208104/3 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4645 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658098 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221351976/4 | 13/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4646 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009775 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17568901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241019911/2 | 2023-07-06 | 0.00953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00953
4647 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17425626 | 19/05/2023 | 17425626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046437/3 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4648 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 14196186 | 21/02/2023 | 14196186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240877675/2 | 15/06/2023 | 0.004713 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004713
4649 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17060737 | 19/04/2023 | 17060737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230859260/3 | 15/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4650 | DEPOZIT + CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05824 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17571392 | 2023-02-06 | 17571392 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213675988/2 | 15/06/2023 | 0.048999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.048999
4651 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221244720/3 | 13/06/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4652 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PTA 6430 SMA LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212041018/3 | 15/06/2023 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019598
4653 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220092191/4 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4654 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17144937 | 24/03/2023 | 17144937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221106109/2 | 16/06/2023 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004898
4655 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17637013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221338331/2 | 16/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4656 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270493/2 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4657 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028055/3 | 14/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4658 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230052894/3 | 14/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4659 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019845 | 0,4 | PT 1679 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pecheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 15980942 | 2023-07-03 | 15980942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210797249/2 | 16/06/2023 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01664
4660 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2714 SMA BUDESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16204272 | 16/03/2023 | 16204272 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220888295/2 | 16/06/2023 | 0.002937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002937
4661 | PENSIUNE TURISTICA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.09963 | 0,4 | PTA 414 L 10201 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentruprotectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 17571041 | 2023-12-06 | 17571041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240713416/1 | 16/06/2023 | 0.097437 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097437
4662 | RESTAURANT POIENITA+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04005 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11695221 | 15/09/2022 | 11695221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212900472/2 | 16/06/2023 | 0.097897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097897
4663 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17466707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17466707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231302815/2 | 16/06/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0096
4664 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17674009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230287007/3 | 15/06/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4665 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 380 SAT 1 DUNAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17624711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210674850/3 | 16/06/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4666 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.030375 | 0,4 | PT 177 BAZA DIF | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT nou unificat echipat cu disjunctor trifazat de 120 A reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5 A unificati. In BMPT nou se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13530180 | 2023-11-01 | 13530180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210762847/3 | 16/06/2023 | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02935
4667 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA-16 RACHELU L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17222324 | 25/04/2023 | 17222324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240010012/3 | 16/06/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0058
4668 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-25 IULIA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17627064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240210317/2 | 16/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4669 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213810776/2 | 15/06/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4670 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5479 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230194712/4 | 15/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4671 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656411 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230393128/4 | 13/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4672 | Hala Productie + ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17668733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213258503/3 | 15/06/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009785
4673 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.008 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241015254/4 | 2023-08-06 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00779
4674 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00801 | 0,4 | PTA 2 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212879073/2 | 2023-08-06 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4675 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213024627/3 | 16/06/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0058
4676 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067501/2 | 15/06/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00537
4677 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618579 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211638019/3 | 2023-09-06 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4678 | HALA DE PRODUCTIE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03034 | 0,4 | PTA 1752 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17532864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17532864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221225729/2 | 2023-09-06 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.029399
4679 | Sediu+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,4 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220706519/2 | 14/06/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4680 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213466155/2 | 14/06/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
4681 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 172 BUFET L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240440086/3 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4682 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01308 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231228339/3 | 13/06/2023 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009797
4683 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17663731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17663731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220944096/4 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4684 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230779496/2 | 16/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4685 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240800862/3 | 2023-12-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4686 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17486339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17486339 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778846/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4687 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17464739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464739 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240265115/3 | 19/06/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00485
4688 | Container de locuit+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0198 | 0,4 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241151772/4 | 19/06/2023 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019403
4689 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17397064 | 17/05/2023 | 17397064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221141197/2 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4690 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17271841 | 25/04/2023 | 17271841 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220780612/3 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4691 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17656650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17656650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230845388/4 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4692 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230407528/4 | 19/06/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002977
4693 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17483186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17483186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240457264/2 | 19/06/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004845
4694 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010355 | 0,4 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17505177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270785/3 | 19/06/2023 | 0.010147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010147
4695 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 15347281 | 2023-02-05 | 15347281 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221167937/2 | 19/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4696 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 15m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471553 | 18/05/2023 | 17471553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230294768/3 | 19/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4697 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09988 | 0,4 | PTA 3371 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13124912 | 2022-11-11 | 13124912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220685346/2 | 19/06/2023 | 0.088002 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.088002
4698 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231227855/3 | 19/06/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002977
4699 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221272811/3 | 19/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4700 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0648 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 250 A reglat la 0.9% Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11819821 | 2022-10-10 | 11819821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210739964/3 | 15/06/2023 | 0.063494 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.063494
4701 | Locuinta+CEF (ANEXA2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240137607/3 | 19/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4702 | HALA-ACTIVITATI SPORTIVE+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 812 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213375716/2 | 20/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4703 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213822049/2 | 20/06/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009701
4704 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02116 | 0,4 | PTAB 1793 STR. B6 TAMAS ESTATE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213819922/2 | 2023-12-06 | 0.020587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.020587
4705 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230503334/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4706 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17467513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220862354/4 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4707 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17452621 | 2023-12-05 | 17452621 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240877776/3 | 19/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4708 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16863079 | 23/03/2023 | 16863079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230465072/2 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4709 | Moara Garvan+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10044 | 20 | LEA 20kV 9903 | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.365. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 180 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.365, coloana JT existenta se va inlocui cu o coloana noua, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.365 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 10 m | E-Distributie Dobrogea | 10482792 | 2022-06-09 | 10482792 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240665771/3 | 20/06/2023 | 0.097999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097999
4710 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17677239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17677239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212184162/3 | 19/06/2023 | 0.004016 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004016
4711 | SPATIU COMERCIAL+CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 279 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu T 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si sevor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12414220 | 2022-02-11 | 12414220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889030/3 | 21/06/2023 | 0.0291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0291
4712 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213725030/3 | 20/06/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00574
4713 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221251582/2 | 20/06/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00783
4714 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230574691/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4715 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 52 BL. SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17620245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240520434/3 | 20/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4716 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00644 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17481179 | 2023-12-06 | 17481179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246697/3 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
4717 | HALA METALICA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 137 SAMBATA NOUA L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241189526/2 | 20/06/2023 | 0.009796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009796
4718 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211187366/2 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4719 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211519051/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4720 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 22 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13619156 | 29/11/2022 | 13619156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211341773/2 | 20/06/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
4721 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17478237 | 2023-12-05 | 17478237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212735344/3 | 20/06/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
4722 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212870636/3 | 20/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002937
4723 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659951 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213008618/2 | 20/06/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00292
4724 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643791 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211880197/2 | 20/06/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003174
4725 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17645780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240544946/2 | 20/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4726 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,demontare+recuperare bransament monofazat compus din; cablu jt cu conductor coaxial 10+16mmp ? lungime=9m, BMPm32A, si contorul monofazat; -,,construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 29m, din care 19m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent pe domeniul public, cu BMPT40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. .Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16024332 | 13/03/2023 | 16024332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230295130/3 | 20/06/2023 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
4727 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17413465 | 2023-08-05 | 17413465 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240874436/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4728 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5605 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17463773 | 2023-12-06 | 17463773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230197872/3 | 20/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4729 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat exisent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17470116 | 18/05/2023 | 17470116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028268/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4730 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17476617 | 22/05/2023 | 17476617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221101429/3 | 20/06/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4731 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17616510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854336/3 | 20/06/2023 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009506
4732 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00747 | 0,4 | PTA 1720 SARULESTI 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17618942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17618942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220500027/3 | 20/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4733 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210273798/2 | 20/06/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4734 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17661057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17661057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357578/3 | 20/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4735 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.020025 | 0,4 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241190102/2 | 20/06/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.019599
4736 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,4 | PT 1164 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17670760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17670760 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210383161/2 | 20/06/2023 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005684
4737 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220973379/2 | 19/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4738 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17539812 | 2023-09-06 | 17539812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230971940/3 | 21/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4739 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 17 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 5 m subbteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectonal. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9812988 | 2022-05-05 | 09812988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212786597/2 | 16/06/2023 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005389
4740 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 002. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 31 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 12 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT | E-Distributie Dobrogea | 13077835 | 2022-08-11 | 13077835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211871940/2 | 16/06/2023 | 0.008868 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008868
4741 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17114326 | 28/04/2023 | 17114326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241198683/1 | 20/06/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00489
4742 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007735 | 0,4 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17687348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211197378/2 | 16/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4743 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00855 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 13588891 | 2023-02-02 | 13588891 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213851838/1 | 16/06/2023 | 0.008369 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008369
4744 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17482126 | 16/05/2023 | 17482126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241038316/2 | 21/06/2023 | 0.007937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007937
4745 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTCZ 332 CAMINE AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie defrecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s**- *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16180994 | 17/02/2023 | 16180994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212880974/3 | 19/06/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
4746 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00697 | 0,4 | PCZ 6128-ORAS FETESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230622628/3 | 16/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4747 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0154 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17126592 | 26/04/2023 | 17126592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212810483/3 | 16/06/2023 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014698
4748 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006075 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231018291/3 | 16/06/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00582
4749 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | MOVILA PTA 7061 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231188255/3 | 16/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4750 | Anexa gospodareasca+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTAB 147 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241117640/2 | 21/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4751 | CEF RABOLUS SRL - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0288 | 20 | A20 6403 OSTROV- BANEASA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Element pierderi - trafo 100kva romelectra, OLAL50mmp 7ml, AL 90mmp 6ml | E-Distributie Dobrogea | 17400541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400541 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207136/4 | 19/05/2023 | 0.028204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.028204
4752 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241006580/3 | 22/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4753 | HALA DEPOZIT+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17684052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241178287/2 | 22/06/2023 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009525
4754 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695249 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221415988/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4755 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 444 PECINEAGA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17701035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210074663/2 | 22/06/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005825
4756 | Pensiune+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0204 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Prezentul aviz tehnic de racordare inlocuieste si anuleaza avizul tehnic de racordare emis cu nr.12385276/31.10.2022 | E-Distributie Dobrogea | 13314827 | 2022-11-11 | 13314827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241194207/1 | 22/06/2023 | 0.029398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029398
4757 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15760019 | 2023-07-02 | 15760019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196276/1 | 21/06/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
4758 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17510852 | 2023-07-06 | 17510852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212501277/3 | 21/06/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011759
4759 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PTA 647 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 16751970 | 23/05/2023 | 16751970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854617/2 | 21/06/2023 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00774
4760 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17597690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17597690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212884563/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4761 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17506351 | 2023-06-06 | 17506351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178141/4 | 22/06/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
4762 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta .Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520976 | 2023-05-06 | 17520976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177545/3 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
4763 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17613894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613894 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241100473/2 | 2023-09-06 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4764 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673159 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221025738/4 | 19/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4765 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6431 MOARA LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17685501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210620660/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4766 | CEF DIAL+anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1124 | 20 | S20 8204 HARSOVA- HARSOVA ORAS CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12042795 | 26/09/2022 | 12042795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212830069/3 | 23/06/2023 | 0.09799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09799
4767 | Hotel Terra+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09701 | 0,4 | PTCZ 506 NEPTUN R. NEPTUN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12177698 | 2022-11-11 | 12177698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210689823/3 | 22/06/2023 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
4768 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00494 | 0,4 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17646807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17646807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230329880/4 | 23/06/2023 | 0.004839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004839
4769 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00712 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15979606 | 27/02/2023 | 15979606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212988142/3 | 23/06/2023 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00578
4770 | Locuinta+CEF (ANEXA2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17628088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628088 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220837963/3 | 23/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4771 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17635403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439872/2 | 23/06/2023 | 0.007885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007885
4772 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025875 | 0,4 | PTA-220 GRECI L 9906 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17218323 | 2023-02-05 | 17218323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241104725/2 | 22/06/2023 | 0.024499 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024499
4773 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17631370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17631370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213748035/2 | 22/06/2023 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009525
4774 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221105401/3 | 22/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4775 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17610468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028922/3 | 22/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4776 | ANEXA SPATIU TEHNIC+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0255 | 0,4 | PTAB 1783 ZIP ESCORT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17679319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213603901/2 | 22/06/2023 | 0.075753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.075753
4777 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17679314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17679314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230634902/4 | 23/06/2023 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0048
4778 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211824858/2 | 23/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4779 | Cariera piatra+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 20 | A20 10102- ISACCEA TL | Se va inlocui contorul existent, cu contor electronic trifazat in montaj indirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12154076 | 14/10/2022 | 12154076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240620749/2 | 23/06/2023 | 0.097 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0.097
4780 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210042208/3 | 21/06/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003292
4781 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17639210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240484646/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4782 | Covrigarie-Patiserie+C.E.F | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTZ 82 SALA SPORTURILOR L 8803 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12674015 | 2022-10-11 | 12674015 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241087815/2 | 23/06/2023 | 0.029398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029398 | 0
4783 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17424995 | 2023-05-05 | 17424995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240558963/3 | 23/06/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002879
4784 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00498 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241165339/2 | 23/06/2023 | 0.00468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00468
4785 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17703973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212787352/2 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4786 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00738 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657430 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221019663/4 | 22/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4787 | Hala metalica+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02002 | 0,4 | PTA 8033-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17669557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231337633/2 | 22/06/2023 | 0.02 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02 | 0
4788 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1334 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456446/2 | 19/06/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0047
4789 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221371541/4 | 2023-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4790 | Cabinet dentar +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01058 | 0,4 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17529820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17529820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213045732/3 | 19/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4791 | punct de lucru+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17585396 | 2023-07-06 | 17585396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210813866/2 | 26/06/2023 | 0.00634 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00634
4792 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8281 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 20m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 24m din care 21m pozat aerian si 3m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16313334 | 2023-08-03 | 16313334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230140117/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4793 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17615451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220773692/2 | 26/06/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00286
4794 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17687597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230152671/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4795 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17704192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213879467/2 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4796 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004125 | 0,4 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17707699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17707699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230385107/3 | 26/06/2023 | 0.003963 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003963
4797 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220145606/2 | 26/06/2023 | 0.003918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003918
4798 | Construire sistem fotovoltaic I 80 kW | Fotovoltaic | TULCEA | 0.07975 | 0,4 | PTA 402 LOCUINTE SMARDAN L 9901 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din CS 0,4 kV este de 2200 lei. Bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CS 0,4 kV existenta pe primul stalp, cu cablu de sectiunea 3x95+50 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13847292 | 2023-10-01 | 13847292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241195455/1 | 26/06/2023 | 0.07815 | PRODUCATOR | 0.07815 | 0
4799 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230043535/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4800 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8622 -IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658043 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230375230/4 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4801 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2548 | 0,4 | PT 408 PORT 2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui intreruptorul existent cu intreruptor trifazat nou de 400 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17525410 | 2023-12-06 | 17525410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210986553/3 | 26/06/2023 | 0.2156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.2156
4802 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00327 | 0,4 | PTA-8011-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17543244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230580159/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4803 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17653513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221244988/3 | 26/06/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005877
4804 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 102 PANDURU L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240007906/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4805 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00651 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17626752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213263329/2 | 19/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005875
4806 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8035-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua subterana de jt aferenta PCZ 8035 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M (Aleea Garofitei). Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471779 | 29/05/2023 | 17471779 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231219261/3 | 26/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4807 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17456688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17456688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220846255/3 | 26/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4808 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17471547 | 2023-12-06 | 17471547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959733/4 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4809 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 202 SABANGIA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17775718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17775718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240208820/5 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4810 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212880413/2 | 2023-02-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4811 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17732831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17732831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210735331/2 | 27/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4812 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0077 | 0,4 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240116075/2 | 27/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4813 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17724618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213020847/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4814 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17605864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17605864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220096971/4 | 19/06/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00482
4815 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA2 SAT OLTINA L6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213193657/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4816 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17433365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231217146/4 | 27/06/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009795
4817 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211210037/2 | 27/06/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005624
4818 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230015062/4 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4819 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012865 | 0,4 | PTA 6158 SAT 1 VIROAGA L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17630297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17630297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210562216/4 | 27/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4820 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17635118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17635118 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220387615/4 | 22/06/2023 | 0.011754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.011754
4821 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213261855/2 | 28/06/2023 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005291
4822 | Anexa 4 -Electric Up | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.070065 | 0,4 | PT 110 HOTEL CLAUDIA VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17611012 | 2023-07-06 | 17611012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210713618/5 | 28/06/2023 | 0.06857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.06857
4823 | CEF ELITE EUXIN COFFEE S.R.L. | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.041085 | 0,4 | PTAB 1640 | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1640 L 5402 20 kV realizat cu coloana de sectiune 4x1x150CU mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor de 250 A montat pe suport unificat nou, montat pe perete interior al PT 1640. Din intreruptor nou de 250 A se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x150+95N mmp Al in lungime de 10 m pana in BMPT In=125 A reglat la 0,8% si ansamblu TC 125/5 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect bidirectional vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11619420 | 2022-06-09 | 11619420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266747/3 | 26/06/2023 | 0.04898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.04898
4824 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17433364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231330175/2 | 22/06/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007835
4825 | MAGAZIN +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.11521 | 20 | S-A20 ORAS-FETESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231301421/2 | 22/06/2023 | 0.097995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.097995
4826 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027625 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT CERS 3(SMARTMETER)-BIDIRECTIONAL. | E-Distributie Dobrogea | 13222774 | 2022-10-11 | 13222774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221254574/2 | 20/06/2023 | 0.027673 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027673
4827 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695366 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209786/2 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4828 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220253459/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4829 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17581557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230280347/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4830 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17731375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731375 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213368617/2 | 27/06/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00568
4831 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17690021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17690021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211748875/2 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4832 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17697475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213489273/2 | 26/06/2023 | 0.01759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01759
4833 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00615 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17404159 | 16/05/2023 | 17404159 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230933601/3 | 28/06/2023 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00582
4834 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210623506/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4835 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00808 | 0,4 | PTA 2581 CAP SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17728174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220911270/4 | 27/06/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00776
4836 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Construire bransament trifazat din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt (existent la limita de proprietate), cu BMPT16A nou echipat conform FT124_MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Cablul existent trifazat 4+10mmp plecare din LEA jt spre obiectiv se va racorda in noul BMPT, iar contorul existent se va recupera. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia din aval de punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12959291 | 25/11/2022 | 12959291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230160782/3 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
4837 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,4 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17636777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17636777 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211605114/2 | 21/06/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005865
4838 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0126 | 0,4 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17349273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220491633/3 | 26/06/2023 | 0.00955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00955
4839 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17634947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17634947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075115/3 | 27/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4840 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 231 L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17666816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162538/2 | 27/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4841 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17706188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240851318/4 | 27/06/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00975
4842 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17708145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212192958/2 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4843 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17435673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17435673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213543184/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4844 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230406998/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4845 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12331875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240143042/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4846 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240835679/3 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4847 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007225 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17674358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240853950/3 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4848 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077746/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4849 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212267052/3 | 27/06/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003919
4850 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17662993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212959454/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4851 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010355 | 0,4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221247655/3 | 28/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4852 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220119269/3 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4853 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008505 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213343430/1 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4854 | MAGAZIN + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PT 1782 PROMENADA B1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650247 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213742129/2 | 28/06/2023 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00978
4855 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230280404/3 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4856 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0801 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210785325/4 | 28/06/2023 | 0.078482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.078482
4857 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17604048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17604048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245619/3 | 28/06/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
4858 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA-25 POMPE GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266060/4 | 28/06/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00293
4859 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17724600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213174016/2 | 28/06/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
4860 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212812946/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4861 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718683 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212139319/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4862 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211138542/3 | 28/06/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.014699
4863 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213393749/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4864 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA 70 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240350491/3 | 28/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00489
4865 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004095 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17619851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619851 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240641775/3 | 28/06/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00391
4866 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-5448 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230276229/3 | 28/06/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00583
4867 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17686161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221288133/4 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4868 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213639977/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4869 | SPATIU COMERCIAL+ELECTRIC UP - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0306 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12651510 | 2022-04-11 | 12651510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213619908/2 | 27/06/2023 | 0.027 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.027
4870 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17719156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17719156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220370022/4 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4871 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2887 SMA GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221341324/2 | 28/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4872 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 917 PARC EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17731359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731359 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213329894/2 | 27/06/2023 | 0.00537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00537
4873 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241147823/2 | 27/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4874 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 176 BL SM 6 ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17703752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211554634/2 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4875 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8021-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230415246/4 | 28/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005879
4876 | TENIS CLUB IDU + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09701 | 0,4 | PT 36 MAMAIA TENIS IDU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12185423 | 2022-10-10 | 12185423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210748481/2 | 22/06/2023 | 0.09497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.09497
4877 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17642464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17642464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212068983/2 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4878 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220613347/2 | 14/06/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00284
4879 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213308396/2 | 29/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009799
4880 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8276-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230429117/4 | 28/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4881 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 154 RAZBOIENI L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706275 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240122904/4 | 26/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4882 | Magazin+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01512 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17570384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240591375/2 | 28/06/2023 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.01465
4883 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17710907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240045481/4 | 23/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4884 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06026 | 0,4 | PT 1347 COGEALAC | Racord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 1347 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 10 m pana la un intreruptor magnetotermic unificat de 180 A, amplasat in cutie securizata 1 din rasina sintetica pe stalp al PTA. Din CS 1 noua se va realiza un racord trifazat cu TYIR 3x70++54,6 mmp Al in lungime de 250 m in intindere pe stalpi existenti pana la CS 2 noua montata pe domeniu public la limita de proprietate. Din CS 2 noua montata se va realiza un bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 4 m, din care 2 m subteran profil A pavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana in BMPT In=125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5 A, langa CS. Se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. e vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11898098 | 19/10/2022 | 11898098 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212913869/2 | 29/06/2023 | 0.05873 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.05873
4885 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm25A amplasat pe zid exterior locuinta. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17471787 | 24/05/2023 | 17471787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230305716/3 | 29/06/2023 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003213
4886 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17596045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17596045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240121363/4 | 29/06/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002879
4887 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17694167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230295556/4 | 29/06/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002938
4888 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003815 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17734244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17734244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241013421/2 | 29/06/2023 | 0.003729 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003729
4889 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657435 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212080145/2 | 28/06/2023 | 0.003212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003212
4890 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17745429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17745429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210785088/2 | 29/06/2023 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0044
4891 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PT 423 BLOC 3 A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17223966 | 25/04/2023 | 17223966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210861162/2 | 29/06/2023 | 0.00803 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00803
4892 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01079 | 0,4 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212762748/3 | 29/06/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00979
4893 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17760000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231201587/2 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4894 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220458254/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
4895 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17710207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17710207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268906/3 | 23/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004899
4896 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17753636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220748751/3 | 29/06/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00587
4897 | Amplasare panouri fotovoltaice Eagle Protection Services - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 20. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil B asfalt, 5 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17523394 | 15/06/2023 | 17523394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210812933/2 | 2023-11-08 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
4898 | CEF Tamadau 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 3.25 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea in antena pe bara B - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat - compartiment racordare ?i celula proiectata pe bara B 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat ?i camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara B - 20 kV , conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 1 , cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. I.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?.Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 1 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8734206 | 17/05/2022 | 8734206 | 2024 | nu | nu | Se vor monta cate un grup TFN – SA si BS 30-200A p kV in statia de transformare Tamadau |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 2.942
4899 | CEF Tamadau Mare 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.5 | 20 | TAMADAU 110/20/6 KV | Racordarea in antena pe bara A - 20 kV in statia 110/20 kV Tamadau I. Lucrari pe tarif de racordare: Lucr?ri în sta?ia Tamadau: -,,Montare celul? de linie, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA conform DY 696A, cu întreruptor cu ac?ionare manual? ?i motor de armare la 110 Vcc ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezenta tensiunii în celul?, cu rezisten?? de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate ? sosire din PC ? OD amplasat in apropierea statiei T?m?d?u, protec?ii digitale cu sensibilitate bidirec?ional?, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat ?i celula proiectata pe bara A 20 kV statia T?m?dau, pe o distan?? de cca 120 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din sta?ia T?m?d?u, pe o distan?? de cca 150m. Montare Punct de Conexiuni în apropierea sta?iei Tamadau (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Re?ea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. Echipare punct de conexiune operator de re?ea (PC ? OD), în urmatoarea configura?ie: -,, 1 celul? de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Tamadau, bara A - 20 kV, conform specifica?iei ENEL DY 803/2 ? RO ? LE ? 24 kV ? 400A ? 16 kA; -,, 1 celul? de m?sur? (1UT) pentru CEF Tamadau 2, cu plecare in cablu, conform specifica?iei ENEL DY 803/4? RO ? UT ? 24 kV ? 400A ? 16 kA, echipat? cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirec?ional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfa?a comunica?ie RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celul? DG cu izola?ie în aer, 24 kV ? 630A ? 16 kA, echipat? cu separator ?i întreruptor, transformatoare de m?surare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prev?zut cu protec?ie digital? ?i modul de comunica?ie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (unul pentru defecte monofazate ?i altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izola?ie în aer, de 24 kV ? 630 A ? 16 kA cu intreruptor ?i separator de sarcin? având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cu?ite de legare la p?mânt, prev?zute cu l?mpi de semnalizare prezen?? tensiune în celul?, cu rezisten?a de înc?lzire 50 W ? 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono ?i polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Tamadau 2 in lungime 1,5km. | E-Distributie Dobrogea | 8744228 | 23/05/2022 | 8744228 | 2024 | nu | nu | Montare cate un grup TFN – SA si BS 30-200A pe sectiile de bare A si B - 20 kV in statia de transformare Tamadau |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 4.090
4900 | Parc Fotovoltaic 5 MW | Fotovoltaic | CALARASI | 4.725 | 20 | A20 TAMADAU-FUNDULEA CL | Realizare trecere din LEA in LES pe linia 20 kV Tamadau pentru eliberare amplasament: -Montare 2 stalpi noi proiectaţi de tip unificati 12G fiecare echipaţi cu: separator tripolar manual de exerior montat în poziţie verticală cu CLP, consolă metalică, descărcătoare cu ZnO, priză de pământ cu rezistenta de dispersie maxim 4 Ω. · Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru E-Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: -2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizate; -1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,2 şi doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie; -montare in compartimentul ENEL instalatie telecontrol, aferenta celulei de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2020 lite, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RGDAT la fiecare celula, echipamente SCADA şi comunicaţii; -spatiu liber pentru montarea ulterioara unei celule linie; -montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens. Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Achizitia si montarea grupului de masurare (transformatoarele de curent si de tensiune, cabluri de legatura si contorul de decontare) vor fi in sarcina OD. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: -cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distribuţie Dobrogea si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; -LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; -,,celula sosire cu întrerupător general automat si separator în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii: -protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); -protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; -dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii: -functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; -serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -realizare drum de acces la punctul de conexiune; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U, f şi poziţie întrerupător la dispecerul E-Distributie Dobrogea; -In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 lite amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Dobrogea | 8036362 | 19/01/2022 | 8036362 | 2024 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 4.497
4901 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | Bransament trifazat existent. BMPT 32A pe soclu existent alimentat din CD stradala nr.7. Inlocuire Masura existenta. Se mentine instalatia de racordare existenta conform ATR 10127133/31.05.2022, POD RO002E221445105. | E-Distributie Dobrogea | 17390776 | 19/05/2023 | 17390776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221458187/1 | 31/05/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
4902 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA-5526 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5526 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5526, din stilpul de racord existent SC10002, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 63A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SC10002. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 16850457 | 2023-10-04 | 16850457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230155180/3 | 31/05/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
4903 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00552 | 0,23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12906955 | 24/11/2022 | 12906955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240292014/2 | 14/06/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
4904 | POMPA DE APA+ CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 1405 TICHILESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17588787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588787 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211004027/2 | 27/06/2023 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
4905 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00651 | 0,4 | PTA 616 L 0723 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17671700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17671700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213334823/2 | 26/06/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
4906 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569471/3 | 26/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4907 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00451 | 0,4 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220994507/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4908 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16949732 | 19/06/2023 | 16949732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230997342/2 | 29/06/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
4909 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA-5197 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5197 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17087166 | 2023-10-04 | 17087166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230160052/3 | 29/06/2023 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
4910 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8072 prin bransament aerian monofazat din TYIR 16+25mmp ? lungime 80m, cu BMPm32A existent pe stalp SE4. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17488572 | 18/05/2023 | 17488572 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230396301/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
4911 | SPATIU COMERCIAL+ CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PCZ-8076-SPITAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230466220/2 | 27/06/2023 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
4912 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240353584/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4913 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240100933/5 | 30/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4914 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312275/4 | 29/06/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
4915 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 6080 SAT OSMANCEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17664323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213513484/2 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4916 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PT 226 COMPLEX FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13975933 | 22/12/2022 | 13975933 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211628209/2 | 30/06/2023 | 0.00778 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00778 | 0
4917 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17402004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17402004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211906646/2 | 26/06/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
4918 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869386/2 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4919 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-300 CAP L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240548423/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4920 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231265004/2 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4921 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17411998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17411998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896623/2 | 29/06/2023 | 0.00436 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00436 | 0
4922 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17647401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212031860/2 | 29/06/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
4923 | SEDIU + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05778 | 6 | S6 0513- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17080705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17080705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210777494/2 | 29/06/2023 | 0.048998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048998 | 0
4924 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,4 | PTA 1351 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17694210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17694210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221365432/2 | 22/06/2023 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
4925 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17673402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231502/3 | 22/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4926 | FARMACIE + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17623755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17623755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735375/5 | 27/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4927 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17649784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221296626/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4928 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17477241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240434876/3 | 29/06/2023 | 0.003054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003054 | 0
4929 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17644388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17644388 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221381070/4 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4930 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17730966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085442/3 | 29/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4931 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 17649723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212271237/2 | 30/06/2023 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
4932 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,4 | PTA-98 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17705813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17705813 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240174709/3 | 29/06/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
4933 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17488816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212861670/2 | 2023-08-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4934 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17692597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042703/4 | 2023-03-07 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
4935 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210057945/2 | 2023-03-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
4936 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213023390/3 | 2023-03-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
4937 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17507756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17507756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212429759/3 | 2023-07-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4938 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006075 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832137/3 | 26/06/2023 | 0.00188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00188 | 0
4939 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004875 | 0,4 | PTA 59 VISTERNA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14612493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14612493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240001326/4 | 2023-03-07 | 0.004777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004777 | 0
4940 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17687314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17687314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230324571/3 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4941 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8010 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Se va demonta TYIR 16+25mmp existent (pozat aerian) ? lungime 10m si se va poza prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent in vecinatatea proprietatii pana in BMPm40A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 403,14 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14522085 | 17/01/2023 | 14522085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021878/2 | 2023-03-07 | 0.004892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004892 | 0
4942 | CEF Expert Tools | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0774 | 0,4 | PT 650 TERMAL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11647575 | 25/10/2022 | 11647575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804147/2 | 22/06/2023 | 0.075842 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.075842 | 0
4943 | Siloz cereale +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.198 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17540910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220735500/2 | 29/06/2023 | 0.19403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19403 | 0
4944 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8284-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230006398/4 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4945 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220827131/2 | 29/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4946 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930597/3 | 2023-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4947 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17654667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17654667 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220080558/3 | 20/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4948 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5270 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17567408 | 22/06/2023 | 17567408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231203837/3 | 2023-03-07 | 0.01952 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01952 | 0
4949 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02002 | 0,4 | PTA 398 BALIZAJ L 10203 | In FDCP 8 abonati existent, disjunctorul 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14791422 | 21/01/2023 | 14791422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031881/2 | 2023-03-07 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
4950 | Fabrica mezeluri-SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2508 | 20 | A20 9219- MARMURA TL | Pentru locul de consum Fabrica de mezeluri-spatiu comercial, se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Pa=2050 kW din ATR-ul emis cu nr.02238301/08.06.2018 este insumata pentru 6 locuri de consum, respectiv pentru 6 POD-uri: RO002E240639176-pentru Abator, RO002E240639569-pentru Fabrica de mezeluri, RO002E240639211-pentru Ferma 2, RO002E240639165-pentru Pompa apa, RO002E240639200-pentru Fabrica de nutreturi combinate (Moara), RO002E240639187-pentru Ferma 1. | E-Distributie Dobrogea | 17371154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639569/4 | 2023-04-07 | 0.24578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.24578 | 0
4951 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,4 | PTA-22 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17672505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240155944/3 | 2023-04-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
4952 | Birouri+Hala depozitare+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02706 | 0,4 | PT 778 | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12061134 | 2022-10-10 | 12061134 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213157590/1 | 2023-04-07 | 0.026419 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026419 | 0
4953 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00436 | 0,4 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17715431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17715431 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220465937/4 | 2023-03-07 | 0.004272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004272 | 0
4954 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325336/2 | 2023-03-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
4955 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR10+16 mmp existent - lungime = 22m -,,Pozare aeriana cablu jt 2x16mmp nou conform DC 4183RO ? lungime 26m din care 22m pozat aerian si 4m coborare pe consola existenta prin tub de protectie rigid pana in BMPm40A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD<(>,<)> ce se va amplasa pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta colona monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16883332 | 2023-09-04 | 16883332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230385332/2 | 2023-04-07 | 0.004819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004819 | 0
4956 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17659958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230004385/4 | 2023-04-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
4957 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004895 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231204456/2 | 29/06/2023 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
4958 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 1758 PRODPREST DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17704358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220489966/4 | 2023-04-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
4959 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17643254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17643254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230822989/4 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4960 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17650931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17650931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039798/3 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4961 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17523490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17523490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220501837/3 | 2023-04-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
4962 | Complex Bicaz +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 9 BL LD 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17519418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17519418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210716903/2 | 2023-04-07 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
4963 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17688496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029304/3 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4964 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638887 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212918088/3 | 2023-04-07 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
4965 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5301 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17730669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230082808/3 | 26/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4966 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221415977/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4967 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x50+25C mmp in lungime de 94 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 80 m subteran profil A si 4 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12678377 | 2023-08-02 | 12678377 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212686530/3 | 2023-04-07 | 0.019835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019835 | 0
4968 | MAGAZIN + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014715 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17702514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17702514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954626/4 | 2023-04-07 | 0.014401 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014401 | 0
4969 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789309 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211732586/2 | 2023-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
4970 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008585 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212935076/3 | 2023-03-07 | 0.008383 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008383 | 0
4971 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17701588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210111575/3 | 2023-05-07 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
4972 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213112524/3 | 2023-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4973 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17743788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17743788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220562441/3 | 2023-05-07 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
4974 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,4 | PTA5188 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590419/3 | 2023-05-07 | 0.005589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005589 | 0
4975 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 421 CARAORMAN L 10205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17711287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240942296/3 | 2023-05-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
4976 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211593592/2 | 2023-03-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4977 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02002 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - Racord 20kV+ PTA 1359 alimentat din LEA 20kV Cojesti. Instalatie existenta. BMPT 32A existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17610084 | 17/07/2023 | 17610084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221327474/3 | 2023-04-08 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
4978 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tens | E-Distributie Dobrogea | 17520832 | 19/05/2023 | 17520832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230041162/3 | 29/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
4979 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241192373/2 | 30/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4980 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17261103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17261103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240934680/2 | 2023-03-07 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
4981 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 401 BL L8 HASDEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211935569/3 | 30/06/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
4982 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 301 BLOCURI L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17739218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17739218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240432571/4 | 30/06/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
4983 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 208 EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17720209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17720209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213883181/2 | 2023-05-07 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
4984 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17737407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17737407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212302401/2 | 2023-05-07 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008034 | 0
4985 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220111238/3 | 2023-05-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
4986 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17725099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213488788/2 | 2023-05-07 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
4987 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709434 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212242448/4 | 2023-05-07 | 0.009762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009762 | 0
4988 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PTA6002-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17507397 | 2023-07-06 | 17507397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231259579/2 | 2023-05-07 | 0.009995 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009995 | 0
4989 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0026 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230862826/2 | 2023-05-07 | 0.002547 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002547 | 0
4990 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.037605 | 0,4 | PTAB 308 L 1208 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210776976/2 | 2023-03-07 | 0.036733 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036733 | 0
4991 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09592 | 0,4 | PTCZ 326 H. TRAIAN EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896230/2 | 2023-03-07 | 0.093682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.093682 | 0
4992 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 203 AGIGEA AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17776091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213001194/3 | 2023-03-07 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
4993 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17771277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771277 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241062481/3 | 2023-07-07 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
4994 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015265 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 16744581 | 19/05/2023 | 16744581 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213156757/2 | 2023-06-07 | 0.014955 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014955 | 0
4995 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00534 | 0,4 | PTA 1380 IT GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16839592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16839592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221377693/2 | 2023-03-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
4996 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17652049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17652049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210013194/3 | 2023-04-07 | 0.005552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005552 | 0
4997 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17660394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213384963/1 | 2023-05-07 | 0.00877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00877 | 0
4998 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0168 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231165700/4 | 2023-06-07 | 0.016384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016384 | 0
4999 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00472 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17736184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213773583/3 | 2023-06-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5000 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17751047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17751047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230816971/3 | 2023-05-07 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5001 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230203005/2 | 2023-06-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
5002 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212915333/4 | 2023-04-07 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
5003 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212232931/2 | 2023-03-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5004 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17269034 | 14/05/2023 | 17269034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240176363/3 | 2023-07-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
5005 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17475162 | 2023-01-06 | 17475162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240339454/4 | 2023-07-07 | 0.003111 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003111 | 0
5006 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213034976/2 | 2023-07-07 | 0.014552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014552 | 0
5007 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213219612/2 | 14/06/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5008 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,4 | PCZ 6209- CONSERVE | Pentru realizarea noului bransament monofazat sunt necesare urmatoarele materiale: - cablu 1x10+6C L= 12 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat la exterior pe cladirea clientului. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17218352 | 27/04/2023 | 17218352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231045471/2 | 2023-07-07 | 0.004284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004284 | 0
5009 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17764348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17764348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213121579/2 | 2023-03-07 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
5010 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221231568/2 | 2023-03-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5011 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0,4 | PT 34 STR. OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210731236/2 | 2023-10-07 | 0.00954 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00954 | 0
5012 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009315 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828903 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231046236/4 | 2023-06-07 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
5013 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213171338/2 | 2023-06-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5014 | IMOBIL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16180866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16180866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231258950/2 | 2023-10-07 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
5015 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17750396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17750396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241145304/3 | 2023-10-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5016 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17593729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17593729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220476333/4 | 2023-10-07 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5017 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01106 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211806151/3 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5018 | Hala Productie + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | S10 0403- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213544589/2 | 2023-04-07 | 0.0976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0976 | 0
5019 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,23 | PTAB 1348 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17737034 | 29/06/2023 | 17737034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220411286/4 | 2023-10-07 | 0.009745 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009745 | 0
5020 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA 5435 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17521021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17521021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230019572/4 | 2023-07-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5021 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00873 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17659722 | 26/06/2023 | 17659722 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220509228/4 | 2023-10-07 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
5022 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17769195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17769195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210445069/2 | 2023-11-07 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5023 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17528407 | 22/05/2023 | 17528407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220130587/3 | 2023-10-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
5024 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01012 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828295 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221255968/3 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5025 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17832680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085576/3 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5026 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,23 | PTA 150 VARARIE L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17226628 | 27/04/2023 | 17226628 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241034941/2 | 2023-10-07 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
5027 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772066 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240986373/4 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5028 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 17758712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17758712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210718589/2 | 2023-10-07 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
5029 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240059150/4 | 2023-10-07 | 0.00306 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00306 | 0
5030 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240480664/4 | 2023-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5031 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231202421/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5032 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17808571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240624923/3 | 2023-10-07 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5033 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211757987/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5034 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17835605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211229666/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5035 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17841882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213576876/2 | 2023-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5036 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01635 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213390252/3 | 2023-06-07 | 0.016018 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016018 | 0
5037 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0,4 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17845510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220555566/3 | 2023-11-07 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
5038 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17746135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17746135 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210432032/3 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5039 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01309 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771794/4 | 2023-11-07 | 0.012827 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012827 | 0
5040 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.25 | 20 | S-A20 EPURARE-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230931069/2 | 2023-06-07 | 0.2425 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2425 | 0
5041 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTAB 2455 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220936378/4 | 2023-06-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5042 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 355 SULINA L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240947246/4 | 2023-06-07 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
5043 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01148 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17422296 | 19/05/2023 | 17422296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213313954/2 | 2023-06-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5044 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17772224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17772224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230433381/4 | 2023-11-07 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
5045 | PUNCT DE LUCRU+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01232 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 14186552 | 15/02/2023 | 14186552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210708274/2 | 2023-11-07 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
5046 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003115 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11717507 | 28/10/2022 | 11717507 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230147811/3 | 2023-11-07 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
5047 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231102239/4 | 2023-11-07 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5048 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17398004 | 2023-05-05 | 17398004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212946056/2 | 2023-10-07 | 0.004389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004389 | 0
5049 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00414 | 0,23 | PTA 2922 LAMOTESTI GALBINASI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17470804 | 2023-11-05 | 17470804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220765413/3 | 2023-10-07 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
5050 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230565983/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5051 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 471 BL I4 HASDEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17787173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212865067/2 | 2023-05-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5052 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTAB 2456 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221404054/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5053 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17836690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221348264/2 | 2023-06-07 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
5054 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17791444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791444 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240034142/4 | 2023-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5055 | PENSIUNE TURISTICA - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0205 | 0,4 | PTA 278 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213172856/3 | 2023-11-07 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
5056 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016895 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12352823 | 13/01/2023 | 12352823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213285862/2 | 2023-10-07 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
5057 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17756675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213702721/2 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5058 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240538095/4 | 2023-11-07 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
5059 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005335 | 0,4 | PTCZ 363 TEREN DE SPORT EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17629537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211532719/2 | 2023-12-07 | 0.00467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00467 | 0
5060 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 1633 MOARA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17426328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17426328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220469896/4 | 2023-10-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5061 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17747456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747456 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221216145/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5062 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240889207/3 | 2023-10-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5063 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00774 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17749742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17749742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213751275/2 | 2023-12-07 | 0.007565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007565 | 0
5064 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221426698/2 | 2023-10-07 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5065 | Imobil + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02016 | 0,4 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta:Instalatia de racordare: - Alimentarea cu energie electrica se face din CD aferenta PTA2926 prin bransament trifazat montat subteran instalatie existenta.Inlocuire intrerupator 32A existent cu un intrerupator automat de 40A. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A.- Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).LUCRARE ENEL: MONTARE CONCENTRATOR LA PTA 2926. | E-Distributie Dobrogea | 14012525 | 13/01/2023 | 14012525 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221321636/2 | 2023-10-07 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5066 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17832821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220934309/4 | 2023-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5067 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17704606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220145617/2 | 2023-10-07 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
5068 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,4 | PT 88 BL U1 SUCEAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212075936/3 | 2023-10-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5069 | Societate +cef - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007125 | 0,4 | PTA1 SAT VIILE L6406 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15274285 | 27/01/2023 | 15274285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213174465/2 | 2023-10-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5070 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17746062 | 28/06/2023 | 17746062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213900631/1 | 2023-11-07 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5071 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220007984/2 | 2023-10-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
5072 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.041 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831534 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612919/2 | 2023-10-07 | 0.039276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039276 | 0
5073 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00861 | 0,4 | PTA 2545 MOARA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17698495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17698495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220995788/4 | 2023-12-07 | 0.00843 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00843 | 0
5074 | BIROURI SI DEPOZIT +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTSOL 1109 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213299070/2 | 2023-12-07 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
5075 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230184597/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5076 | SC DARIA MICROMARKET SRL +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17714344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231237564/4 | 2023-11-07 | 0.01166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01166 | 0
5077 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212824264/4 | 2023-11-07 | 0.019394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019394 | 0
5078 | Spetiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTM 2790 USCATORIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17807699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17807699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220732901/4 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5079 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221357028/2 | 2023-11-07 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5080 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 1619 GALATUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220531010/3 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5081 | LOCUINTA+CEF- prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17479445 | 2023-09-06 | 17479445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221344417/3 | 2023-12-07 | 0.006237 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006237 | 0
5082 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17496912 | 15/06/2023 | 17496912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212620291/3 | 2023-11-07 | 0.01567 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01567 | 0
5083 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PT 608 BOBE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213377213/2 | 2023-10-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5084 | LOCUINTA +CEF ANEXA 2 AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17830889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211955886/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5085 | Locuin??+CEF(anexa 2)-AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220876382/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5086 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17476971 | 17/05/2023 | 17476971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213886836/1 | 2023-12-07 | 0.006761 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006761 | 0
5087 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17873204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221221590/4 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5088 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17808864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213583357/2 | 2023-10-07 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5089 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 390 ATELIERE IAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17697494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17697494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211269413/3 | 2023-10-07 | 0.002932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002932 | 0
5090 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 1733 RAJA SPAU1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17727755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210910448/4 | 2023-10-07 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
5091 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0,4 | PTA 1792 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17442122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17442122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220576446/4 | 2023-12-07 | 0.004683 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004683 | 0
5092 | Locuinta+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16882574 | 19/04/2023 | 16882574 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240645836/2 | 2023-12-07 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
5093 | SEDIU+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210835972/2 | 13/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5094 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA-5141 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17860177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230606619/2 | 13/07/2023 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
5095 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010465 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 28 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 6 m subteran profil B asfalt, 1 m profil A pamant, 9 m profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16388197 | 2023-01-03 | 16388197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211774559/2 | 13/07/2023 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
5096 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,4 | PCZ6366 | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=21m, de la stalpul de retea la stalpul de bransament proiectat tip SC10001, din care 10m traversare strada si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctordiferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17485141 | 19/05/2023 | 17485141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959463/3 | 13/07/2023 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
5097 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00637 | 0,4 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240219079/4 | 13/07/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5098 | FERMA AGRICOLA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0275 | 0,4 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17768522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17768522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230447971/3 | 2023-12-07 | 0.026945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026945 | 0
5099 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754671 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221326619/4 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5100 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209958/2 | 2023-12-07 | 0.003194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003194 | 0
5101 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17873648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17873648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211655906/3 | 14/07/2023 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
5102 | Hotel+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.098645 | 0,4 | PTCZ 326 H. TRAIAN EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212896241/2 | 2023-06-07 | 0.096352 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.096352 | 0
5103 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212879309/2 | 2023-11-07 | 0.008024 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008024 | 0
5104 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17788875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213215191/2 | 2023-11-07 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
5105 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17714595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17714595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210238700/2 | 2023-11-07 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5106 | VILA+CEF(ANEXA2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PTA 811 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17662889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17662889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213048173/4 | 13/07/2023 | 0.01946 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01946 | 0
5107 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02009 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincronachizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16312707 | 2023-06-03 | 16312707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456626/2 | 13/07/2023 | 0.01953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01953 | 0
5108 | Locuinta + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17864636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221154843/3 | 14/07/2023 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
5109 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17863985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17863985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212138958/2 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5110 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211938988/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5111 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220885001/2 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5112 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17874553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213149175/2 | 14/07/2023 | 0.011887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011887 | 0
5113 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212742410/3 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5114 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTCZ 16 MANGALIA BLOC TURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212712046/2 | 2023-11-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5115 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220427250/3 | 2023-11-07 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
5116 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,4 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17739916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17739916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210436722/3 | 2023-11-07 | 0.003273 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003273 | 0
5117 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17835856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17835856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210559560/3 | 2023-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5118 | Spetiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241060872/3 | 2023-06-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5119 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220789037/3 | 14/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5120 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17678738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678738 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015298/3 | 2023-10-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5121 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426484/3 | 2023-11-07 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
5122 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17864071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220777124/2 | 2023-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5123 | CASA DE VACANTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0207 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213456727/2 | 14/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5124 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,4 | PTA 2630 VL STINII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870722 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220894955/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5125 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1702 N BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17709952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17709952 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210055213/2 | 17/07/2023 | 0.003034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003034 | 0
5126 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17875011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875011 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213837988/2 | 14/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5127 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01265 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844899 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212111555/3 | 14/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5128 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01444 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17871428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871428 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213542442/2 | 17/07/2023 | 0.014148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014148 | 0
5129 | gradina+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00819 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17496654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17496654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221438039/2 | 17/07/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
5130 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17859663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212966519/3 | 17/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5131 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855498 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213195626/4 | 14/07/2023 | 0.010219 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010219 | 0
5132 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0158 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2837 prin bransament trifazat aerian instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15236408 | 13/02/2023 | 15236408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221022476/2 | 17/07/2023 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
5133 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17356154 | 19/04/2023 | 17356154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054516/2 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5134 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220378288/2 | 2023-12-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5135 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 303 IVV L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240622954/4 | 2023-12-07 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5136 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTS-8164-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17744075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168680/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5137 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231156991/3 | 2023-12-07 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
5138 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17794169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211927009/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5139 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17588524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17588524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220176183/3 | 2023-12-07 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
5140 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 3783 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17584996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17584996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220124579/4 | 2023-12-07 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004817 | 0
5141 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA 288 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240298470/3 | 2023-12-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5142 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA1 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210214849/3 | 2023-12-07 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
5143 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17806199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17806199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221172663/4 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5144 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 72 SAT VISINA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17831874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17831874 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240136954/4 | 2023-12-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5145 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | S20 0626- ABATOR CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17718676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17718676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213212558/2 | 2023-12-07 | 0.1958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1958 | 0
5146 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17409962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17409962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212958037/2 | 2023-12-07 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5147 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 10307- TRAIAN TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17589434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589434 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212054629/2 | 2023-05-07 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
5148 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 1960 DIRVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17825076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17825076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221285411/3 | 2023-12-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5149 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17836186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212887241/2 | 2023-12-07 | 0.006268 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006268 | 0
5150 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17717065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240071840/4 | 2023-12-07 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5151 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 292 CARTIER 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212889029/2 | 13/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5152 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17802267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17802267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212003634/2 | 2023-05-07 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5153 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PTA 370 SLAVA RUSA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17766942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240515449/4 | 17/07/2023 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
5154 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210575636/2 | 2023-10-07 | 0.003865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003865 | 0
5155 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01638 | 0,4 | PTA 315 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17858202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17858202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241018156/4 | 14/07/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5156 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1428 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213569205/3 | 14/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5157 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888920 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240149778/4 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5158 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01246 | 0,4 | PTA 3145 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17207699 | 22/04/2023 | 17207699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220724980/2 | 18/07/2023 | 0.01166 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01166 | 0
5159 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01363 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212869230/3 | 17/07/2023 | 0.013352 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013352 | 0
5160 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8540 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial 10+10mmp, cu BMPm32A existent . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17704204 | 2023-10-07 | 17704204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230403928/3 | 18/07/2023 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
5161 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0084 | 0,4 | PCZ 2509 CEC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17795340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220671497/2 | 2023-04-07 | 0.008132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008132 | 0
5162 | Spalatorie + CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04892 | 0,4 | PT 812 B-DUL AUREL VLAICU NR. 265-267 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213182701/4 | 2023-07-07 | 0.047938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.047938 | 0
5163 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826748 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210218001/2 | 2023-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5164 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212906333/2 | 17/07/2023 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
5165 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17787678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17787678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213191363/2 | 2023-07-07 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
5166 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTA 246 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865162 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213509681/2 | 14/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5167 | APARTHOTEL + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01444 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554805/2 | 17/07/2023 | 0.014148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014148 | 0
5168 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240202947/3 | 19/07/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5169 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17648845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240342346/4 | 14/07/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5170 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220760878/4 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5171 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17885573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211479326/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5172 | Locuin??+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-369 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240250883/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5173 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241156924/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5174 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886299 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241075452/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5175 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241017537/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5176 | Anexa gospodareasca+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17653039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17653039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240518194/3 | 29/06/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5177 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00415 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220800985/2 | 18/07/2023 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
5178 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240463744/2 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5179 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 392 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210184430/4 | 18/07/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
5180 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17586149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17586149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220266262/3 | 19/07/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5181 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887806 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211897915/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5182 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 1105 CHEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213421044/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5183 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220754499/3 | 19/07/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5184 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTA 579 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17857108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240352482/4 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5185 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,4 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231037236/3 | 18/07/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5186 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886200 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240343482/3 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5187 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213641396/2 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5188 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221349603/2 | 18/07/2023 | 0.009613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009613 | 0
5189 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentruenergia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17674373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213087233/2 | 18/07/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5190 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17874855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355994/1 | 18/07/2023 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
5191 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17673036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240379739/3 | 19/07/2023 | 0.00511 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00511 | 0
5192 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006675 | 0,4 | PTZ 43 BL.NEPTUN L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240845849/3 | 19/07/2023 | 0.006541 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006541 | 0
5193 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220864817/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5194 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8126 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Se va demonta TYIR 16+25mmp existent (pozat aerian) ? lungime 10m si se va poza prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament (existent la limita de proprietate), pana in BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 446,88 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15456994 | 2023-03-02 | 15456994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230414751/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5195 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.023 | 0,4 | PTA 150 SMA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240036638/2 | 19/07/2023 | 0.022539 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022539 | 0
5196 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17884235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240785886/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5197 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 823 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213170416/5 | 19/07/2023 | 0.014548 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014548 | 0
5198 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210094902/2 | 28/06/2023 | 0.005623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005623 | 0
5199 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882301 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240399685/4 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5200 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004095 | 0,4 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17828449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17828449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220381002/2 | 20/07/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5201 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 3959 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221284476/3 | 20/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5202 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aerian , cu BMPm32A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16794863 | 2023-02-06 | 16794863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136696/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5203 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220272809/2 | 20/07/2023 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
5204 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211938393/3 | 20/07/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5205 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00702 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17735608 | 2023-10-07 | 17735608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054763/3 | 20/07/2023 | 0.00578 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00578 | 0
5206 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01242 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16143303 | 2023-03-05 | 16143303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211217247/2 | 20/07/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5207 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05022 | 0,4 | PT 8 MAMAIA 20KV HOTEL OLT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212790031/3 | 20/07/2023 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
5208 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare +recuperare bransament monofazat existent compus din TYIR 10+16mmp ? lungime=30m si contorul monofazat existent in incinta locuintei. -,,Plantare stalp SC 10002 (fundatie burata)in reteaua de jt pe domeniul public in vecinatatea proprietatii clientului Construire bransament monofazat din cablu jt 2x16mmp conf. DC 8183 RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe noul stalp, cu BMPm40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jtsubteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17641518 | 20/06/2023 | 17641518 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230583455/3 | 20/07/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5209 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01458 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17354293 | 28/06/2023 | 17354293 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241040364/2 | 20/07/2023 | 0.014248 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014248 | 0
5210 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17851901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17851901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213660061/2 | 20/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5211 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00448 | 0,4 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17896690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220110787/4 | 21/07/2023 | 0.004389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004389 | 0
5212 | BIROURI+DEPOZITE+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 522 GRADINI UM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17914510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804091/3 | 21/07/2023 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
5213 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17891111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891111 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211179558/2 | 21/07/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
5214 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005265 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893956 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212696867/3 | 21/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5215 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210467209/2 | 2023-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5216 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240233929/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5217 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA 6223 SAT 1 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210309417/3 | 21/07/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
5218 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895268 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230246709/3 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5219 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00664 | 0,4 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17847989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220391542/2 | 19/07/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5220 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 572 BL FZ 20-24 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17915481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210001955/2 | 21/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5221 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240327169/3 | 18/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5222 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17792092 | 17/07/2023 | 17792092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220503716/6 | 21/07/2023 | 0.008064 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008064 | 0
5223 | CEF CITY PARK CONSTANTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.625 | 20 | S20 2728- BABA NOVAC CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17234918 | 25/04/2023 | 17234918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212833624/2 | 21/07/2023 | 0.61248 | Prosumator > 400 kW | 0.61248 | 0
5224 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 47 SMA+SAT CERNA L 10306 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17735232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240518677/4 | 21/07/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5225 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00918 | 0,4 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220144098/3 | 18/07/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5226 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240660899/4 | 17/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5227 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8008 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare TYIR 16+25mmp existent ? lungime=10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent in vecinatatea proprietatii, cu montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ,pus la dispozitie de EDD,pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent ce se va amplasa in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17057974 | 19/04/2023 | 17057974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230063863/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5228 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17651829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241124334/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5229 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PCZ 2810 36 AP BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832643/2 | 21/07/2023 | 0.005222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005222 | 0
5230 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0095 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517161/3 | 21/07/2023 | 0.009309 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009309 | 0
5231 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00988 | 0,4 | PTA 73 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241155305/2 | 21/07/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5232 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17522456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17522456 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211562600/3 | 21/07/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
5233 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880236 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241036156/3 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5234 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA-29 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241090134/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5235 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17908185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17908185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241152313/2 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5236 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211300497/3 | 17/07/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5237 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241174878/2 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5238 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA-5066 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17907551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230615620/4 | 21/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5239 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PCZ 3172 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846308 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220193340/2 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5240 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213140480/3 | 19/07/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
5241 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,23 | PTA 2463 MANASTIREA CARTIER NOU | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 17400300 | 28/04/2023 | 17400300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221385300/2 | 18/07/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
5242 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240182168/3 | 19/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5243 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17897500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17897500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213886915/2 | 19/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5244 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212693853/4 | 18/07/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
5245 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17312811 | 2023-12-04 | 17312811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220890513/3 | 24/07/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5246 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00888 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17717085 | 26/06/2023 | 17717085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213721058/2 | 24/07/2023 | 0.007976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007976 | 0
5247 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024705 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17758590 | 28/06/2023 | 17758590 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211177141/3 | 24/07/2023 | 0.024191 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024191 | 0
5248 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5082 prin executarea urmatoarelor lucrari:-se va inlocui disjunctorul de 32A existent, cu disjunctor de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)prin grija EDD;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17774149 | 19/07/2023 | 17774149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231234167/3 | 24/07/2023 | 0.004841 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004841 | 0
5249 | LICEU+ CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01498 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17840020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17840020 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211116852/2 | 2023-12-07 | 0.01458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01458 | 0
5250 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,4 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17879113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17879113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240364597/4 | 18/07/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
5251 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 1792 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17933955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220558659/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5252 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213399015/3 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5253 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17928487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240081199/4 | 25/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5254 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0088 | 0,4 | PTA 3398 PIETROIU | - Bransament trifazat montat aparent pe stalpul S4 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 40 A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE 4 existent. Montare masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | E-Distributie Dobrogea | 17483702 | 2023-01-06 | 17483702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220205467/2 | 25/07/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5255 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17611753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213415047/2 | 2023-12-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5256 | Penny 4654 Calarasi 3 +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09028 | 20 | S20 ORAS 1-CALARASI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17754786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17754786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221439119/2 | 2023-03-07 | 0.088274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088274 | 0
5257 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 572 BL FZ 20-24 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17915355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915355 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210001977/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5258 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213319242/3 | 2023-11-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5259 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17850313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240344292/4 | 19/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5260 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854056 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221255340/3 | 25/07/2023 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
5261 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774804 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230456049/4 | 25/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5262 | SEDIU + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.050625 | 0,4 | PTA CAP CANLIA L 6403 | Se va realiza un racord nou din borne trafo al PTA 6417 / L6403 cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 8 m pana la o CS noua montata prevazuta cu intreruptor de 125 A. Din CS noua montata se va pleca cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m pana la o CS 2 noua montata. Din CS 2 noua se va pleca cu un cablu de joasa tensiune de 3x50+25C mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala detensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreu | E-Distributie Dobrogea | 15302261 | 2023-03-02 | 15302261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210965842/3 | 26/07/2023 | 0.048997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048997 | 0
5263 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTZ-238 BL.17 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17918717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240993832/3 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5264 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17923185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240588944/4 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5265 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17505150 | 19/05/2023 | 17505150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213238006/2 | 26/07/2023 | 0.009782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009782 | 0
5266 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212083384/2 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5267 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00861 | 0,4 | PTA-5457 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17666802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17666802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230182247/3 | 25/07/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5268 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PTA 492 ZONA V 2MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17848328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213396247/3 | 26/07/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5269 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212710921/2 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5270 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240635789/3 | 26/07/2023 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003111 | 0
5271 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02385 | 0,4 | PTA 6446 SAT ESECHIOI L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17826126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17826126 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210319474/4 | 17/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5272 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17913270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240030586/4 | 26/07/2023 | 0.004741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004741 | 0
5273 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17756545 | 2023-07-07 | 17756545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241200272/1 | 26/07/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5274 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894221 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231304615/3 | 18/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5275 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17830924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17830924 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213256994/2 | 2023-10-07 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5276 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212891471/2 | 24/07/2023 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
5277 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17860340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221040511/3 | 14/07/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5278 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220406392/2 | 18/07/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5279 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212048183/2 | 24/07/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5280 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 41 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939885 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240382418/3 | 27/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5281 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PTA 1041 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17913240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210040419/3 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5282 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231240827/3 | 25/07/2023 | 0.008731 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008731 | 0
5283 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17937676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212482860/2 | 27/07/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
5284 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00981 | 0,4 | PTA 1771 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220336103/4 | 24/07/2023 | 0.009604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009604 | 0
5285 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920798 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210325549/2 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5286 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17896085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355354/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5287 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212729280/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5288 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17450888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17450888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221317495/3 | 27/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5289 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0135 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 40A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17688762 | 14/07/2023 | 17688762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231181719/3 | 27/07/2023 | 0.01315 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01315 | 0
5290 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17946064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17946064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230933960/3 | 27/07/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
5291 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 1629 VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17657010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220030328/2 | 14/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5292 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02365 | 0,4 | PTA SAT PIETRENI L6300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213807952/2 | 26/07/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5293 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287022/2 | 27/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5294 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212792785/2 | 27/07/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5295 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934863 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211231546/3 | 27/07/2023 | 0.00528 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00528 | 0
5296 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17740071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17740071 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213547245/3 | 27/07/2023 | 0.003173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003173 | 0
5297 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929454 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211631708/2 | 27/07/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5298 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17924651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924651 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240419026/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5299 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291665/2 | 27/07/2023 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
5300 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 1434 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17939004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210931159/2 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5301 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212720045/3 | 26/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5302 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17471552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471552 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211854761/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5303 | Depozit + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892798 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287202/3 | 27/07/2023 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
5304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00506 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230254203/3 | 27/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5305 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128608/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5306 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886171 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240393139/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17841592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17841592 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230898599/3 | 27/07/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5308 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17889857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889857 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210353584/2 | 27/07/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
5309 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240661902/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5310 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240192765/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5311 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213355365/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5312 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 395 MACIN L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240987026/4 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5313 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240986159/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5314 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0119 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17889542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17889542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213835919/2 | 27/07/2023 | 0.011612 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011612 | 0
5315 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931933 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231224515/3 | 27/07/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5316 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17947864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212961952/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5317 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928450/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5318 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA1 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17638602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638602 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212873022/2 | 27/07/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5319 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17895822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240270302/4 | 25/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5320 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789946 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231299696/2 | 2023-12-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5321 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17614609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614609 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241164439/2 | 27/07/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
5322 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17891976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220968733/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5323 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17927484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17927484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230319126/4 | 27/07/2023 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
5324 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17937573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211869239/2 | 27/07/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5325 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 428 23 AUGUST SAT2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210052726/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5326 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210631594/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5327 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17960622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960622 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220486211/2 | 27/07/2023 | 0.005184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005184 | 0
5328 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 1167 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17844294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213551644/2 | 27/07/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5329 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17869811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240537881/4 | 27/07/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5330 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17827832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240199447/4 | 27/07/2023 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
5331 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220383453/3 | 27/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5332 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01728 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 11138099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221445745/2 | 27/07/2023 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
5333 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 5230 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870038 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230027414/4 | 27/07/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5334 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17880108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211637478/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5335 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03195 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17876416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17876416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241148048/4 | 27/07/2023 | 0.0291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0291 | 0
5336 | CEF 188kW - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.1881 | 0,4 | PCZ-8051-SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17693112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230570080/3 | 27/07/2023 | 0.18414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.18414 | 0
5337 | centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877064 | 14/07/2022 | 09877064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210025984/3 | 27/07/2023 | 0.011266 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011266 | 0
5338 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.39974 | 20 | A-S20 HAGIENI-FETESTI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17882426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882426 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231144897/2 | 27/07/2023 | 0.33 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.33 | 0
5339 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil B asfalt, 6 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12361494 | 21/12/2022 | 12361494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211528556/2 | 27/07/2023 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
5340 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00808 | 0,4 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17736945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212535128/2 | 2023-03-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5341 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935751 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221394692/2 | 27/07/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5342 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTZ 701 GAROAFEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17954242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213270978/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5343 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.020475 | 0,4 | PT 1140 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955109 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210014397/4 | 27/07/2023 | 0.020046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020046 | 0
5344 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17867643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17867643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210422042/2 | 24/07/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
5345 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212881717/2 | 24/07/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
5346 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213261563/2 | 26/07/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5347 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17938140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212963167/3 | 27/07/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5348 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17839065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17839065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213315136/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5349 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17706429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231134830/3 | 2023-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5350 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240252717/4 | 18/07/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5351 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01433 | 0,4 | PTA 50 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17708101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241128596/2 | 2023-12-07 | 0.013963 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013963 | 0
5352 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8631-BALACIU-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230107682/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5353 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTA 1695 ILEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220579944/3 | 2023-01-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5354 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17884257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241099616/2 | 27/07/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5355 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17888063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17888063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221318272/4 | 27/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5356 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039057/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5357 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 3225 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17854451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220210104/2 | 31/07/2023 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5358 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00567 | 0,4 | PT 75 M B-DUL MAMAIA 341K | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213896679/2 | 31/07/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5359 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922744 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212894058/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5360 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00952 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211811696/3 | 31/07/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5361 | Ferma agricola + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04 | 0,4 | PTA 3072 LEA GRADISTEA | - Bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x95+50N mmp in lungime de 8ml alimentat din CD a PTA 3072. Inlocuire BMPT existent<(>,<)> cu BMPTS1 160A montat pe soclu de beton langa PTA 3072 echipat cu Tc-uri 125/5A+400%. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17349876 | 24/05/2023 | 17349876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220657053/2 | 14/03/2024 | 0.03919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.03919
5362 | Locuinta+CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTA 214 CEAMURLIA DE JOS L 9605 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17505398 | 2023-01-06 | 17505398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240462349/2 | 2023-11-01 | 0.005624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005624 | 0
5363 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 119 CAP V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17758632 | 30/06/2023 | 17758632 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212195759/3 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5364 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 606 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17730512 | 30/06/2023 | 17730512 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210518576 / 2 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5365 | SOCIETATE+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat aerian din cablu jt 3x16+25mmp si BMPT 63A amplasat pe stalp SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 17645315 | 22/06/2023 | 17645315 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
5366 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SMA COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17671305 | 28/06/2023 | 17671305 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00284
5367 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3 VALEA DACILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17734160 | 29/06/2023 | 17734160 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210852690 / 2 | 15/05/2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
5368 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02009 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. Inlocuire intrerupator 32A existent cu intrerupator automat 63A. | E-Distributie Dobrogea | 17758524 | 14/07/2023 | 17758524 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019687
5369 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.022 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068154 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221442315/3 | 2023-07-09 | 0.015679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015679 | 0
5370 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211002384/3 | 2023-06-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5371 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18134741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241065530/4 | 2023-07-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5372 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13369235 | 27/12/2022 | 13369235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240527756/3 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5373 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212693189/4 | 31/07/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
5374 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212024176/2 | 31/07/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5375 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,4 | PTA-33 CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878153 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240256531/4 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5376 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01428 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17667512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17667512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240978037/4 | 31/07/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5377 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17958905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211676033/3 | 31/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5378 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8242-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230070333/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5379 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213101904/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5380 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17805484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213892002/2 | 19/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5381 | Centrala Eoliana - 20 kW - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17856351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212801405/3 | 28/07/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
5382 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01517 | 0,4 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17865399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865399 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221189672/4 | 28/07/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5383 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231038248/3 | 19/07/2023 | 0.005348 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005348 | 0
5384 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209775/4 | 28/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212268019/2 | 31/07/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5386 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231143818/2 | 19/07/2023 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
5387 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921724 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210219967/3 | 31/07/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
5388 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912047 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240687517/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5389 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17837529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220797834/2 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5390 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17953472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240474498/3 | 27/07/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5391 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16861408 | 23/03/2023 | 16861408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230885113/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5392 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5468 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament monofazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5468, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 1*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPM tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul de racord existent SE4; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; -bransamentul monofazic existent necorespunzator din punct de vedere tehnic, se va demomnta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17197259 | 2023-12-04 | 17197259 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230537678/3 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5393 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00844 | 0,4 | PTA 384 SAT 1 COCHIRLENI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17529031 | 28/06/2023 | 17529031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213017124/3 | 2023-01-08 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
5394 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17756782 | 2023-12-07 | 17756782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241200261/1 | 2023-01-08 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5395 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17653645 | 2023-07-07 | 17653645 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211969230/2 | 2023-01-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5396 | PENSIUNE TURISTICA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01925 | 0,4 | PTAB 730 HOLIDAY OLIMP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17771896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17771896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213496732/2 | 2023-01-08 | 0.016655 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016655 | 0
5397 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | Bransament monofazat alimentat din stalp de bransament tip SE4, cu cablu de sectiune 1*10+6C mmp calota termocontractibila terminale cu 2 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montareain tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17178967 | 2023-04-04 | 17178967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230831013/3 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5398 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210237765/4 | 2023-02-08 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
5399 | PUNCT DE LUCRU + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0225 | 0,4 | PTZ 396 CDE CHILIA L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240912057/3 | 25/07/2023 | 0.0142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0142 | 0
5400 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17956642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956642 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212917896/4 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5401 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17932346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178321/4 | 2023-01-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5402 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01199 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17877923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17877923 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210208314/3 | 2023-01-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5403 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PA 1294 TASAUL NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213147522/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5404 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240289076/2 | 2023-01-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5405 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230075169/4 | 2023-01-08 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5406 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA SAT GIRLITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17713895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210639817/5 | 2023-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5407 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212748337/2 | 2023-12-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5408 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0077 | 0,4 | PTA 207 PLOPUL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17792640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241151413/2 | 13/07/2023 | 0.007536 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007536 | 0
5409 | locuinta+anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1387 GHINDARESTI | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4 existent. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 16885568 | 24/03/2023 | 16885568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212998705/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5410 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220823531/3 | 27/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5411 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 17059858 | 28/03/2023 | 17059858 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230492320/2 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5412 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240091695/3 | 28/07/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5413 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00616 | 0,23 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17534096 | 30/05/2023 | 17534096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240063087/3 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5414 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210623483/4 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5415 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240886833/2 | 2023-02-08 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5416 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 1394 NISTORESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17898543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898543 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210942656/4 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5417 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17834506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17834506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230426822/4 | 2023-02-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5418 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00539 | 0,4 | PTA 536 GORGOVA L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17875357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17875357 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241180763/2 | 2023-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5419 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17767085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210038618/3 | 2023-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5420 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8597-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17798735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230171357/3 | 18/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5421 | Centru comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04554 | 10 | S10 0404- DEPOZITE CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17684050 | 14/07/2023 | 17684050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804833/2 | 27/07/2023 | 0.044469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.044469 | 0
5422 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17791980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210626004/2 | 2023-01-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5423 | HALA CU SHOWROOM BIROURI+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1053 | 20 | A20 0722 ECLUZA AGIGEA- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17795634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17795634 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213716658/2 | 2023-01-08 | 0.07835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07835 | 0
5424 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899336 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220527431/3 | 2023-02-08 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5425 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | BUCU PTA 7130 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520708 | 26/05/2023 | 17520708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230805812/3 | 2023-02-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5426 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211695180/2 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5427 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211788420/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5428 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PCZ-8057-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG CT Gradinita nr.1 aferenta retelei de jt racordata la PCZ 8057 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x35+16mmp cu lungimea de 40m, pozat subteran, cu BMPT 40A amplasat pe zid exterior spatiu comercial. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala nu corespunde cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in cablu jt 3x35+16mmp ? lungime =40m. | E-Distributie Dobrogea | 17593028 | 22/06/2023 | 17593028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231164114/2 | 2023-03-08 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
5429 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0102 | 0,4 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972958 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220500869/4 | 2023-03-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5430 | Locuin??+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230472812/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5431 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17773663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212302603/4 | 2023-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5432 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240461652/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5433 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2910 SMA CRIVAT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17457180 | 2023-07-06 | 17457180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220787204/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5434 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 447 SAT 2 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18001390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001390 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210041869/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5435 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18000133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240226820/3 | 2023-03-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5436 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17978429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210436306/2 | 2023-03-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5437 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00506 | 0,23 | PTA 525 ROMTELECOM L 10201 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E. se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17401701 | 2023-10-07 | 17401701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240977328/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5438 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210000909/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5439 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930786 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231233436/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5440 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 296 MOARA L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240519702/4 | 2023-03-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5441 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211928628/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5442 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213143405/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5443 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210995496/2 | 2023-03-08 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5444 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941498 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211216347/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5445 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 3563 LEA PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17898087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220242479/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5446 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988023 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211840924/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5447 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0096 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17956873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956873 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075148/3 | 2023-03-08 | 0.009403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009403 | 0
5448 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 2435 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220864783/4 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5449 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012035 | 0,4 | PTZ 1033 TABARA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17894173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210953861/4 | 26/07/2023 | 0.011793 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011793 | 0
5450 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003185 | 0,4 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17979748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979748 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212346454/2 | 2023-03-08 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5451 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213620540/2 | 26/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5452 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17934809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021028/3 | 27/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5453 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306920/3 | 31/07/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5454 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17920564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920564 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240197984/3 | 31/07/2023 | 0.004869 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004869 | 0
5455 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17951878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213141762/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5456 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334191/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5457 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220997588/4 | 2023-03-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5458 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17197190 | 24/04/2023 | 17197190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240037022/3 | 2023-01-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5459 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17870206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230305592/4 | 2023-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5460 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213666562/2 | 2023-03-08 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
5461 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212875451/2 | 2023-03-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5462 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17424848 | 2023-08-05 | 17424848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211492286/2 | 2023-01-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
5463 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17921316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921316 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212757933/3 | 2023-03-08 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5464 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220846851/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5465 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA 224 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17886562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17886562 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240021676/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5466 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17887554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887554 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241091708/3 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5467 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 861 STR. NAPOLI COLT FLORENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17929511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17929511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213887512/2 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5468 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17917988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17917988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212918112/3 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5469 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00432 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17441853 | 2023-09-06 | 17441853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221039676/3 | 2023-04-08 | 0.00384 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00384 | 0
5470 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.68. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13720976 | 21/01/2023 | 13720976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231276578/2 | 2023-04-08 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
5471 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17961087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17961087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211987847/2 | 2023-04-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5472 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 414,51 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 16864579 | 24/03/2023 | 16864579 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230455015/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5473 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17940733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940733 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231334180/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5474 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935655 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212910484/3 | 31/07/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5475 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 40 MANGALIA BL SATURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18001413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210807320/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5476 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 1115 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18004459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004459 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210469188/2 | 2023-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5477 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA-8062-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17968145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230356419/4 | 31/07/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5478 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02484 | 0,4 | PTA 3461 INDEPENDENTA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE CLADIRE EXISTENT. BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 EXISTENT . INLOCUIREA INTRERUPATORULUI AUTOMAT DE 32A CU UN INTRERUPATOR AUTOMAT DE 40A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT(SMART METER). | E-Distributie Dobrogea | 12993105 | 2022-09-12 | 12993105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220352022/2 | 2023-02-08 | 0.019595 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019595 | 0
5479 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 180 ATELIERE RAJA AUREL VLAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17617910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17617910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211351897/2 | 2023-06-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5480 | Ferma agricola+ CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTS 8282-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919160 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230476759/2 | 26/07/2023 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
5481 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01162 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17574730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17574730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212834142/3 | 27/07/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
5482 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211583377/2 | 2023-03-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5483 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17973484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212768968/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5484 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975074 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220221689/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5485 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 537 BL H 17 B-DUL 1 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212338994/2 | 2023-01-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5486 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17155474 | 30/03/2023 | 17155474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211228654/2 | 2023-07-08 | 0.007662 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007662 | 0
5487 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18011746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18011746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210724643/2 | 2023-07-08 | 0.004663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004663 | 0
5488 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17963788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872670/4 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5489 | locuinta + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2625 SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17855013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221039137/3 | 2023-07-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5490 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17925912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17925912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220797889/5 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5491 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17884765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17884765 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240480529/4 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5492 | LOCUINTA-CASA PAROHIALA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 754 BL.TINERET B. NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213445646/2 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5493 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210667289/3 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5494 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930964 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231236675/2 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5495 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17747046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747046 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213118621/3 | 2023-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5496 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01199 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8270 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial, cu BMPm40A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17505231 | 2023-05-07 | 17505231 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230559784/3 | 2023-07-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5497 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17978822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978822 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213573019/2 | 2023-07-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5498 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00847 | 0,23 | PTA 2542 STANCEA | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12995718 | 16/11/2022 | 12995718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220022307/2 | 2023-06-08 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5499 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17941078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220484770/4 | 2023-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5500 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17959585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959585 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220875167/4 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5501 | Sediu firma+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.11 | 20 | A20 9305- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, saindeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17931966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241186499/2 | 2023-07-08 | 0.09795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09795 | 0
5502 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210174271/2 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5503 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,4 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17923701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17923701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230364430/4 | 2023-04-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5504 | Spatiu Administrativ+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02739 | 0,4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17757740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240600466/6 | 2023-01-08 | 0.026837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026837 | 0
5505 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 358 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211645646/3 | 2023-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17935347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220862433/3 | 2023-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5507 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17981711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17981711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212832779/2 | 2023-03-08 | 0.009454 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009454 | 0
5508 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTCZ 309 SPALATORIE EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17893929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211517093/2 | 2023-02-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5509 | Spatii Cazare + Restaurant + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0968 | 0,4 | PTA 466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17900142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213234507/2 | 2023-03-08 | 0.094856 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.094856 | 0
5510 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PTA5084 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846514 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230275543/3 | 2023-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5511 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17883922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240438083/4 | 2023-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5512 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13621597 | 17/01/2023 | 13621597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212766304/2 | 2023-09-08 | 0.00976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00976 | 0
5513 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17695405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17695405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220159544/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5514 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09996 | 0,4 | PTA 2557 SA STUPINELE CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4KV PTA2557 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari:-Demontare contor electronic trifazat in montaj direct din CD PTA 2557.-Montare bransament trifazat alimentat din bornele 0,4Kv PTA 2557 montat aparent pe stalpul PTA si subteran in lungime de 12m(Cablu Quadripol 3X150+95N AL DC4146/2-12m din care 10m pozat pe stalpul PTA si 2m subteran. Montare BMPTS1 200A cf FT 257_MAT ed.01 la 2m de stalpul PTA. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(smart meter),TC-uri 125/5A+400%.Lucrari conexe:-Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).. | E-Distributie Dobrogea | 17547232 | 21/06/2023 | 17547232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221275724/3 | 2023-09-08 | 0.097881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097881 | 0
5515 | LOCUINTA+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6159 -VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17211053 | 30/05/2023 | 17211053 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353361/1 | 2023-10-08 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5516 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17951643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240072391/3 | 2023-07-08 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5517 | LOCUINTA +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17974598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210246349/2 | 2023-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5518 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0364 | 20 | A20 11104- STATIA SULINA TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 250 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 670 m - LES 20 kV 150 mmp, in lungime de 50 m | E-Distributie Dobrogea | 16364691 | 2023-03-07 | 16364691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240740988/2 | 2023-10-08 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
5519 | pompe apa+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.34935 | 0,4 | PTAB 1954 MATE CONECTION | ... Racord nou alimentat din PT 1954 prin montare intrerupator de 630A in PTAB, se mentine alimentarea existenta pana la BMPT nou montat la limita de proprietate, pe domeniul public. BMPT tip monobloc prevazut cu un disjunctor de 630 A in reglaj 0,8 si reductori de curent de tipul 300/5 unificati E-Distributie Dobrogea S.A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional CERS SmartMeter. BMPT-ul existent se va demonta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17921297 | 2023-04-08 | 17921297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213865226/2 | 2023-10-08 | 0.34236 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34236 | 0
5520 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PT 1688 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4 existent. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17616288 | 19/06/2023 | 17616288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210995902/3 | 2023-11-08 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
5521 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 2508 OLTENITA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17725606 | 2023-03-07 | 17725606 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220755973/3 | 2023-11-08 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5522 | Gradinita+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | ORAS PCZ 7407 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230486008/2 | 14/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5523 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17878939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17878939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240210474/3 | 2023-03-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5524 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00342 | 0,4 | PTA 1357 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221427059/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5525 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17968055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230644677/3 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5526 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17919450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240115029/4 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5527 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17936059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210615552/2 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5528 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17945658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210669999/3 | 14/08/2023 | 0.007738 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007738 | 0
5529 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17966061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966061 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211385287/3 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5530 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17974204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220857695/2 | 14/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5531 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2627 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent(2CA43) cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17706290 | 13/07/2023 | 17706290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221005354/4 | 14/08/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5532 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6186-FACAENI | 0 | E-Distributie Dobrogea | 16308401 | 20/03/2023 | 16308401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230586728/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5533 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,4 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17892969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240229508/3 | 2023-03-08 | 0.004869 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004869 | 0
5534 | LOCUINTA+CEF( ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17520777 | 30/05/2023 | 17520777 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230703022/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5535 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10 lungime 18m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17520876 | 2023-07-06 | 17520876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230046167/2 | 14/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5536 | SPALATORIE AUTO anexa 4 +baterii | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027135 | 0,4 | PT 729 TRITON | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13404092 | 2022-07-12 | 13404092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213791606/2 | 16/08/2023 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
5537 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17967779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967779 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220276713/3 | 2023-07-08 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
5538 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17966067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241075733/4 | 16/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5539 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00935 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18049318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18049318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242201/3 | 14/08/2023 | 0.009162 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009162 | 0
5540 | RESTAURANT+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0324 | 0,4 | PTA 6229-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18055565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055565 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230513087/3 | 14/08/2023 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
5541 | CEF Cerealflor-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.21648 | 0,4 | PTA 3196 LEA IRIG 1 JEG | Bransament trifazat existent alimentat din PT 3196. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17947648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17947648 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220667335/3 | 14/08/2023 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
5542 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17999223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999223 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761891/2 | 14/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5543 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18002283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220475826/3 | 17/08/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5544 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17688957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220815576/2 | 17/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5545 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.23409 | 10 | S10 0401- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931231 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213002016/2 | 2023-01-08 | 0.194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.194 | 0
5546 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | MPVILA PTA 7068 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de bransament tip SE4 cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4<(>,<)>pus la dispozitie de EDD<(>,<)> montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17451626 | 23/05/2023 | 17451626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230784661/3 | 14/08/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5547 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213019597/3 | 2023-03-08 | 0.009602 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009602 | 0
5548 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 1630 SMA VALCELE | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18023508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220593502/4 | 17/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5549 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17969927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211969005/2 | 17/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5550 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17980092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240187499/3 | 17/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5551 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18005398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221054459/3 | 17/08/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5552 | Hala de productie + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.15012 | 20 | A20 10305- TRAIAN TL | Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.187. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A+400% si un intreruptor JT automat de 500 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.187, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.187 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 70 mmp, in lungime 55 m | E-Distributie Dobrogea | 17921682 | 28/07/2023 | 17921682 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241132973/3 | 17/08/2023 | 0.14699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.14699 | 0
5553 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01265 | 0,4 | PTA 3116 RASA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17969623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969623 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221419050/2 | 17/08/2023 | 0.012396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012396 | 0
5554 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00322 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 18006142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221242098/3 | 17/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5555 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005395 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17967103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220011552/3 | 17/08/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5556 | Centru productie +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01025 | 0,4 | PTA 2554 CAP SULTANA | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17913990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913990 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220691769/4 | 17/08/2023 | 0.009792 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009792 | 0
5557 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01026 | 0,4 | PTA 7184 -OGRADA GARA - BUCU | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13078575 | 16/11/2022 | 13078575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231133468/2 | 18/08/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5558 | Laborator Patiserie+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.06942 | 0,4 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | Bransament trifazat existent. BMPT 160A existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17804776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17804776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221355958/2 | 17/08/2023 | 0.067982 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.067982 | 0
5559 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220760924/4 | 2023-03-08 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
5560 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18006069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221239544/3 | 21/08/2023 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
5561 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.13299 | 0,4 | PTA 2518 STR.STADIONULUI OLTENITA | Bransament trifazat existent alimentat din PT 2518. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17979461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979461 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220719636/2 | 14/08/2023 | 0.13033 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.13033 | 0
5562 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18019586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220374497/4 | 18/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5563 | Sediu+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PT 35 MAMAIA HOTEL DOINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17930254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212897084/3 | 2023-06-09 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
5564 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0109 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18004383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220690779/2 | 21/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5565 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01048 | 0,4 | PTA 3600 NICRALEX L 20 MODELU 1 | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17998681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998681 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221419364/2 | 17/08/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5566 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17899447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212293657/3 | 22/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5567 | Restaurant+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 20 | PTA5407 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor factura pierderi in instalatie electrica din amonte de punctul de masurare, respectiv racord aerian 20kV OlAl 50mmp cu lungimea de 120m, transformator 20/0,4kV - 250kVA, coloana de jt 240mmp - lungime 8m. | E-Distributie Dobrogea | 17972094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972094 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230582061/3 | 22/08/2023 | 0.02928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02928 | 0
5568 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065347 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213324574/2 | 17/08/2023 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
5569 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17536778 | 26/05/2023 | 17536778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230800648/3 | 21/08/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
5570 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8285-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8285 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aerian , cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17870638 | 25/07/2023 | 17870638 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230438511/6 | 22/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5571 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005392 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213502662/2 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5572 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17958013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240371742/3 | 17/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5573 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01548 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18000437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000437 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220652621/4 | 18/08/2023 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
5574 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3645 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18027825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221203499/2 | 18/08/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5575 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1584 | 20 | A20 4202 SIMINOC- BASARABI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calculapierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masuraNecoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea:- in transformator 250 kVA;- L 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 17955297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212979849/2 | 2023-03-08 | 0.14699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14699 | 0
5576 | BIJUTERIA DIAMANT&GOLD+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 10 CASA SINDICATELOR L 8803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240456881/3 | 23/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5577 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210082369/2 | 23/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5578 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,4 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211007491/3 | 23/08/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
5579 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTA 70 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18015757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240416933/2 | 23/08/2023 | 0.003114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003114 | 0
5580 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022568 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241057519/3 | 23/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5581 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 1118 RAMNICUL DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17962944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962944 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210056629/2 | 23/08/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
5582 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240038764/4 | 23/08/2023 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
5583 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00533 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17665224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231109674/4 | 23/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5584 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17950665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212966216/2 | 23/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5585 | Societate MEWI + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0252 | 0,4 | PTA 3939 | Bransament trifazat existent. BMPT 180A existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13124539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221336935/3 | 22/08/2023 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
5586 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-108 FERMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240266262/3 | 24/08/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
5587 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17489897 | 16/06/2023 | 17489897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212758103/3 | 24/08/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
5588 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 1111 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210065326/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5589 | Gradinita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18010048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18010048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213099269/3 | 24/08/2023 | 0.00761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00761 | 0
5590 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18056790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220486053/3 | 21/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5591 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17976063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220308540/3 | 21/08/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
5592 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0121 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C cu lungimea de 10m, cu BMPT25A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17440150 | 2023-12-06 | 17440150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231292363/2 | 23/08/2023 | 0.011857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011857 | 0
5593 | Sediu firma +CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02376 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2687 prin bransament trifazat montat aerian cu support pe cladire instalatie existenta. BMPT 63A existent pe cladire . Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17674205 | 28/07/2023 | 17674205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220710626/4 | 23/08/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5594 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0153 | 0,4 | PTA 1960 DIRVARI | - Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). - Prosumatorul va solicita rezilierea contractului de furnizare aferent POD: RO002E221445396. | E-Distributie Dobrogea | 17849927 | 2023-07-08 | 17849927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221461259/1 | 23/08/2023 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
5595 | SEDIU+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01377 | 0,4 | PTA 3811 LEA20KV OLTINA, FS 07429453 | Instalatie existenta conform ATR 07429453/19.03.2021. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18028726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028726 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221428612/2 | 18/08/2023 | 0.01349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01349 | 0
5596 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18002705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210061265/2 | 23/08/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5597 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00658 | 0,4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17946101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17946101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212144629/2 | 23/08/2023 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
5598 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0612 | 20 | S-A20 CIULNITA-SLOBOZIA SUD SL | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din L20kV Uzina de apa(alimentare de baza) si din L20kV Ciulnita (alimentare de rezerva - Racord aerian 20kVOLAl3x70mmp) prin PCZ 8531 echipat cu 2buc. transformatori 20/0,4kV - 1000kVA (ambii in functie). Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune (0,4kV) cu contor trifazat in montaj semidirect. Datorita faptului ca punctul de masurare a energiei electrice nu coincide cu punctul de delimitare patrimoniala se vor factura pierderi in: Transformatori 20/0,4kV - 1000kVA - 2buc. si bare jt AL: Trafo1 - TGjt 2x100/10mm lungime=20m si Trafo2 - TGjt 2x100/10mm lungime =15m. | E-Distributie Dobrogea | 17967393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967393 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230578808/2 | 22/08/2023 | 0.058799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058799 | 0
5599 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3059 GRADISTEA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17935130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220285645/3 | 23/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5600 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5199 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5199 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17980941 | 16/08/2023 | 17980941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308260/2 | 23/08/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
5601 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17960599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230929572/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5602 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2441 | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17882714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221015692/3 | 24/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5603 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01302 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211951950/3 | 24/08/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
5604 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02725 | 0,4 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17945548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210569606/4 | 24/08/2023 | 0.026704 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026704 | 0
5605 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 369 I.M.A. MIRCEA VODA GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210875820/3 | 24/08/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5606 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17922473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212808244/2 | 24/08/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
5607 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17962235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231191349/3 | 21/08/2023 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
5608 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01848 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17956556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17956556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243606/1 | 24/08/2023 | 0.018109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018109 | 0
5609 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17967011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967011 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212920902/3 | 24/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5610 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212366759/2 | 24/08/2023 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
5611 | Punct de lucru + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 10 CASA SINDICATELOR L 8803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18033255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240456836/2 | 24/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5612 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240162526/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5613 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-34 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17971776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240167037/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5614 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18041953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213668788/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5615 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230881669/3 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5616 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 290 REVARSAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18047207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240429230/3 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5617 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18057447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075722/2 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5618 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17972881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213605835/3 | 24/08/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5619 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18045542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18045542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028358/3 | 24/08/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5620 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054289 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213902161/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5621 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8280-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17958907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230296399/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5622 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052306 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211960219/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5623 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995371 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207473/2 | 24/08/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
5624 | Fabrica profile aluminiu+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 20 | A20 4303 OVIDIU 1- LUMINA CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, saindeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17948997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210808400/4 | 25/08/2023 | 0.39199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39199 | 0
5625 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211226168/3 | 24/08/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5626 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PT 563 L10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022504 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240394220/4 | 24/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5627 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029753/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5628 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00605 | 0,4 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17975196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17975196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230372136/3 | 25/08/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5629 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18020215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18020215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212874191/2 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5630 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 37 SAT VICTORIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240349321/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5631 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00896 | 0,4 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988725 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240151962/4 | 25/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5632 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01199 | 0,23 | PTA 44 ASOC MARE BESTEPE L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17868559 | 2023-04-08 | 17868559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240900177/2 | 25/08/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
5633 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012555 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17965833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213835368/3 | 25/08/2023 | 0.012261 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012261 | 0
5634 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022385 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240306739/3 | 25/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5635 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230897431/3 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5636 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18011520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18011520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210051994/2 | 25/08/2023 | 0.004663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004663 | 0
5637 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18065235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220485704/4 | 24/08/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5638 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230035367/4 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5639 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18003643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220787990/3 | 17/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5640 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18005264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212435004/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5641 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00332 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17949569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17949569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212266949/2 | 24/08/2023 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
5642 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18098140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220371483/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5643 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17906753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240289469/4 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5644 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00983 | 0,4 | PTA 1518 ICIL DOR MARUNT | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | E-Distributie Dobrogea | 17916918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220595414/2 | 21/08/2023 | 0.009553 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009553 | 0
5645 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 18015206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220876236/3 | 24/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5646 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073781 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212779173/2 | 28/08/2023 | 0.004789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004789 | 0
5647 | SEDIU+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 112 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17669060 | 2023-02-08 | 17669060 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212861557/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5648 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213834165/3 | 24/08/2023 | 0.009633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009633 | 0
5649 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17976750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240584625/3 | 24/08/2023 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
5650 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18003234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213029161/3 | 24/08/2023 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
5651 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTA 255 L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17999983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17999983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240615697/4 | 24/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5652 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213229321/3 | 24/08/2023 | 0.012699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012699 | 0
5653 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210607744/2 | 24/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5654 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18124731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308596/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5655 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00952 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213240391/2 | 28/08/2023 | 0.009329 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009329 | 0
5656 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01526 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18016640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016640 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213722329/3 | 28/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5657 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18029968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230096308/4 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5658 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17848620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240243559/4 | 28/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5659 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211219519/2 | 25/08/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5660 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18052914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220011372/4 | 18/08/2023 | 0.005723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
5661 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01274 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220828277/4 | 28/08/2023 | 0.012465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012465 | 0
5662 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211728424/2 | 28/08/2023 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
5663 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05995 | 0,4 | PT 310 CT L81 AVRAM IANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17970742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213165881/3 | 28/08/2023 | 0.05875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05875 | 0
5664 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00316 | 0,4 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18077380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230853275/4 | 28/08/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
5665 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18070862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211949935/2 | 28/08/2023 | 0.005815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005815 | 0
5666 | Magazie+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02829 | 0,4 | PTA CRR 320 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067181 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213107405/5 | 28/08/2023 | 0.02626 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02626 | 0
5667 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18019824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210261975/2 | 28/08/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
5668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231283059/3 | 28/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5669 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230942881/3 | 28/08/2023 | 0.00534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00534 | 0
5670 | IMOBIL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0171 | 0,4 | S20 0126- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18013826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18013826 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213591457/2 | 28/08/2023 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
5671 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13370560 | 2022-06-12 | 13370560 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240141376/2 | 25/08/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
5672 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00316 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17988583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988583 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230105949/4 | 28/08/2023 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
5673 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18057322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220266059/4 | 28/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5674 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231195387/4 | 28/08/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5675 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028481 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230011721/4 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5676 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,4 | PTA5074 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230219215/3 | 28/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5677 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231136090/3 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5678 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 6008 - BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059474 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230644655/3 | 27/08/2023 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
5679 | CASA DE VACANTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,4 | PTA 269 SC ARDEALUL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18046523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240741697/2 | 27/08/2023 | 0.003111 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003111 | 0
5680 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18059911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213124280/3 | 28/08/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5681 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 102 PANDURU L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18097298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240014308/4 | 28/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5682 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00872 | 0,4 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord SC 10005 nr.25 existent-str. Gavrilov Corneliu, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp in lungime de 15 m, pana la stalp de racord intermediar existent SE 4, si in lungime de 10 m pozat pe acest stalp intermediar, pana intr-un BMPT ce se va amplasa pe stalpul intermediar existent. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 16885108 | 2023-06-04 | 16885108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751081/2 | 24/08/2023 | 0.00869 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00869 | 0
5683 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18094782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213190069/2 | 28/08/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5684 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210446497/2 | 28/08/2023 | 0.004804 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004804 | 0
5685 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PCZ 6127-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18084464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230575467/4 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5686 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211770746/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5687 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01104 | 0,4 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18099991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231290439/3 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5688 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063125 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240958754/3 | 28/08/2023 | 0.003902 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003902 | 0
5689 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0038 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241162606/2 | 25/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5690 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213838372/2 | 25/08/2023 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
5691 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117805 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213339671/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5692 | locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212610908/2 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5693 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-5156 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104751 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230057967/4 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5694 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01032 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817794/4 | 27/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5695 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17548939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043471/3 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5696 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.01744 | 0,4 | PTA 36 ZEBIL L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17881042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240010843/4 | 25/08/2023 | 0.017081 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017081 | 0
5697 | Hotel apartament - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02624 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213592795/2 | 27/08/2023 | 0.019585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019585 | 0
5698 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210539333/3 | 27/08/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
5699 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTA 6054 ENEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213276233/4 | 27/08/2023 | 0.07054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07054 | 0
5700 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213231706/2 | 27/08/2023 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5701 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18006900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241161290/2 | 25/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5702 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18031189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230898926/2 | 25/08/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5703 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA-29 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18102224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240025614/4 | 28/08/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5704 | VILA TURISTICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213192814/2 | 28/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5705 | Depozit Cereale+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.11193 | 0,4 | PTA 3673 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17912305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221287086/2 | 28/08/2023 | 0.09795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09795 | 0
5706 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18055364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212709581/2 | 23/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5707 | CARIERA DE PIATRA+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1976 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17980382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213241189/3 | 23/08/2023 | 0.147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.147 | 0
5708 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17789471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042118/4 | 24/08/2023 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
5709 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048469 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231096163/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5710 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18027598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211880502/2 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5711 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210675525/2 | 23/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5712 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,23 | PTA1 SAT OLTINA L 6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210585525/3 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5713 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18078998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213269538/2 | 29/08/2023 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5714 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | Se va monta un BMPT nou unificat pe exteriorul cladirii. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17422757 | 29/05/2023 | 17422757 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240384746/2 | 29/08/2023 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
5715 | MAGAZIN PIATA AGROALIMENTARA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 17670412 | 22/06/2023 | 17670412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230502502/2 | 29/08/2023 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
5716 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 104 BL.SPITAL L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240639929/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5717 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18115825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213882595/2 | 29/08/2023 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006467 | 0
5718 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18112237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213876431/2 | 29/08/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5719 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PTAB 1095 PENINSULA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18110186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212857495/2 | 29/08/2023 | 0.011887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011887 | 0
5720 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008505 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18098256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098256 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220808613/4 | 29/08/2023 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
5721 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0081 | 0,4 | PTA SAT GIRLITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210662868/5 | 25/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5722 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA-26 CAP L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240471888/4 | 29/08/2023 | 0.002889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002889 | 0
5723 | ANEXA AGRICOLA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PT 1305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17553322 | 19/06/2023 | 17553322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213395965/2 | 29/08/2023 | 0.0098 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0098 | 0
5724 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00624 | 0,4 | PTA 136 SAT TRESTINIC L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18034506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241183430/2 | 25/08/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5725 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03485 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18046840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046840 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212818278/2 | 25/08/2023 | 0.034103 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034103 | 0
5726 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230374947/4 | 25/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5727 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240768630/4 | 25/08/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5728 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 1712 NUCET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220445058/3 | 25/08/2023 | 0.004831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004831 | 0
5729 | Garaj+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212241830/2 | 25/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5730 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04592 | 20 |  | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calcula pierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masura]]> | E-Distributie Dobrogea | 18115419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115419 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221339758/2 | 28/08/2023 | 0.044982 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.044982 | 0
5731 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18058387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058387 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221424898/2 | 29/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5732 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00654 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18036049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18036049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240568986/2 | 24/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5733 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18042548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18042548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240538703/4 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5734 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PTA 5289-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18061548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18061548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230261144/4 | 29/08/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
5735 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230959777/3 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5736 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077724/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5737 | LC + LP | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3961 | 20 | S20 BORCEA 1-PIETROIU CL | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare.]]> | E-Distributie Dobrogea | 18056735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384860/3 | 29/08/2023 | 0.38811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38811 | 0
5738 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17928727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212109316/3 | 29/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5739 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA 8266-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230382272/3 | 29/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5740 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221063325/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5741 | SPALATORIE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.034335 | 0,4 | PT 108 FABRICA DE LAPTE PRAF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212828640/5 | 30/08/2023 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
5742 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 292 CARTIER 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928146/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5743 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00645 | 0,23 | PTA 8299-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101590 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230366027/4 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5744 | ATELIER+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01316 | 0,4 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063157 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220624945/3 | 30/08/2023 | 0.012797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012797 | 0
5745 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303515/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5746 | Hotel Cosmos + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1034 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 17922802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922802 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213873124/2 | 30/08/2023 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
5747 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8226-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari:-Demontare bransament monofazat existent compus din cablu jt cu conductor coaxial 10+10 mmp existent - lungime = 26m si BMPm32A-Construire bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp conform DC 4183RO ? lungime 27m din care 24m pozat aerian si 3m coborare prin tub de protectie rigid pozat aparent pana in BMPm63A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe zid exterior locuinta.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent ce se va remonta in noul BMPm.Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta coloana monofazata intre BMPm si tabloul instalatiei electrice de utilizare si se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17201356 | 2023-11-04 | 17201356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230119416/2 | 30/08/2023 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
5748 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8623 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Mutare TYIR 16+16mmp (existent intre stalp de bransament si locuinta) ? lungime 10m si pozarea lui prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii pana in BMPm 32A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, ce se va monta in BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 402,54 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza deimpamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15937073 | 27/02/2023 | 15937073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230345013/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
5749 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00336 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136138 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220547231/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5750 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18083077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083077 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212950792/3 | 30/08/2023 | 0.00386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00386 | 0
5751 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231279481/1 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5752 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 253 SAT 1 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210840945/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5753 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005915 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18024028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240757795/3 | 30/08/2023 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
5754 | AT.PROD.FOLIE PLASTIC +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067251 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210768865/2 | 28/08/2023 | 0.019276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019276 | 0
5755 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 97 CFR PASAJ PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18099977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213217531/2 | 25/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5756 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.291 | 0,4 | PT 283 B-DUL AUREL VLAICU DACIA SERVICE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17565464 | 2023-09-06 | 17565464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804293/4 | 30/08/2023 | 0.28517 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28517 | 0
5757 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17966871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230266037/4 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5758 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 1137 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18096203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210142827/4 | 30/08/2023 | 0.007826 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007826 | 0
5759 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18084829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084829 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230407797/4 | 30/08/2023 | 0.002977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002977 | 0
5760 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17950395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17950395 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210483780/3 | 30/08/2023 | 0.00475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00475 | 0
5761 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0102 | 0,4 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18028605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028605 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220592938/3 | 30/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5762 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.001925 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17996970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996970 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220647861/4 | 17/08/2023 | 0.001886 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001886 | 0
5763 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212774011/2 | 29/08/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5764 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 1360 CAPIDAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213697566/2 | 29/08/2023 | 0.002915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002915 | 0
5765 | Fabrica produse panificatie +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01035 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17952743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17952743 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220720672/2 | 30/08/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5766 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220777281/4 | 30/08/2023 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
5767 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00935 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211252987/3 | 30/08/2023 | 0.009162 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009162 | 0
5768 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01728 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18067042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18067042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211761836/3 | 30/08/2023 | 0.016932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016932 | 0
5769 | Anexa+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0135 | 0,4 | PTA-5514 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18030639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353046/2 | 30/08/2023 | 0.01315 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01315 | 0
5770 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00728 | 0,4 | PTA 8241-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17916809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231281518/3 | 30/08/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5771 | PENSIUNE TURISTICA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240600152/2 | 30/08/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5772 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17996140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241005714/3 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5773 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17957582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241042063/5 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5774 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18007693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007693 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240034502/4 | 30/08/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
5775 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240030755/4 | 30/08/2023 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
5776 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,23 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 63A. | E-Distributie Dobrogea | 17865531 | 2023-05-08 | 17865531 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221181102/3 | 30/08/2023 | 0.009638 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009638 | 0
5777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212170404/2 | 27/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5778 | HOTEL + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0341 | 0,4 | PT 106 RESTAURANT BRATES VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13093271 | 2022-04-11 | 13093271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213295391/2 | 31/08/2023 | 0.031918 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.031918 | 0
5779 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 1735 LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130469 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220393757/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5780 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 27 LIBERTATII L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241078455/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5781 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -,,demontare+recuperare bransament monofazat compus din; cablu jt cu conductor coaxial 10+16mmp ? lungime=18m, si contorul monofazat; -,,construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 23m, din care 14m pozat aerian si 9m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17658740 | 21/06/2023 | 17658740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231085532/2 | 31/08/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5782 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211853401/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5783 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18093044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231336081/2 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5784 | Locuinta+CEF (Anexa4) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17745588 | 2023-07-07 | 17745588 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028012/3 | 2023-11-07 | 0.0002889 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0002889 | 0
5785 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3978 | 0,4 | PCZ 3134 AGROZOOT PIETROIU L20 BORCEA | - Alimentarea locului de producere/consum se va realiza prin montarea unui BMPTS2 800A montat pe soclu de beton langa boxa trafo PT 3134 echipat cu transformatori de curent TC-uri 300/5A+400%. BMPTS2 se va alimenta din bornele de JT ale trafo de putere PT 3134 prin doua coloane JT in paralel realizate cu cablu monopolar de cupru 3x240+1x150mmp in lungime de 15ml. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17666250 | 17/07/2023 | 17666250 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220612997/2 | 12.03.2024 | 0.3892 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.03892
5786 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1207 LEA 2003 SACELE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17711109 | 2023-03-07 | 17711109 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210152255 / 3 | 25/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5787 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0332 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 17731045 | 2023-03-07 | 17731045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210852724/2 | 29/03/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
5788 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0581 | 0,23 | PTA 1051 M KOG L 1803 | <![CDATA[Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei | E-Distributie Dobrogea | 17730857 | 2023-03-07 | 17730857 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212047160/2 | 29/03/2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00488
5789 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17735008 | 2023-07-07 | 17735008 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E213130681 / 4 | 29/04/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
5790 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.15 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face cu plecare separata din tabloul de 0.4kV a PCZ 5402, prin executarea urmatoarelor lucrari: -in tabloul jt existent se va inlocui intrerupatorul jt 250/C existent( DY 3101, matricola 131108), cu intrerup | E-Distributie Dobrogea | 17636854 | 2023-12-07 | 17636854 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.14699
5791 | SPALATORIE+CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | Se mentine alimentarea existenta .Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 63 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18070120 | 2023-04-09 | 18070120 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0489
5792 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 16 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 32 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18037161 | 2023-07-09 | 18037161 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E213286885 / 2 | 08.04.2024 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
5793 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00598 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta, cu montare contor electronic monofazat smartmeter nou in FDCP existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la FDCP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18120895 | 2023-01-09 | 18120895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231355846/1 | 7.11.2023 | 0.00581 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00581 | 0
5794 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 18068410 | 2023-04-09 | 18068410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240301105/4 | 20/11/2023 | 0.004311 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004311 | 0
5795 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01512 | 0,4 | PTA 547 SAT 3 MIRCEA VODA | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditii | E-Distributie Dobrogea | 18042903 | 28/08/2023 | 18042903 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213667079/3 | 9.11.2023 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
5796 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18126152 | 13/09/2023 | 18126152 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00546
5797 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18113778 | 15/09/2023 | 18113778 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212863627 / 3 | 13/05/2024 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
5798 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 127 FANTANA MARE L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17974876 | 19/09/2023 | 17974876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241080931/3 | 23/11/2023 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004898 | 0
5799 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 253 BLOCURI L 10302 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV existenta amplasata la exterior pe cladire, cu cablu de 25 mmp, in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa langa CD 0,4 kV existenta. BMPT-ul va fi prevazut cu intreruptor de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16215028 | 2023-03-17 | 16215028 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E240684783 / 3 | 09.04.2024 | 0.02939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02939 | 0
5800 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 168 | <![CDATA[Costul mediu pentru un bransament trifazat subteran din LEA este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran nou alimentat din LEA TYIR strada Zorelelor din stalp de racord SC10005/Nr.2 cu cablu de sectiune 25mmp in lungime de 24 m din care 10 m | E-Distributie Dobrogea | 17919977 | 29/08/2023 | 17919977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211855087/2 | 22/11/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5801 | LOCUINTA + CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0266 | 0,4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10002 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11065150 | 2022-12-09 | 11065150 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 Kw | 0 | 0.025968
5802 | CEF Ileana 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 27.3 | 110 | LEHLIU 110/20 KV | Varianta 1 ? Racordarea intrare?ie?ire în LEA 110kV Tamadau? Lehliu, între stâlpii 36 ? 37 1 Lucrari pe tarif de racordare: -,,plantarea în axul liniei a unui stalp special 110kV tip ITNTR 110244 5.3 B.R între stâlpii 36?37 ai LEA 110kV Tamadau?Lehliu echipat cu console pentru simplu circuit si funie OlAl 3x185 mm2; -,,Montare FO tip OPGW 12 fire pe tronsoanele nou formate LEA 110kV statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Tamadau si statia conexiune 110kV Ileana 2 ? Lehliu, pentru asigurarea PDL, cca. 19,2 km (LEA Tamadau ?Lehliu are o lungime totala de 19,144 km) -,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV denumita Ileana 2, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110kV Tamadau?Lehliu, între stâlpii 36?37 integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV Ileana 2 intrare-iesire va fi prev?zuta cu: -,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat, 123 kV; 1600A; 40 kA; separator de linie si separator de bara 123 kV 1600A, 3xTT de tip inductiv, (110/?3)/)0,1/?3)kV/(0,1/?3)kV/(0,1/3) kV; 3x TC 123 kV 400/5/5/5A; -,,sistemul de protec?ie ?i automatizare ale celor dou? celule de linie electric? aerian? se va realiza prin dou? grupe de protec?ie ? grupa de protec?ie 1 (GP1) ?i grupa de protec?ie 2 (GP2), echipate, conform NTE 011/02/00 si anume: -,,87L ? protectie diferentiala de linie; -,,21 ? protectie de distanta; -,,50/51 ? protectie maximala de curent; -,,50N/51N ? protectie maximala de curent homopolar; -,,67N - protectie maximala de curent homopolar directionata; -,,79 ? functia de RAR monofazat ; -,,25 ? control sincronism; -,,50BF ? functia DRRI; -,,bar? colectoare 110 kV rigida cu izolatoare suport ; -,,Separator de by-pass, fara clp, tripolar, 110 kV, 1600A, montat intre sosirile din LEA sectionata; -,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu grup de masura, separator de bara cu CLP, set 3xTC300/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/?3//3x(0,1/?3)//0,1 kV, 3 Desc?rc?tor tip ZnO, 123 kV pe sosire LEA 110 kV; -,,servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; - echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; - instalatie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel -,,Transmiterea informatiilor: §,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare; §,,semnale de stare: cu/f?r? r?spuns la varia?iile de frecven??, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactiv?/tensiune); §,,comenzi +pozi?ie întreruptor ?i pozi?ie separatoare. Lucrari in sta?ia Tamadau: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. Lucrari in sta?ia Lehliu: - Montare dulap de protec?ie (baza si rezerva care sa aiba ?i functia PDL); - Integrare în SCADA existent. 2.Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,Realizare racord aerian 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului in lungime de cca 20m -,,Montare celula trafo 110 kV cu protectii aferente , transformator de putere 40 MVA 110/33 kV, container MT complet echipat,dulapuri protectii,dulapuri SI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 8797434 | 23/01/2023 | 8797434 | 2023 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 25.528
5803 | Fabrica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.12628 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18064823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212809436/3 | 30/08/2023 | 0.1176 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1176 | 0
5804 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTAB 8329-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18048508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230057631/3 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5805 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17931439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17931439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230865245/3 | 26/07/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5806 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,23 | PTA-8047-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231153055/3 | 13/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5807 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220763781/3 | 2023-01-09 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5808 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213083453/2 | 2023-01-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5809 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00385 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221265936/4 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5810 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18100656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724309/2 | 2023-01-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5811 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18108654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212863616/2 | 2023-01-09 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5812 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,23 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18094639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210153054/2 | 2023-01-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5813 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0083 | 0,23 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17417269 | 26/06/2023 | 17417269 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220034669/2 | 2023-01-09 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
5814 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01288 | 0,4 | PTA 437 SAT2 DULESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18138875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18138875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213743850/2 | 30/08/2023 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
5815 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213486753/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5816 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18100591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212840688/2 | 2023-01-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5817 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240527352/3 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5818 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213495326/2 | 2023-01-09 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
5819 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231138700/3 | 2023-01-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5820 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00533 | 0,4 | PTA 15 OCOL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18068906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240458096/3 | 2023-01-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5821 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01032 | 0,4 | PTA-5056 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18111086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230284600/4 | 2023-01-09 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
5822 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119283 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220017222/2 | 31/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5823 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05616 | 0,4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060332 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213854853/2 | 29/08/2023 | 0.04882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04882 | 0
5824 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18125038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18125038 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221359783/2 | 2023-04-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5825 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18022485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856102/2 | 24/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5826 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 234 I.G. DUCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18085256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085256 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211841970/2 | 29/08/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
5827 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,4 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18133984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221395615/3 | 2023-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5828 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18103089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212858890/2 | 2023-01-09 | 0.007918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007918 | 0
5829 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17976620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240437576/4 | 17/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5830 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,23 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230086408/3 | 2023-04-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5831 | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS | Fotovoltaic | TULCEA | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de sec?iune 70 mmp cu conductor de sec?iune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea | 7299731 | 20/12/2021 | 07299731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241112544/2 | 2023-04-09 | 7.51 | PRODUCATOR | 7.51 | 0
5832 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117495 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212273835/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5833 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210637916/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5834 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00714 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220279480/3 | 2023-04-09 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
5835 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240392318/3 | 2023-04-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5836 | Ferma vaci+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.10044 | 0,4 | PTA-8155-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18151713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151713 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230468110/2 | 2023-04-09 | 0.097996 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097996 | 0
5837 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02016 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R&lt;4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. | E-Distributie Dobrogea | 18155215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221418318/2 | 2023-04-09 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
5838 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,23 | PTA 2 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18103155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210935388/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5839 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00979 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18054836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054836 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212265948/2 | 25/08/2023 | 0.009589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009589 | 0
5840 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015035 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18077613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077613 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211869059/3 | 2023-04-09 | 0.014684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014684 | 0
5841 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18096186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212205177/3 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5842 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18098418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230364991/4 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5843 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18121668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241087769/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5844 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare+recuperare bransament monofazat compus din cablu jt CCBYY 10+10mmp – lungime 20m, BMPm 32A si contorul monofazat - Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv prizade impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17580819 | 13/06/2023 | 17580819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230032049/3 | 31/08/2023 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
5845 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18134672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134672 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230472474/4 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5846 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17964851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964851 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240381811/3 | 23/08/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5847 | Central fotovoltaica-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11718 | 0,4 | PT 501 CENTRALA TERMICA NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060361 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213852424/2 | 23/08/2023 | 0.09761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09761 | 0
5848 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTS 304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211670947/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5849 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 7564-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230861982/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5850 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17931122 | 27/07/2023 | 17931122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240828884/2 | 2023-05-09 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
5851 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PT 110 BL S3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18122700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211554937/2 | 2023-04-09 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
5852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18095298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095298 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213269077/2 | 30/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5853 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220290944/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5854 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0043 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123272 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240583040/3 | 2023-04-09 | 0.004194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004194 | 0
5855 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18121794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212274364/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5856 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18060278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240815688/3 | 29/08/2023 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
5857 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212825951/2 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5858 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00864 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18088755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18088755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231231759/3 | 29/08/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
5859 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00693 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18108846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212746087/4 | 29/08/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5860 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021834/3 | 30/08/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5861 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213405529/3 | 2023-04-09 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
5862 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18081737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211928763/2 | 2023-06-09 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
5863 | CEF-Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17703000 | 25/08/2023 | 17703000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213711125/2 | 2023-06-09 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
5864 | BAZA PRODUCTIE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04004 | 0,4 | PTAB 3013 CART FNC L20 PA 3152 | -LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: LA BAZA STALPULUI LEA DE JT EXISTENTA DIN DREPTUL PORTII DE ACCES SE VA MONTA UN BMPTS1 80A ECHIPAT CU TC-uri 125/5+400% tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05. CARE SE VA ALIMENTA DIN LEA DE JT NOUA (INTARIRE RETEA) PRIN CABLU QUADRIPOLAR 3x50+25C Al DC4126/13 IN LUNGIME DE 13ml DIN CARE 1ml POZAT SUBTERAN. MONTARE MASURA. BMPT-ul SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. -LUCRARI ENEL: DIN CS JT AFERENTA PTAB 3013 SE VA EXECUTA O LEA DE JT IN LUNGIME DE APROX.300ml CU CABLU JT 4P ELICE VIZIBILA AERIAN 3X70+54,6N DC4182/2. | E-Distributie Dobrogea | 13845988 | 20/01/2023 | 13845988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221338599/2 | 2023-06-09 | 0.039198 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039198 | 0
5865 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01048 | 0,4 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213890921/2 | 23/08/2023 | 0.01022 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01022 | 0
5866 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,4 | PTA 8525-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18159064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231322389/2 | 2023-04-09 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
5867 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,23 | PTA2 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210546320/3 | 28/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5868 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17890538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17890538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230208831/3 | 2023-07-08 | 0.005212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005212 | 0
5869 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7562-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18092211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18092211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231154595/3 | 29/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5870 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18068669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221197659/3 | 22/08/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5871 | Locuin??+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18118035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212894531/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5872 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18150087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220761048/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5873 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116141 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221248207/3 | 2023-04-09 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5874 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8151-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230324807/3 | 30/08/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5875 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18051593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230462754/3 | 2023-08-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5876 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17640832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17640832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213330087/2 | 2023-05-09 | 0.00509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00509 | 0
5877 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230056809/3 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5878 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18149075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210470922/2 | 2023-07-09 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
5879 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01782 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18070096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070096 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213039881/2 | 2023-07-09 | 0.017444 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017444 | 0
5880 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8677 L.GRIVITA PROIECT 17/2017 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071290 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230068240/4 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5881 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01045 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18073328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212244765/3 | 2023-07-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5882 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18147825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212225427/2 | 2023-08-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5883 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PCZ-8049-TIPOGRAFIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17770657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17770657 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230639053/5 | 2023-07-09 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
5884 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6028-BULIGA | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SC10002 cu cablu de sectiune 3*10+6C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, pus la dispozitie de EDD, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17627101 | 22/06/2023 | 17627101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230928278/3 | 2023-07-09 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
5885 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 1430 GARLICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18065376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210932677/4 | 2023-07-09 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5886 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18052719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212856157/3 | 2023-07-09 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
5887 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18069101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069101 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211606058/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5888 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2620 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 17m din lungimea totala de 17m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE4ex in lungime de 27m(Cablu JT TORS din AL izolat 4X16DC4183/3 -27m din care 17m aerian , 8m pozat pe stalpul SE4 existent). Montare BMPT 40A cf FT-124_MAT Ed.04 si FT_133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj direct CERT(smart meter). BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17665326 | 29/06/2023 | 17665326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220873288/3 | 2023-07-09 | 0.01025 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01025 | 0
5889 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003115 | 0,4 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18152462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220788654/2 | 2023-07-09 | 0.003052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003052 | 0
5890 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18062771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062771 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213034358/2 | 2023-07-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5891 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 396 CAP RASOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17955803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17955803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210570776/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5892 | DEPOZIT + CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0297 | 0,4 | PT 140 FABRICA DE LANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15474961 | 2023-02-05 | 15474961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213286425/3 | 2023-08-09 | 0.029104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029104 | 0
5893 | SEDIU FIRMA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18160503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18160503 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220625384/2 | 2023-05-09 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
5894 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213496440/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5895 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117436 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211659618/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5896 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18150243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220269759/3 | 2023-05-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5897 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221233458/3 | 2023-05-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5898 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0084 | 0,4 | PTA 2891 IT SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18056194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056194 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221275779/3 | 29/08/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
5899 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136882 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221082810/3 | 31/08/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5900 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17756489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230490531/3 | 29/08/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5901 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240233761/3 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5902 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211981278/2 | 2023-11-09 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5903 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231131758/3 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5904 | ATELIER AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0168 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18204676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18204676 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221444306/2 | 2023-11-09 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
5905 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18033036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211249387/2 | 2023-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5906 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02024 | 0,4 | STATIA SULINA | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14572678 | 2023-01-03 | 14572678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241110991/2 | 2023-07-09 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
5907 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18148594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213043538/3 | 2023-07-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0