## Eolian
| Data: | 2025-01-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [6 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [6 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice eoliene | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.101 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.4 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6797 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000224 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
2 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.181 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6801 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - | RO002E240000213 |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
3 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.251 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6799 | 14.02.2007 | PIF | PIF | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 0.75 | 0
4 | CEEND BAIA 2 MW | eolian | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Baia | racord in derivatie din stalp nr.49 al LEA 20 kV 96.04, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV;pe stalp nr.50 se va monta un recloser 24 kV | Enel Distributie Dobrogea | 6124 | 25.10.2006 actualizat in 25.11.2011, actualizat in data de 24.10.2014 | 1025; 7613 | PIF 88 / 20.03.2007 | - | - | - | RO002E240911506/1 | 10.12.2015 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
5 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.2 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 38 | 05.08.2008 | 112 | PIF 297 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 1.2 | 0
6 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.35 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 40 | 05.08.2008 | 115 | PIF 296 /16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 0.6 | 0
7 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.95 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 05.08.2008 | 113 | PIF 299 / 16.04.2009 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR | 1.2 | 0
8 | Macin | eolian | Tulcea | 1.6 | 20 | Macin | racord in derivatie din LEA 20 kV 99.03, cu separator telecomandat si recloser dupa punctul de racord | Enel Distributie Dobrogea | 6188 | 03.11.2006 | 59 | PIF | - | - | - | RO002E240914532 |  |  | PRODUCATOR | 0.6 | 0
9 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 29.9 | 110 | Fantanele | statie de transf. noua proprie CEE 40 MVA, 110/20 kV langa st. Fantanele cu extindere bara 110 kV in statia Fantanele | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 21.09.2007 actualizat in 24.04.2013 | 2/II/DIT | PIF nr.24/16.05.2012 - Etapa I-13.80 MW | - | - | - | RO002E213084656/1 | 10/19/2015 | 13,8 MW | PTODUCATOR (CER pt etapa I) | 13.8 | 16.1
10 | Pantelimon | eolian | Constanta | 1.6 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 9 | 10.03.2008 act in data de 16.10.2014 | C14 | PIF nr.103/12.07.2010 | - | - | - | RO002E212976464/1 | 15.01.2016 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0
11 | Pantelimon | eolian | Constanta | 2.4 | 20 | 110/20kV Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO(unitatea de racordare Enel) | Enel Distributie Dobrogea | 14 | 20.03.2008 actualizat in 19.08.2011 | C17 | PIF nr.109/12.07.2010 | - | - | - | RO002E21297642/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
12 | Ciocarlia | eolian | Constanta | 4 | 20 | Cobadin | racord in derivatie din LEA 20 kV 6306, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 10 | 20.03.2008 actualizat in 16.10.2014 | C18 | PIF nr.21/15.01.2010 | Realizare linie noua 110 kV Cobadin -Medgidia Sud cu capacitate de transport 850 A; Trafo 3 in statia Medgidia Sud | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent, care sa asigure deconectarea acestei CEE in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unele linii de 110 kV din zona Medgidia-Basarabi-Constanta, sau declanseaza/se deconecteaza unul din cele trei trafo de putere din statia Medgidia Sud ; Realizare instalatie de automatizare+suport de transmisie, care, la declansarea unui trafo de putere 110/20 kV din statia Cobadin, da impuls pentru deconectarea sporului de putere de 3,2 MW pentru CEE Ciocarlia; bara de 20 kV ramasa fara tensiune va fi realimentata, ca si in prezent, prin AAR |  |  |  |  | PRODUCATOR (PIF pe 4 MW/ nu avem CDC) | 7.2 | 3.2
13 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 2.4 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1900, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 11 | 19.03.2008 act in 16.10.2014 | C22 | PIF nr.39 / 26.03.2010 | - | - | - | RO002E212939227/1 | 15.01.2016 | 2.4 | PRODUCATOR | 2.4 | 0
14 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 3.2 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1901, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 13 | 19.03.2008 act in 15.10.2014 | C20 | PIF 21/15.01.2010 | - | - | - | RO002E212939216/1 | 15.01.2016 | 3.2 | PRODUCATOR | 3.2 | 0
15 | Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 1.7 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 37 | 05.08.2008/20.01.2012 | C114 | PIF 298 / 16.04.2009 | - | - | - | RO002E241057069/1 | 2015-11-27 | 1.7 | PRODUCATOR | 1.7 | 0
16 | Babadag 2 | eolian | Tulcea | 8.4 | 20 | Babadag | direct in statia Babadag 110/20 Kv | Enel Distributie Dobrogea | 45 | 30.04.2008 actualizat in data de 12.11.2012 | 1/II/DIT | PIF 100 / 29.07.2011 | - | - | - | RO002E241082708/1 | 11.05.2015 | 8.4 | PRODUCATOR | 8.4 | 0
17 | Casimcea 1 | eolian | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | racord in derivatie din LEA 20 kV 110.03, pana la o anvelopa tip Enel, montata in apropierea LEA nr.110.03 | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 09.05.2008 | C258 | PIF nr.217083/15.06.2015 | - | - | - | RO002E241126134 /1 | 2015-10-14 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
18 | Casimcea | eolian | Tulcea | 5.8 | 20 | Cismeaua Noua | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 110.06, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 27 | 05.08.2009 | C275 | PIF | - | - | - | RO002E241076273/1 | 14.08.2015 | 5.8 | PRODUCATOR | 5.8 | 0
19 | Fagarasu Nou | eolian | Tulcea | 6.69 | 20 | Ostrov | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 107.01(stalpul 169), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 13.02.2009 | C268 | PIF nr.5621/26.08.2010- partial pt 0.69 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (PIF pe 0,69 MW/ nu avem CDC) | 0.69 | 6
20 | Nalbant | eolian | Tulcea | 0.6 | 20 | Zebil | din LEA 20 kV 95.05 (stalpul 244), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 10 | 20.03.2009 | C266 | PIF nr.885/30.09.2009 | - | - | - | RO002E241054943/1 | 14.04.2014 | 0.6 | PRODUCATOR | 0.6 | 0
21 | Mireasa | eolian | Constanta | 10 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8002, prin 2 LES noi pana la 2 PC-uritip DK 5600 RO (Mireasa 1 respectiv Mireasa 2) | Enel Distributie Dobrogea | 28 | 09.06.2008 act in 14.10.2014 | C37 | PIF nr. 150/10.11.2010 | - | - | - | RO002E213000328/1 | 2018-09-07 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
22 | Silistea | eolian | Constanta | 5 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 6003, pana la un PC tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 8 | 16.02.2009 act in 15.10.2014 | 50 | PIF 105/12.07.2010 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E212973528/1 | 2016-03-09 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
23 | Baia 2 | eolian | Tulcea | 5 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LES 20 kV direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 7 | 18.02.2009 | 6/II/DIT | PIF nr.133/16.12.2010 | - | - | - | RO002E241073630/1 | 07.08.2015 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
24 | Corugea-Cismeaua Noua | eolian | Tulcea | 70 | 110 | 110/20 Kv Cismeaua Noua | racord radial prin LEA 110 kV d.c. din st. de transf. Cismeaua Noua pana la st. de tranf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 2 | 28.01.2008 actualizat in 02.03.2012 | 9/II/DIT | PIF nr.1/20.01.2012 | - | - | - | RO002E241090853/2 | 2024-09-19 | 70 | PRODUCATOR (rectificat in 07.10.2015) | 70 | 0
25 | Salbatica 2 | eolian | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 36 | 04.08.2008 actualizat in 05.03.2013 | 14/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 12 pentru solutia definitiva (PIF 159 / 28.12.2011 pe solutie alternativa) | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
26 | Salbatica 1 | eolian | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 28.01.2008 actualizat in 09.01.2013 | 10/II/DIT | 31.12.2021 conform AA 10 pentru solutia definitiva (PIF 113 / 19.09.2011 pentu solutia alternativa) | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (CR in derulare) | 70 | 0
27 | Agighiol-Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 35 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | racord intrare-iesire din LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 26.06.2015-actualizat | 11/II/DIT | etapa I-9 MW 31.12.2017 si etapa II 35 MW-31.12.2019 cf AA 7 | - | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (AA NR.12/11.02.2020) |  | 35
28 | Sarichioi | eolian | Tulcea | 33 | 110 | Tulcea Vest - Zebil | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 18.07.2008 actualizat in 20.06.2011 | 15/II/DIT | PV - / 2011 PV PIF 3/06.03.2012 | - | - | - | RO002E241092293/1 | 24.10.2014 | 33 | PRODUCATOR | 33 | 0
29 | Babadag 1 | eolian | Tulcea | 33.6 | 110 | Babadag | prin LES 110 kV direct in statia Babadag | Enel Distributie Dobrogea | 5 | 13.02.2009 actualizat in 03.11.2011 | 19/IIDIT | PV - / 2012 PV PIF 17/10.04.2012 | - | - | - | RO002E241094543/1 | 27.11.2014 | 33.6 | PRODUCATOR | 33.6 | 0
30 | Baia 3 | eolian | Tulcea | 10 | 20 | 110/20 kV Baia | prin LEA 20 kV s.c. direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 3 | 15.01.2009 | 16/II/DIT | PIF nr.86/20.06.2011 | - | - | - | RO002E241081909/1 | 10.08.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
31 | Mahmudia | eolian | Tulcea | 4 | 20 | Sarinasuf | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 100.07, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 17 | 20.06.2011 | 354 | PIF 23/16.07.2012 | - | - | - | RO002E241098345/1 | 27.10.2014 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
32 | Pecineaga 2 | eolian | Constanta | 6 | 20 | 110/20 kV Tataru | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 1700, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 18 | 06.05.2009 act in 13.10.2014 | 78 | PIF 503/27.12.2012 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - | RO002E213145047/2 | 2019-12-02 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
33 | Pestera | eolian | Constanta | 90 | 110 | Medgidia Sud -Rasova | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 19 | 20.05.2008 act in 28.10.2010 | 224 | PIF nr.25/31.05.2012 | - | - | - | RO002E213010431/2 | 2024-10-29 | 90 | PRODUCATOR | 90 | 0
34 | Tortomanu 2 (Mircea Voda) | eolian | Constanta | 8 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV direct in statia Mircea Voda | Enel Distributie Dobrogea | 20 | 29.06.2009 actualizat in 15.10.2014 | 288 | PIF din 29.09.2011 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac. | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | R0002E213060920/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
35 | Pantelimonu(Crucea) | eolian | Constanta | 123 | 110 | 110 kV Basarabi - G. Ialomitei | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin LEA 110 kV noua d.c.si statie de conexiune 110 kV; LES 110 kV pana la statia de transf. Utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 21.07.2009 actualizat in 08.02.2013 | 1485 | PIF din 01.03.2013 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213141953/1 | 2014-11-21 | 123 | PRODUCATOR | 123 | 0
36 | Baia | eolian | Tulcea | 10 | 110 | Baia | prin LES 110 kV + LEA 20 kV noi, din statia Baia pana in statia Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 16.09.2009 actualizat in 18.07.2014 | 7451 | PIF 105/04.08.2011-partial pt 10 MW | - | - | - | RO 002E241085116/2 | 22.02.2016 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
37 | Cernavoda 1 | eolian | Constanta | 69 | 110 | Mircea Voda-Medg.N. | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 22 | 06.02.2008 | 252 | PIF din 03.02.2011; 07.02.2011 | - | - | - | RO002E213026371/1 | 23.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
38 | Cernavoda 2 | eolian | Constanta | 69 | 110 | 110/6 Tortomanu | racord radial prin LEA 110 kV s.c. in st. de transf. Baia pana la st. de tranf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 02.12.2008 actualizat in 22.03.2011 | 268 | PIF din 20.10.2011 | - | - | - | RO002E213065969/1 | 24.06.2015 | 69 | PRODUCATOR | 69 | 0
39 | Centrala electrica mixta Blue 2- Bestepe-7,15 MW- CEED+CEF+BS | eolian | Tulcea | 7.75 | 20 | A20 10004- SARINASUF TL | Pentru evacuarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: înlocuirea conductorului existent Ol-Al de secţiune 70 mmp cu conductor de secţiune 95 mmp pe o lungime de 15 m intre punctul de racordare si separatorul (trecere din LEA in LES) a PC 256 | E-Distributie Dobrogea. | 7299731 | 20.12.2021 | 7299731 | PIF 220186/27.12.2022 | - | - | - | RO002E241112544/2 | 4.09.2023 | 7.51 | PRODUCATOR | 7.51 | 0
40 | Targusor(MIREASA) | eolian | Constanta | 50 | 110 | Nicolae Balcescu - Galbiori | racord in derivatie (LES) din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 26 | 06.06.2008 actualizat in 02.10.2013 | 280 | PIF 59/26.11.1014 | - | - | - | RO002E213237959/2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR | 50 | 0
41 | Galbiori | eolian | Constanta | 5 | 20 | Harsova | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 8001 (stalpul 146), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 35 | 13.11.2009 act in 15.10.2014 | 113 | PIF 92/21.06.2010 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E212963819/1 | 31.03.2016 | 5 | PRODUCATOR | 5 | 0
42 | Tortomanu 3 | eolian | Constanta | 8 | 20 | Nicolae Balcescu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1800 (stalpul 2) pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 47 | 14.12.2009 actualizat in 14.10.2014 | 173 | PIF din 27.09.2012 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | ROO2E213124381/1 | 2016-06-01 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
43 | Pantelimon | eolian | Constanta | 7.5 | 20 | 110/20 kV Galbiori | • extindere staţie 20 kV Siriu (cu o celulă de adaptare si o celula de linie 20 kV); • echipare punct de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Siriu - celula de linie si celula de masura (care se vor prelua din punctul de conexiune racord 4,8 MW in linia 8003); • inlocuire transformatori de curent 200/5 cu transformatori de curent 400/5, 20000/100V din celula de masura aferenta punctului de conexiune; • integrare celula de linie 20 kV din statia Siriu in sistemul de telecontrol Enel Distributie Dobrogea SA; • realizare racord in cablu 20 kV dintre celula de linie din statia Siriu si punctul de conexiune; • desfiintare instalatia de racordare a punctului de conexiune din LEA 20 kV 8003 si reantregire ax LEA 8003 20 kV. | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 18.03.2014, refacut in 17.06.2014 | 7538 | PIF nr.429 din 06.09.2012 pt 4,8 MW | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | • LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; • LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; • LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; • LEA 110 kV s.c. Medgidia Sud - Mircea Voda 9,42 km; • LEA 110 kV s.c. Eforie Nord – CET Palas 585 mm2, 17,9 km; Reabilitare LEA 110 kV Siriu - Harsova Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV | Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV si lucrarile aferente acestuia | RO002E212041007/1 | 22.10.2014 | 4.8 | PRODUCATOR | 4.8 | 0
44 | Nicolae Balcescu | eolian | Constanta | 10 | 110 | 110/20 kV Nicolae Balcescu | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 Kv; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 41 | 07.12.2009 actualizat in 10.05.2013 | 257 | PIF din 09.09.2013-Partial 10 MW din 28 MW | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213172575/1 | 09.11.2015 | 10 | PRODUCATOR | 10 | 0
45 | Limanu | eolian | Constanta | 8.5 | 20 | SN Mangalia | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 1520, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 39 | 19.11.2009 actualizat in 01.03.2013 | 174 | PIF din 01.03.2025 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR ( AA NR. 5 -realizarea, pana la data de 01.03.2025, a instalatiei de utilizare) | 8.5 | 0
46 | Stejaru | eolian | Tulcea | 34 | 110 | Mihai Viteazu - Zebil | in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV noua ,,back to back,, cu st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului; 2 LES 20 kV pana la CEE Stejaru | Enel Distributie Dobrogea | 16 | 28.04.2009 actualizat in 21.02.2012 | 7479 | PIF nr.86/21.11.2013 | - | - | - | RO002E2411116881/1 | 28.11.2014 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
47 | Mihai Viteazu | eolian | Constanta | 80 | 110 | Mihai Viteazu | LEA simplu circuit directa in statie Mihail Viteazu | Enel Distributie Dobrogea | 15 | 27.04.2009 actualizat in 10.12.2010 | 393 | PIF 28.12.2011 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | - |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem emis CDC) | 80 | 0
48 | Babadag 3 | eolian | Tulcea | 31.5 | 110 | Babadag | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 kV; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 4 | 21.04.2010 actualizat in 21.01.2016 | 7481 | PIF nr. 3/01.09.2015 | - | majorarea capacitatii de transport aferenta LEA 110 kV Babadag – Tulcea Vest, prin reconductorare-lucrare realizata | - | RO002E241130498/1 | 01.03.2017 | 30 | PRODUCATOR (a fost realizata lucrarea de intarire) | 30 | 0
49 | Horia | eolian | Constanta | 7.5 | 20 | Siriu | racord in derivatie din LEA 20 kV 7200, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 44 | 14.12.2009 actualizat in 19.12.2012 | 368 | PIF 551 / 16.05.2013 | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213163957/1 | 2018-08-16 | 7.5 | PRODUCATOR | 7.5 | 0
50 | Cerna | eolian | Tulcea | 17.5 | 110 | Traianu | prin LEA 110 kV s.c. noua din statia Traianu pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 21 | 21.07.2009 actualizat in 12.08.2013 | 7483 | PIF 29/17.06.2014 | - | - | - | RO002E241116830/1 | 28.05.2015 | 17MW IN VARF DE SARCINA SI 14MW IN GOL | PRODUCATOR | 17.5 | 0
51 | Cobadin | eolian | Constanta | 50 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 31.07.2009 actualizat in 03.02.2011 | 1498 | AA NR. 3 / PIF 2026 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud |  |  |  | PRODUCATOR (CR in deruare ) | 50 | 0
52 | Nalbant | eolian | Tulcea | 27.5 | 110 | Zebil-Tulcea Vest | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 31 | 22.09.2009 actualizat in 16.04.2014 | 7483 | PIF 26/27.05.2014 | - | - | - | RO002E241118393/1 | 12.12.2014 | 13.75 | PRODUCATOR (ETAPA 1); AA nr. 6 Etapa 2 (PIF 31.12.2025) | 13.75 | 0
53 | Agighiol-Valea Nucarilor | eolian | Tulcea | 34 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | Racord in derivatie simplu circuit LEA 110 kV Tulcea vest-Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 5419 | 23.04.2010 actualizat in 14.10.2010 | 11/II/DIT | PIF 113 / 19.09.2011 | - | - | - | RO002E241062234/1 | 15.12.2021 | 34 | PRODUCATOR | 34 | 0
54 | Silistea | eolian | Constanta | 25 | 110 | Harsova - Medgidia Nord | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 61 | 12.12.2008 | 279 | PIF din 01.03.2011 | - | - | - | RO002E213021826 | 2014-11-24 | 25 | PRODUCATOR | 25 | 0
55 | Dealu Redi | eolian | Tulcea | 5 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie din LEA 20 kV 93.02, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 5625 | 02.07.2010 actualizat in data de 27.02.2020 | 7489 | PIF 2053 / 31.08.2020 - etapa 1 | - | - | - | RO002E241172641/2 | 08.05.2024 | 4 | PRODUCATOR | 4 | 0
56 | Cobadin 1 | eolian | Constanta | 26 | 110 | Basarabi - Cobadin | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Basarabi - Cobadin (solutie comuna cu CEE Ciocarlia 32 MW) | Enel Distributie Dobrogea | 110348 | 30.04.2010 actualizat in 28.02.2012 actualizat in 01.11.2016 | 110348 | PIF din 29.04.2013 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declansează/se deconectează unele linii 110 kV in RED 110 kV din zona Medgidia - Basarabi - Constanta, sau declansează/se deconectează unul din cele trei transformatoare de putere din statia electrica de transformare Medgidia Sud. | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213148297/2 | 2018-10-05 | 26 | PRODUCATOR | 26 | 0
57 | Mihai Bravu | eolian | Tulcea | 6 | 20 | 110/20 kV Zebil | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9503 alimentată din staţia 110/20 kV Zebil, in deschiderea dintre stalpii 145-146 | Enel Distributie Dobrogea | 6918 | 02.09.2011 actualizat in data de 30.09.2013 | 7499 | PIF nr.203648/06.02.2014 | nu | * Realizarea LEA noua 110 kV Tulcea Vest-Zebil, cu lungimea de cca. 26 km, sectiunea de 585 mmp si curentul maxim admisibil de 850 A; | nu | RO002E241113792/1 | 2014-12-19 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
58 | Somova | eolian | Tulcea | 2 | 20 | 110/20 kV Tulcea-Vest | construirea unui punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9300, alimentată din staţia 110/20 kV Tulcea Vest | Enel Distributie Dobrogea | 6919 | 19.09.2011 actualizat in data de 08.04.2013 | 7507 | PIF nr.243419/09.12.2013-partial pt 2 MW | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | inlocuirea in statia Tulcea Vest a TR 110/20 kV de 16 MVA cu TR 110/20 kV de 25 MVA; | RO002E241113477 / 2 | 2018-10-25 | 2 | PRODUCATOR | 2 | 0
59 | Tulcea | eolian | Tulcea | 6.9 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | Enel Distributie Dobrogea | 6916 | 04/08/2011 actualizat in data de 11.01.2022 | 7505 | 31.12.2024 cf AA 11 | nu | nu | nu |  |  |  | (PRODUCATOR)31.12.2025 cf AA 11 |  | 6.9
60 | Harsova | eolian | Constanta | 0.05 | 0.4 | 110/20 KV Harsova | racordarea CEE Harsova - 50 kW se va realiza la bara de JT a PT 1429, prin intrerupator JT, un BMPT instalat pe peretele PT existent si un cablu 0,4 kV, in lungime de cca. 50 m. | Enel Distributie Dobrogea | 6929 | 12.03.2012 | 7512 | PIF/25.06.2013 | nu | nu | nu | RO002E213170506/1 | 2019-05-07 | 0.05 | Prosumatori <= 400 kW | 0.05 | 0
61 | Bestepe | eolian | Tulcea | 4.1 | 20 | 110/20 KV Sarinasuf | punct de conexiune racordat in LEA 20 KV 10005, in portiunea cu sectiunea de 120 mmp inainte de SRP1 Mahmudia, alimentata din statia de transformare 110/20 KV Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 6923 | 20.01.2012 actualizat in data de 16.09.2013 | 7511 | PIF nr.237446/16.12.2015-partial etapa I | nu | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | RO002E241130713/1 | 2016-09-01 | 2.05 | PRODUCATOR (CER emis pt etapa I) | 2.05 | 2.05
62 | CIA Poarta Alba+CEEND Poarta Alba | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20kV Nazarcea | construirea unui punct de conexiune conectat radial la LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 Poarta Alba ( stalpul nr. 4), alimentata din statia 110/20kV Nazarcea si racord 20 kV cu o lungime de 0.06 km. Punctul de conexiune va fi amplasat in imediata apropiere a LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 | Enel Distributie Dobrogea | 6927 | 2012-02-16 | 82788 | PIF 576/17.07.2013 | nu | nu | nu | RO002E213185041/1 | 2016-03-16 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW (ATR pentru preluarea consumului Centrului pe acelasi racord cu CEEND) | 0.2 | 0
63 | Atmagea | eolian | Tulcea | 4 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 6924 | 07.02.2012 actualizat in data de 03.02.2016 | 7515 | 31.12.2021 CF AA7 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unul din cele doua transformatoare de putere existente din statia electrica de transformare Tulcea Vest pana la montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV. | reconductorarea LEA 110 kV Babadag-Tulcea Vest, 50 km, 240 mm2; 850 A. | N-1: se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest | RO002E241194173 / 1 | 16/01/2024 | 2 | PRODUCATOR (PVR,PIF,NPT) | 2 | 2
64 | Eforie Nord | eolian | Constanta | 0.01 | 0.4 | 110/20 Eforie Sud | Inlocuire BMPT existent cu BMPT din policarbonat (opac), antivandal, cu întrerupător diferenţial, dispozitiv de protecţie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protecţie la tensiune pe conductorul de nul;Inlocuire contor existent pentru decontare energie electrică, cu un contor electronic trifazat dublu sens, clasa de precizie 0,5, montaj indirect, curbă sarcină, etc. Contorul va fi pus la dispoziţie de către Enel Distribuţie Dobrogea, iar costurile pentru achiziţionare şi montare vor fi cuprinse în tariful de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 10028031 | 04.09.2012 | 7520 | PIF din 10/3/2013 | nu | nu | nu | RO002E213190586/2 | 2019-02-15 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
65 | Corbu | eolian | Constanta | 0.06 | 0.4 | Statia Sitorman 110/20 Kv | BMPT racordat la tabloul JT al PT 1650, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028040 | 04.12.2012 | 7534 | PIF din 27.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E213233315/1 | 2019-02-22 | 0.06 | Prosumatori <= 400 kW | 0.06 | 0
66 | Agigea | eolian | Constanta | 0.02 | 0.4 | PT 903 | BMPT racordat la tabloul JT al PT 903, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 10028042 | 05.12.2012 | 7535 | PIF 218/20.05.2014 | nu | nu | nu | RO002E213215708/1 | 2015-03-31 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
67 | Cerchezu | eolian | Constanta | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Demontarea bransamentului existent, inclusiv a BMPT-ului 40A din incinta consumatorului; Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producator prin montarea unui BMPT In=40A nou pe stalpul de racord existent (SE4) si racordarea acestuia la LEA JT neizolata, coronament vertical, existenta cu cablu unificat de sectiune 25 mmp (cca 8 m). | Enel Distributie Dobrogea | 10028041 si rectificarea 1/18.03.2014 pt adresa locului de producere | 05.12.2012 | 7533 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213202928/1 | 2016-03-16 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
68 | Agigea | eolian | Constanta | 0.005 | 0.4 | LEA JT | bransament existent, inclusiv BMPT 40A amplasat pe peretele exterior al locuintei utilizatorului; - In BMPT se va demonta contorul existent si se va monta un contor electronic trifazat cu dublu sens si curbă sarcină, kit de comunicatie si interfata seriala | Enel Distributie Dobrogea | 10028044 | 07.01.2013 | 7530 | PIF 805 / 09.10.2013 | nu | nu | nu | RO002E213189966/1 | 2019-02-15 | 0.005 | Prosumatori <= 400 kW | 0.005 | 0
69 | TULCEA | eolian | Tulcea | 0.02 | 0.4 | LEA JT | Racordarea CEE Tulcea se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea contorului existent in FDCP, cu un contor dublu sens, pastrarea instalatiilor existente in amonte de punctul de delimitare, mentinerea cablului de legatura dintre FDCP si tabloul JT al abonatului si adaptarea instalatiei interne a consumatorului/producatorului SC MDA SRL | Enel Distributie Dobrogea | 6943 | 25.01.2013 | 7 532 | PIF nr.447/09.10.2014 | nu | nu | nu | RO002E240711100/2 | 2014-12-03 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW | 0.02 | 0
70 | Costinesti | eolian | Constanta | 0.01 | 0.4 | LEA JT | Demontarea BMPT-ului 32A existent, din incinta consumatorului si a cutiei de racord existentă pe stâlpul de racord; • Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producător prin montarea unui BMPT nou pe stâlpul de racord existent ( SC10001) si racordarea acestuia la LEA JT cu conductore izolate torsadate existentă; BMPT- ul nou va fi din policarbonat (opac), armat cu fibra de sticla, antivandalism cu intrerupator diferential, dispozitiv de protectie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protectie la tensiune pe conductorul de nul; În BMPT se va monta un contor electronic trifazat, cu dublu sens si curba de sarcina, kit de comunicatie si interfata seriala pentru a putea fi integrat in sistemul de telegestiune Enel. Curentul nominal al intrerupatorului din BMPT va fi de 32A; • Constructiv BMPT-ul va fi dimensionat corespunzător pentru posibilitatea montării pe o sină, a analizorului de date (echipament de monitorizare a calitătii energiei electrice -clasa A). | Enel Distributie Dobrogea | 10028045 | 10.01.2013 | 7537 | PIF din 20.08.2013 | nu | nu | nu | RO002E213246410/1 | 2016-03-09 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW | 0.01 | 0
71 | Dorobantu | eolian | Constanta | 45 | 110 | 110/20 kV Harsova ; 110/20 kV Medgidia Nord | Racordarea CEE Dorobantu printr-o LEA 110 kV dublu circuit pentru incadrarea statiei de conexiune “intrare-iesire ” in LEA 110 kV Medgidia Nord-Harsova. | Enel Distributie Dobrogea | 6 | 30.01.2009 actualizat in 15.02.2013 | 18/II/DIT | PIF din 01.03.2011 |  |  |  | RO002E213038341/1 | 04.11.2014 | 45 | PRODUCATOR | 45 | 0
72 | CEE Valea Teilor | eolian | Tulcea | 2.6 | 20 | 110/20 kV Traian | Realizare racord LES 20kV intre punctul de conexiune si celula liniei 20 kV 10003 din statia 110/20 kV Sarinasuf; - Integrare celule de linie si celula de masura 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol existent la S.C. Enel Distributie Dobrogea S.A.; - Realizare instalatii TFN-SA cu bobina de stingere pe sistemul 2 de bare 20kV in statia 110/20 kV Sarinasuf; - Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 6905 | 06.05.2011 actualizat in data de 31.05.2013 | 7546 | PIF 1575 / 26.03.2019 | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | LEA 110 kV noua pe tronsonul Tulcea Vest – CEE Cerna 72 MW in lungime de 76 km, de sectiune 585 mm2; Itf 850 A. | se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest |  |  |  | PRODUCATOR (nu avem emis CDC) | 2.6 | 0
73 | CEE Crucea | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Crucea 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa. | Enel Distributie Dobrogea | 6968 | 22.08.2013 | 7559 | PIF 07.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213284298/1 | 2016-09-05 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
74 | CEE Adamclisi | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Baneasa | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune, montare modem GPRS; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Adamclisi apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6973 | 22.08.2013 | 7560 | PIF din 23.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E213288304/1 | 2016-11-17 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
75 | CEE Ghindaresti | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Harsova | • Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; • Punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 10/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupător (DG), prin montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei cellule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Ghindaresti 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • Montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • Contor masura energie produsa; | Enel Distributie Dobrogea | 6977 | 29.08.2013 | 7562 | pif 25.03.2016 | nu | nu | nu | RO002E213299766/1 | 2016-06-14 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
76 | CEE Baraganu | eolian | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Basarabi | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: A)Lucrari comune CEE Baraganu 200 kW cu CEB Baraganu 30 kW • Demontare stalp existent nr. 222 tip SC 15006 şi se va monta un stâlp nou de întindere; Stâlpul nr. 222 nou montat va fi echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pământ; • În axul liniei la cca. 10 m se va monta stâlpul special nr. 222 bis echipat cu: - separator tripolar de exterior vertical 24 kV; - legături de întindere cu lanţuri de izolatoare tip compozit, consolă CIT 140, - cadru cu descărcători cu ZnO 20 kV; priză de pamant; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropietea LEA 20 kV 4203, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; - comparimentul Enel din punctul de conexiune va fi dimensionat cu spatiu pentru montarea unei celule de transformator si a unui transformator de putere 50 kVA 20/0,4 kV necesar racordarii CEB Baraganu 30 kW apartenenta aceluiasi beneficiar. • De la stâlpul nr. 220 se va monta LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 m până în celula de linie 1 (LE) din punctul de conexiune. Din celula de linie 2 (LE) din punctul de conexiune se va pleca cu LES 20 kV în lungime de aproximativ 20 ml până la stâlpul nr. 222 bis. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie; B)Lucrari proprii CEE Baraganu 200 kW • Montare in compartimentul Enel din punctul de conexiune: 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; • Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV – 1x250 kVA şi tablouri JT aferente; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întrerupător la DET prin dispecerul ENEL; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m; - Instalatie de automatizare locala. | Enel Distributie Dobrogea | 7970 | 21.10.2014 | 7614 | PIF din 29.06.2016 |  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud – Basarabi, 14 km, 585 mmp, 850 A (a 4 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda – Medgidia Sud, 9,4 km, 585 mmp, 850 A;(a 3 a linie);  LEA noua 110 kV s.c. CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie);  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Neptun, 22,8 km, 585 mmp, 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru – Constanta Nord, 37 km, 585 mmp, 850 A; (a 2 -a linie). |  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 8 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;  LEA noua 110 kV s.c. Medgidia Sud - Basarabi, 14 km, 585 mmp , 850 A;(a 3 a linie);  LES 110 kV CET Palas - Constanta Nord, 11,7 km, 1600 mmp ;  LEA noua 110 kV s.c. Tataru - Constanta Nord, 37 km, 585 mmp , 850 A;  Crestere capacitate LEA 110 kV Constanta Nord - Lumina 0,6 km trecere de la 185 mmp , la 300 mmp. |  Al treilea transformator 400/110 kV 250 MVA in staţia Medgidia Sud. | RO002E213310366/1 | 16.12.2016 | 0.2 | Prosumatori <= 400 kW | 0.2 | 0
77 | CEE Mahmudia | eolian | Tulcea | 1.372 | 20 | 110/20 kV statia Tulcea Marmura | • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea liniei 92,20, si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie (fara mentenanta) extensibile, cu echipament de comutatie in SF6, echipate cu separator de sarcina si CLP, motorizata, integrata in sistemul de telecontrol; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; -montare a doi stalpi speciali de intindere pe care se va executa trecerea LEA-KES, 2 seturi de descarcatoare ZnO si doua separatoare de 24 kV cu CLP. • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de masura; -realizare LES 20 kV cu cablu AL tripolar de MT cu conductoare de Al, cu elice vizibila, cca 50m, intre stalpii proiectati si si celulele de linie. | Enel Distributie Dobrogea | 8008 | 22.12.2015 | 7631 | PIF 28.12.2020 | [6 empty] | PRODUCATOR(nu avem emis CDC) | 1.372 | 0
78 | CEE Nalbant 2 | eolian | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | Lucrari comune cu CEE Nalbant 3: punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public.  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent; | Enel Distributie Dobrogea | 8018 | 4/28/2016 refacut | 7636 | PIF nr.212846/10.05.2017 |  |  |  | RO002E241141412/1 | 2017-05-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
79 | CEE Nalbant 3 | eolian | Tulcea | 0.9 | 20 | 110/20 kV din staţia Zebil | punct de conexiune 20 kV, ce se va amplasa în apropierea liniei 20kV, cu va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public , echipat cu:  1 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibilă cu echipament de comutaţie în SF6, echipată cu separator de sarcină şi CLP, motorizată, integrată în sistemul de telecontrol existent;  1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, motorizată, echipată cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrată în sistemul de telecontrol existent;  Spatiu pentru montarea unei celule de masura 20 kV necesara racordarii CEE Nalbant 2;  montare în compartiment Enel instalaţie TELECONTROL, aferentă celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferică UP 2008 ediţia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celulă;  realizarea racordului de 20 kV între punctul de racordare şi punctul de conexiune, prin montarea a 2 stalpi speciali, dintre care unul echipat cu set descarcatori ZnO şi separator IMS telecomandat si a unei LES 20 kV, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, subinvelis de PE, 3x1x185mm2, pozat in tub de protectie, intre stalpul 2 proiectat si celula de linie din punctul de conexiune, în lungime traseu de cca. 1x0,04 km, pozate între stalpul cu separator si terminalele celulei 20 kV din PC;  montare grup de măsurare de decontare în compartimentul de racordare, în celula de măsură, prevăzut cu un contor dublu sens; | Enel Distributie Dobrogea | 8019 | 28.04.2016 | 7633 | PIF 237862/12/08/2016 | nu | nu | nu | RO002E241138700/1 | 2016-12-20 | 0.87 | PRODUCATOR | 0.87 | 0
80 | CEE + CEF Tulcea | eolian | Tulcea | 0.008 | 0.4 | LEA | Racordarea CEEND Tulcea 5 kW+CEFND 3 kW Tulcea, se va realiza cu mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii, pe stalp de racord, bransamentul va fi bransament comun consumator/producator, iar contorul electronic monofazat existent in BMPM, se va inlocui cu un contor electronic dublu sens. Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: • mutarea BMPM-ului 40 A existent, de pe peretele exterior al cladirii pe stalp de racord; • inlocuirea contorului electronic monofazat existent, montat in BMPM 40 A, cu contor electronic dublu sens, pus la dispozitie de catre Enel Distributie Dobrogea SA, pe cheltuiala beneficiarului; | Enel Distributie Dobrogea | 8016 | 04.04.2016 | 7632 | PIF nr.370/16.08.2017 | nu | nu | nu | RO002E241036257/2 | 30.08.2017 | 0.008 | Prosumatori <= 400 kW | 0.008 | 0
81 | Generator eolian de uz casnic | eolian | Constanta | 0.0018 | 0.4 | PTA 252T-GHIOL | Bransament trifazat nou conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare alimentat din LEA JT din stalp de racord existent cu cablu de 3x25+16 mmp in lungime de 28 m din care pozat pe stalpul de racord 10 m si in subteran 16 m canal tip A si 2 m urcare BMPT. Se va monta BMPT, conf. FT-133 si FT-124 (editia in vigoare) prevazut cu intrerupator In=16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat 5(100)A, cu clasa de precizie 0,2 in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri, curba de sarcina, kit telecitire integrat in sistem pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea zona MT-JT Constanta. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UOMTJT pe cheltuiala utilizatorului. Lucrari ce se vor executa prin grija utilizatorului: Din BMPT-ul nou montat prin intermediul unui cablu nou trifazat cu 5 fire se va racorda un tablou electric de distributie nou proiectat ce se va monta alaturi de tabloul electric existent al utilizatorului si care va fi echipat cu dispozitiv general (DG), dispozitiv de interfata (DI) pentru Generatorul Eolian. Invertoarele Generatorului Eolian vor fi racordate la tabloul de distributie prin intrerupator cu protectie diferentiala de 300 mA. Tabloul electric aferent utilizatorului se va racorda din tabloul electric de distributie, inainte de dispozitivul de interfata, astfel incat orice defect in instalatia de producere nu va afecta si consumatorul. Tabloul de distributie va fi prevazut cu loc in care se va monta analizor de calitate a energiei electrice. Dispozitivul general (DG) ce se va monta in tabloul de distributie va fi intrerupator automat tripolar avand In=16A si posibilitatea de reglaj a curentului de declansare in domeniul 0,6-1 In. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul si grupul de masura monofazat existent se va demonta si preda la UO MT JT Constanta dupa PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 520188 | 2017-10-30 | 520188 | PIF 2018 | nu | nu | nu | RO002E213179011/3 | 2019-07-31 | 0.0018 | Prosumatori <= 400 kW | 0.001759 | 0
82 | CEE Pecineaga II - 48 MW | Eolian | CONSTANTA | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Centrala eoliana Pecineaga II se va amplasa in jud. Constan?a în extravilanul localit??ilor Neptun ?i T?taru, la 13 km de sta?ia electric? Neptun, respectiv 12 km de sta?ia electric? T?taru. Centrala analizat? este amplasat? într-o zon? ce cuprinde re?ele de 400 kV ?i 220 kV ce apar?in CNTEE Transelectrica ?i re?ele de 110 kV ce apar?in E-Distribu?ie Dobrogea. Liniile 110 kV din zona Constan?a ? Medgidia Sud au în principal sec?iuni de 185 mm2. Trei linii de 110 kV au fost reconductorate cu conductor 585 mm2 (850A). Centrala analizat? este amplasat? în sucursala Constan?a apar?inând zonei geografice Dobrogea. Zona 110 kV Constan?a ? Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentat? din RET prin dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Medgidia Sud ?i dou? transformatoare 400/110 kV, 250 MVA din sta?ia Constan?a Nord, liniile de 110 kV dintre aceste dou? sta?ii fiind buclate. | E-Distributie Dobrogea | 4626995 | 2021-04-09 | 4626995 | PIF 2024 | nu | nu | Linie electrica noua 110 kV MEDGIDIA NORD – MEDGIDIA SUD – 8 km |  |  |  | PRODUCATOR | 46.712 | 46.712
83 | CEE Sacele 49,8 MW | Eolian | CONSTANTA | 49.8 | 110 | SITORMAN 110/20 KV | Conform SS avizat de EDD, varianta 1 – racordare in antena in bara 110 kV a statiei electrice de transformare 110/20 kV Sitorman (situata la aprox. 12 km) pentru o putere evacuata de P = 46,4 MW respectiv 51,5 MVA Lucrarile pe Tarif de Racordare pentru racordarea in varianta 1: - extinderea statiei in partea de nord cu un pas de celula de linie 110 kV si prelungirea barei B 110 kV; - montare celula de linie noua 110kV echipata complet cu intreruptor si RAR monofazat pentru situatia racordului prin LEA in statia 110kV Sitorman; Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulei 110 kV de racord in statia Sitorman, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, cu doua grupe de protectie (baza si rezerva) si lucrari de amplificare (parametrizare) SCADA. Functiile de protectie necesar a fi asigurate sunt cel putin urmatoarele: o protectie diferentiala longitudinala si de distanta directionata; o protectie maximala rapida si temporizata de curent; o protectie maximala temporizata de curent homopolar directionata in doua trepte; o RAR (pentru situatia racordului prin LEA); o analizor de calitate a energiei electrice; o oscilopertubograf. Pentru noile echipamente se vor efectua probe, teste conform dispozitiilor DET – Transelectrica. Lucrari care se vor realiza prin grija utilizatorului: VARIANTA 1 - realizare linie electrica de racord de cca 12 km; - realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Sacele, echipata cu o celula 110kV, un transformator de 63MVA, bloc cu racordul spre statia Sitorman si o statie de 33kV care va colecta puterea produsa de cele 12 turbine eoliene ; - montare protectie diferentiala longitudinala si fibra optica pe noua legatura de la CEE Sacele la statia Sitorman si integrarea in SCADA a celulei de racord. , extinderea barei 2 (verde) 110 kV | E-Distributie Dobrogea | 6103501 | 2021-07-09 | 6103501 | PIF 2025 | nu | Reconductorarea LEA 110kV Lumina – Sitorman: 14.181km pentru o capacitate de 850 A o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Sitorman – Navodari, prin schimbarea portiunii de 4,739km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Navodari – Ovidiu, prin schimbarea portiunii de 4,887km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2, o Uniformizarea conductorului LEA 110kV Ovidiu – Constanta Nord, prin schimbarea portiunii de 0,6km de la sectiunea 185mm2 la 300mm2. o LEA noua 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km | Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o LEA d.c. 400 kV Smardan – Gutinas (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) o Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV in statia Medgidia Sud (nu este prevazut in planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Se va putea folosi un transformator existent ca rezerva de sistem, dar vor trebui montate celule noi 400 kV respectiv 110 kV. |  |  |  | PRODUCATOR | 47.577 | 47.577
84 | Corbu | Eolian | Constanta | 2.7 | 20 | 110/20 kV Sitorman | racordarea CEE Corbu - 6,6 MW se va realiza din instalatia electrica existenta, cu racord LEA/LES din stalpul nr.2 al derivatiei PT Petroconst LEA 4408 20 kV pana la punctul de conexiune existent echipat cu o celula de linie si o celula de masura. | Enel Distributie Dobrogea | 6931 | 10.04.2012 actualizat in data de 19.06.2013 | 7519 | PIF 784 / 24.11.2015 | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent | A.1) LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; A.2) LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; A.3) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; A.4) LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; A.5) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km ; A.6) LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda- Medgidia Sud 9,4 km, 585 mm2 ; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud. | RO002E212998727/1 | 2018-01-29 | 2.7 | PRODUCATOR | 2.7 | 0
85 | Centrala Electrica Eoliana Mircea Voda | Eolian | CONSTANTA | 25.2 | 110 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Conform SS avizat de EDD varianta 2 - Racordarea CEE Mircea Vodă 25,2MW în stația 110kV Mircea Vodă, situată la cca. 2.6 km. Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: Pentru racordarea CEE Mircea Vodă în această variantă sunt necesare: - extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și prelungirea sistemelor de bară 1A și 2A; - mutarea stâlpului terminal aferent LEA 20 kV 6003 Mircea Vodă CEE Monsoon 5MW și manșonarea/schimbarea cablurilor de racord în celula de 20 kV; - montare celulă de linie nouă 110kV în partea de vest a stației, echipată cu echipamente clasice care să perimită racordarea noii celule 110 kV la ambele sisteme de bară ale stației. Daca racordul de 110 kV în stație se va realiza în cablu atunci în celula de racord se vor monta cutii terminale + descărcătoare; Pentru extinderea stației 110 kV Mircea Vodă este necesar a se achiziționa o suprafață de teren de cca. 250 m² in partea de vest a stației lângă celula LEA 110 kV Cernavodă-Ecluză Circuit 1. Se va muta cu 8 metri latura de vest a gardului stației si se va realiza întregirea gardului existent pe suprafața extinsă păstrând configurația acestuia. Extinderea stației pe latura de vest și mutarea gardului este necesară pentru a se putea asigura accesul la echipamentele primare aferente LEA/LES și Cuplă pentru lucrările de mentenanță/intervenție. Echipamentele primare ce se vor monta vor fi: descarcatoare pe fiecare fază și un modul hibrid DY. În cazul în care se va alege ca racordul parcului sa fie în LES se vor monta în celula de racord cutii terminale. Tablourile de distribuție existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare. Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în staţia Mircea Vodă,va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA(TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: -protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; -protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; -protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; -RAR (pentru situația racordului cu LEA); -Grup de masura + analizor de calitate a energiei electrice; -oscilopertubograf. | Enel Distributie Dobrogea | 6494821 | 14/10/2021 | 6494821 | 13.05.2025 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 25,2 MW sunt necesare lucrări de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare cu N-1 elemente in functie: o. - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km ; - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km În conformitatea cu Aviz CTES nr. 79/2021 din 28.04.2021<(>,<)> din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată în toate variantele de racordare, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) o,,LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. |  |  | 24.596 | PRODUCATOR | 24.596 | 24.596
86 | Centrala Eoliana Mircea Voda | Eolian | CONSTANTA | 6 | 20 | MIRCEA VODA-CT 110/20/6KV | Centrala analizată este amplasată în sucursala Constanţa aparţinând zonei geografice Dobrogea. Zona 110kV Constanța – Medgidia Sud, conform schemei normale, este alimentată din RET prin două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Medgidia Sud şi două transformatoare 400/110kV, 250MVA din staţia Constanța Nord, liniile de 110kV dintre aceste două staţii fiind buclate. Prin deconectările prevăzute în schema normală a următoarelor linii de 110kV: - LEA 110kV Topolog – Hârşova – derivație Cișmeaua Nouă, deconectată în staţia Hârşova; - LEA 110kV Stejaru – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Mihai Viteazu; - LEA 110kV Baia – Fântânele – Mihai Viteazu, deconectată în staţia Baia; - LEA 110kV Basarabi – Băltăgești, deconectată în staţia Băltăgești; reţeaua zonală de 110kV Constanţa – Medgidia Sud este separată de restul RED Dobrogea. Liniile 110kV din zona Constanța – Medgidia Sud au în principal secţiuni de 185mm2. Trei linii de 110kV au fost reconductorate cu conductor 585mm2 (850A). Staţia 110/20kV Mircea Vodă nu este retehnologizată pe partea de circuite primare iar pe partea circuitelor secundare sunt modernizate doar serviciile interne si 3 celule IT. Staţia este integrată în sistemul de telecontrol E-Distribuţie Dobrogea. Echipamentele de comandă, control, protectie aferente celulelor de 20 kV sunt montate în compartimentul de circuite secundare din fiecare celulă. | Enel Distributie Dobrogea | 6612319 | 2021-11-05 | 6612319 | 03.09.2024 | nu | nu | Pentru racordarea la SEN a CEE Mircea Vodă – 6 MW de întăriri pentru îndeplinirea criteriilor de funcționare N-1 elemente: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud 8km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord 5,2km - Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km Toate lucrările de întărire sunt cu caracter general, de aceste lucrări vor beneficia mai mulți utilizatori, nu poate beneficia doar CEE Mircea Vodă – 6 MW. Din punct de vedere al întăririlor în RET, racordarea CEE Mircea Vodă este condiționată, de realizarea următoarelor lucrări de întărire: - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (termen PIF 2024 conform Plan de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029) - LEA d.c. 400 kV Smârdan – Gutinaș (1 circuit echipat ) (termen PIF 2024 conform Plan Dezvoltare a RET perioada 2020 - 2029) - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). |  |  |  | PRODUCATOR | 5.7054 | 5.7054
87 | CEE Limanu 48 MW | Eolian | CONSTANTA | 48 | 110 | S.N. MANGALIA 110/20/6 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Limanu 48MW în stația 110kV SN Mangalia si LES110 kV intre statia SN Mangalia si CEE Limanu in lungime de 7km. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia SN Mangalia: -,,extinderea stației în partea de sud-vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara B 110kV; -,,montare celulă de linie nouă 110kV realizată cu echipamente cu izolație în aer, si anume: 1 întreruptor monotripolar (sau cu comandă unipolară în cazul racordului în LEA), 1 separator de bară tripolar fără CLP, 1 separator de linie tripolar cu 1 CLP, 3 transformatoare monopolare de măsură curent, 3 transformatoare monopolare de măsură tensiune<(>,<)> 3 cutii terminale pentru cablu monopolare, 3 descărcătoare monopolare, 1 cutie de conexiuni centralizatoare pe celulă. -,,Dulapurile de distributie existente pentru tensiuni operative (c.a. și respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare si secundare cu linia CEE Limanu. -,,Pentru asigurarea funcțiilor de protecție, conducere și teleconducere aferente celulei 110 kV de racord în statia S.N Mangalia, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 și lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcțiile de protecție necesar a fi asigurate sunt cel puțin următoarele: o,,protectie diferentială longitudinală şi de distantă directionată; o,,protectie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protectie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecție de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protectia diferentială longitudinală; o,,RAR (pentru situația racordului cu LEA); o,,oscilopertubograf. -,,montare grup de masura si analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. -,,achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizare linie electrică de racord de cca. 7 km. Traseul liniei 110 kV pornește din partea nord a parcului eolian de la statia de transformare a parcului, apoi merge pe direcția nord-est până la stația S.N Mangalia. Intrarea în stația S.N Mangalia se va face prin partea de sud-vest în spatiul celulei noi CEE Limanu racordată la sistemul de bară B. -,,realizarea unei conexiuni 110kV la CEE Limanu, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia S.N Mangalia şi o statie de 30kV care va colecta puterea produsă de cele 16 turbine eoliene; - montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEE Limanu la statia S.N Mangalia şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | Enel Distributie Dobrogea | 7545276 | 14/06/2022 | 7545276 |  | nu | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA: -,,Racordarea liniilor de interconexiune în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2022). -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024). -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024). - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025) Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. Lucrari de intarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functie in RED: - LEA nouă |  |  | 44.8 | PRODUCATOR | 0 | 44.8
88 | CEH (Centrala Electrica Hibridă) Mireasa 50MW | Eolian | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrarile pe tarif de racordare :-nu este cazul Lucrări prin grija utilizatorului in instalatia de utilizare -racordarea CEF si IS in staitai 110/MT Mireasa se face prin lucrari in instalatia de utilizare si anume: -extindere stația 20kV CEE Mireasa cu incă 1 celula 20kV sosire pentru racordarea unui punct de conexiune nou; - Construirea unui punct de conexiune nou, lângă stația CEE Mireasa, în gestiunea Utilizatorului, echipat cu 7 celule 20kV (+ spațiu de extindere cu încă 2 celule) cu următoarele destinații: •,,• 1 celulă de racordare în stația 20kV CEE Mireasa echipata cu întrerupator debroșabil și protecțiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor în rețeaua Operatorului de distribuție; •,,• 1 celulă de măsură echipată cu siguranțe fuzibile și 3 x TT 20/√3 / 2 x 0,1/√3kV •,,• 3 celule de racordare a echipamentului de stocare a energiei electrice, racordarea acestuia realizându-se printr-un transformator 20/JT; •,,• 2 celule de racordare a parcului fotovoltaic, pe fiecare celulă urmând a se racorda o putere de 17,5MW •,,• serviciile interne ale acestui punct de conexiune vor fi asigurate din stația existent CEE Mireasa Noile celule de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00, inclusive echiparea celulelor de 20 kV cu protecția de arc. Protecția de arc din celulele de 20 kV, nou proiectate, se va integra în SCADA stație și în circuitele de declanșare din 20 kV. •,,• Automatizare pentru limitarea puterii - Sistem de management al energie pentru site-ul de generare hibrid care limitează puterea evacuată •,,• Dispozitive suplimentare de contorizare la nivelul stației interne 20kV CEH Mireasa SISTEMUL DE MANAGEMENT ENERGETIC În vederea operării centralei hibride CEH Mireasa este necesar implementarea unei sistem de automatizare de limiutare putere evacuate descris în continuare ce are ca scop limitarea operațională a puterii maxime ce poate fi evacuată în rețea, pe LES 110 kV Gălbiori, la valoarea de 50 MW. Soluția de racordare la rețeaua interna MT a CEF și a instalatiei de stocare implică utilizarea stației de transformare 110/20 kV existentă a parcului Mireasa, care conține conexiunile realizate în prezent prin intermediul mai multor celule de 20 kV aferente turbinelor eoliene însumând o putere de 50 MW și care se va extinde pentru a permite conectarea unui nou loc de producere, mai precis parcul fotovoltaic de 35 MWp, și a unei noi instalații de stocare de 48 MW x 3h. Pentru funcționarea corespunzătoare a unei astfel de centrale de producere cu instalație de stocare, în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi instalat și un terminal numeric de protecție cu funcție de putere maximă, care – ca măsură suplimentară de siguranță – va declanșa întreruptorul celulei de fiecare dată când puterea activă va atinge pragul de 50 MW. Astfel se vaasigura deconectarea CEF si a BESS în cazul în care sistemul de gestiune a energiei (PPCS) nu funcționează corect, rămânând în funcție doar parcul eolian. Funcția de putere poate fi configurată cu 2 trepte, astfel încât prima treaptă va semnaliza doar apropierea de pragul de declanșare (opțional poate transmite o semnalizare și sistemului PPCS), iar treapta a doua va conduce la declanșare. Rolul terminalului numeric de protecție maximală de putere instalat în celula de plecare spre extinderea stației de transformare va fi în principal unul de protecție, asigurându-se că în nicio situație centrala de producere nu va evacua în SEN o putere activă mai mare de 50MW. Solicitându-se ca terminalul menționat să dispună de două trepte de protecție maximal de putere, îi va permite acestuia ca a doua treaptă temporizabilă doar să semnalizeze sistemului de automatizare PPCS (componentei EMS a acestuia) depășirea valorii corespondente de prag, iar prima treaptă va declanșa instantaneu stația de transformare, separând sistemul energetic de centrala de producție, independent de starea automatizării de limitare a injecției de putere implementată prin sistemul PPCS/EMS. Soluția de automatizare care va fi implementată va putea să țină cont de depășirea semnalizată de treapta a doua și să acționeze mai proactiv pentru a stabili eventual o valoare mai mică de reglaj pentru producția în bandă, această alegere aparținând producătorului, dar rolul terminalului numeric de protecție este în primul rând acela de a declanșa întrerupătorul (sau întrerupătoarele) stației de transformare atunci când puterea activă ar depăși 50 MW, indiferent de starea automatizării de limitare a injecției de putere activă. În cazul indisponibilității terminalului numeric de protecție, se va asigura redundanța prin montarea în celula 110kV plecare spre rețea a unui releu cu funcții similare, care insa va asigura deconectarea totala a întregului parc (CEE / CEF / BESS) atât pe 110kV cât și pe partea de 20kV a trafo 63MVA. Ambele terminale vor fi alimentate cu curenții și tensiunile din celula 110kV. În cadrul sistemului PPCS va fi implementată componenta de automatizare EMS care va achiziționa/măsura informații analogice (va măsura tensiuni și curenți și va calcula puteri active și reactive) de la fiecare tip de capacitate de producție a centralei în parte (fotovoltaică, respectiv eoliană) precum și de la instalația de stocare și va monitoriza permanent și starea de încărcare a instalației de stocare. Cunoscând valorile de putere de la fiecare element și starea de încărcare a instalației de stocare, sistemul EMS va decide modul optim de încărcare/descărcare al instalației de stocare astfel încât puterea evacuabilă din central (consemnul de putere activă) să se încadreze în banda de putere dorită și să fie implicit cel mult de 50 MW. Dacă vor apare pierderi de comunicație între elementele din cadrul sistemului PPCS/EMS utilizat pentru limitarea injecției de putere activă produsă, terminalul de protecție de putere maximă va continua să supravegheze puterea injectată în sistem și va declanșa stația de transformare în cazul depășirii valorii de prag. Între terminalele de protecție și sistemul PPCS/EMS se va asigura o comunicație directă prin intermediul unor contacte ale terminalului care vor excita intrări numerice ale unor echipamente din cadrul sistemului PPCS/EMS. În cazul unor eventuale întârzieri a citirii mărimilor utilizate în cadrul buclei PPCS/EMS, în cazul cel mai defavorabil al imposibilității păstrării puterii active în valoarea de consemn (sub 50 MW), terminalul de protecție de putere maximă va asigura în continuare declanșarea în cazul depășirii pragului de 50 MW. Terminalele de protecție maximală de putere maximă sunt prevăzute cu suport pentru protocoalele de comunicație care să permită integrarea lor în sistemul SCADA al stației și se vor putea integra și în schema de DRRI, fiind alimentate cu tensiune operativă de la sistemele de servicii interne curent continuu. În concluzie, logica propusă de funcționare a automatizării de limitare a injecției de putere activă are două componente principale: - sistemul propriu zis de automatizare EMS integrat în PPCS și care este răspunzător pentru generarea unei puteri active în bandă (stabilirea unei valori de consemn de sub 50 MW) prin combinarea producției fotovoltaice și eoliene cu procesul de încărcare/descărcare al instalației de stocare, putând eventual ține cont și de semnalizarea treptei a doua de protecție maximală de putere - terminalele numerice de protecție de putere maximă, al căror rol principal este să declanșeze instantaneu fie doar partea de extindere a centralei (CEF și BESS) fie întreaga stație de transformare și să separe centrala de producere față de sistem dacă puterea active produsă depășește 50 MW (aferent reglajului primei trepte de putere maximă) și eventual să transmită în avans sistemului de automatizare o semnalizare când puterea activă depășește pragul aferent celei de-a doua trepte . În prezent, funcționarea centralei aferente parcului eolian Mireasa este controlată prin intermediul propriului său sistem de tip Power Plant Control System (PPCS). Odată cu modificarea unor elemente tehnice ale locului de producere prin instalarea unor noi elemente de producție și stocare, mai precis prin instalarea unui nou parc fotovoltaic de 35 MWp și prin adăugarea unei instalații de stocare de 48 MW x 3 h, sistemul PPCS va trebui să fie reconfigurat ca să poată gestiona funcționarea noului loc de producere și stocare Mireasa astfel încât puterea activă evacuată în rețea să nu depășească în nicio circumstanță valoarea de 50 MW. Prin mărirea capacității de producție a centralei de producere Mireasa și prin apariția unei noi instalații de stocare, în ciuda caracterului variabil al surselor de energie regenerabilă utilizate se va putea controla funcționarea centralei astfel încât să genereze putere în bandă. Prin asigurarea unei instalații de stocare suficient de mari (48 MW putere de încărcare/descărcare și 144 MWh capacitate de stocare), surplusul de producție din energie regenerabilă (eoliană, fotovoltaică sau mixtă) poate fi încărcat în aceasta și poate fi evacuat atunci când există un deficit de producție. Funcționarea procesului de producție al locului actualizat de producere și stocare va fi implementată în continuare de sistemul de control al centralei PPCS, cu precizarea că o parte din funcționalitate va trebui asigurată printr-o componentă software și hardware separată de tip EMS (Energy Management System) care va putea fi fie o parte integrantă a sistemului PPCS, sau, după caz, va fi o componentă separată de sistemul PPCS, dar care se va coordona cu sistemul PPCS al centralei. Sistemul EMS va comanda încărcarea instalației de stocare când va exista surplus de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă și respectiv va comanda descărcarea instalației de stocare când va exista un deficit de producție față de valoarea de putere considerată pentru funcționarea în bandă. Soluția se va detalia la faza d | Enel Distributie Dobrogea | 15238055 | 11/09/2023 | 15238055 |  | nu | nu | nu |  |  | 50 | PRODUCATOR | 0 | 50
89 | Centrala Eoliana - 20 kW - Anexa 2 | Eolian | CONSTANTA | 0.02 | 20 | A20 4406 SIBIOARA- SITORMAN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Enel Distributie Dobrogea | 17856351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856351 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E212801405 / 3 | 28/07/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
90 | CENTRALA ELECTRICA GENERATOARE DIN SURSE REGENERABILE_5MW | eolian | CONSTANTA | 6 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Racordare existenta la sistemul energetic national (SEN) pentru centrala electrica eoliana CEE Galbiori cu referire la instalarea unei instalatii fotovoltaice de 4,9MW respectiv inlocuirea turbinelor existente fara depasirea puterii evacuate aprobate prin ATR nr. 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014 /Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 emis de ENEL Distribuție Dobrogea Centrala eoliana existenta este amplasată în extravilanul loc. Gălbiori, com. Crucea, jud. Constanța. În prezent, investitorul Monsson Alma SRL are în funcție în zona menționată, parcul eolian Galbiori cu puterea aprobată de 5MW, compus din 2 turbine eoliene de tip General Electric cu puterea nominală de 2 ,5MW fiecare. Conform ATR 35 / 13.11.2009, actualizat în 15.10.2014/ Certificat de racordare nr. RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016 instalatia de racordare existenta consta din : - Punct de conexiune 20kV nr.1652 racordat la st 18 din LEA 20kV 8001 alimentată din stația 110/20kV Gălbiori; PC 20kV nr.1652 este prevăzut cu o încăpere ENEL (echipată cu o celulă de linie cu separator de sarcină și CLP) și o încăpere Utilizator (echipată cu o celulă cu întrerupător și protecții aferente și o celulă de măsură); - Măsura energiei electrice se realizeaza în punctul de conexiune, în celula de măsură din compartimentul Utilizator printr-un grup de măsurare echipat cu contor trifazat de energie activă și reactivă cl. 0 ,5s, 2x(96 – 528)V, 5(20)A, dublu sens și 2 x TC 100/5/5A cl. 0,5s, respectiv 2TT 20/0,1kV cl. 0,5. Măsura este integrată în sistemul de telegestiune al ENEL Distribuție Dobrogea; - Delimitarea între instalații este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bornele separatorului de linie plecare spre celula cu întrerupător din încăperea Utilizatorului - Punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune 20kV, la bara 20kV din compartimentil ENEL din punctul de conexiune 1652. Conform cerere deracordare , instalatia de producere mixta din interiorul parcului va fi compusa din: Date foto: - 12.416 panouri solare TrinaSolar tip TSM-DEG20C.20 cu Pi=0,595 kWp, având o putere totală instalată de 7,3875MW; - 28 invertoare Huawei SUN2000-185KTL-H1 cu Pi=175 kW, având o putere nominală de 4,9MW ; Date eolian: -1 turbina noua furnizata de General Electric de 6MW ce va inlocui cele 2 turbine existente de 2,5MW Date instalatie stocare: Capacitate baterie stocare: de 152 207 Ah, echivalentul unei puteri de 5MW x 4h/Instalatia de stocare ce nu va absorbi putere din retea. Servicii interne: Pi = 130,14kW ; Pmax sim abs=100,14kW Puterea instalata in CEE+CEF+IS Galbiori este: Pinstalat = min(Pinstalat panouri; Pinstalat invertoare)+Pgen+PIS = min(7,3875MW; 4,9 MW)+6MW+5MW =15,9 MW Pmaxima aparenta simultan evacuata in punctul comun de cuplare este conform CER : Pevacuata =5MW Sevacuata = Pevacuata /0,9 = 5/0,9=5,555 MVA Conform solicitarii beneficiarului, se doreste modificarea instalatiei de utilizare fara depasirea puterii evacuate mentionate in CER RO002E212963819 / 1 din 31.03.2016, conform Ord.59/2013 cu modificarile si completarire ulterioare , art.17 alin .18 ,lit.b si c. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12517935 | 15/09/2023 | 12517935 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5
91 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | Eolian | CONSTANTA | 54 | 110 | BASARABI 110/20 KV | Varianta 2: Racordarea în antena la bara 110kV a statiei de transformare 110/20kV Basarabi. Lucrari pe tarif de racordare: Lucrari in statia de transformare 110/20 kV Basarabi -Echiparea unei celule de LES 110 kV plecare spre Utilizator, între celulele existente 110 kV CET Palas și SRA Basarabi-Pădure, circ.1 , cu întrerupător si grup de măsură: transformator de măsură de tensiune (TT): 0.2/3P/3P, 110/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV / 0,1/√3 kV, respectiv, Transformator de măsură de curent (TC): 2S/5P/5P, 400-800/5/1/1A; -celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol. Dulapurile de protecții aferente racordării vor fi amplasate in cabina 4 existentă din cadrul stației 110/20 kV Basarabi -Dulap de protecții complet cu integrare celulă nouă în instalația DRRI existentă; -Ansamblu instalație protecție diferențială de bare (PDB) la 110 kV conform NTE 011/12, care va fi prevăzută din: ·Unitate centrală PBD+DRRI, ·Unități distribuite PDB la nivel de celulă (14). -completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; -TPT – sistem de telecomunicație; -extindere instalație iluminat exterior; -completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; -cabluri noi JT conform cerințelor SCADA; -montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. Echipamentul va trebui să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile E-Distribuție (pus la dispoziție de OD). Lucrări ce se realizează prin grija si pe cheltuiala Utilizatorului: -stație de transformare 110/33 kV aferentă Utilizatorului, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente), -racord IT - linie electrică subterană (LES) simplu circuit 110 kV de aproximativ 15 km lungime, între stația de racord şi stația 110/33 kV aferentă Utilizatorului, prevăzută cu fibră optică, -realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica, - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 16143705 | 2023-03-09 | 16143705 | 2025 | Beneficiarul CEE Mereni doreste punerea in functiune in anul 2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE Mereni. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE Mereni. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEE Mereni. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cata si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEE Mereni aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Costul abonamentelor vor fi suportate integral de către beneficiar. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Din punct de vedere hardware, sistemul SCADA al centralei, în care va fi instalată automatica de limitare a puterii, este compus în principal din următoarele componente: -Server SCADA; -Routere / Switch-uri; UPS; -Rack industrial; RTU; -Media converter; -Echipamente de masura; -PC-uri (HMI). Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate în camera de comandă unde se afla dulapurile de control și protecție. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: -Device; -Router GSM 4G ; -UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel puțin 24h; -Sir cleme pentru preluarea stărilor echipamentelor monitorizate; -Elemente de interfata pentru testare și afisaj. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Mereni a solicitat punerea in functie in anul 2025 si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; -pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031; -pentru lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie (care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET): - reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. In varianta 2 analizata, aleasa de catre beneficiarul CEE Mereni: Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED/RET: -Realizare instalatie automatica de limitare/deconectare a puterii generate de CEE Mereni. Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Mereni pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 2” din avizul CTE 49/1/1/IT/19.01.2023: In varianta 2 de racordare, CEE Mereni este conditionata PIF de realizarea lucrarilor de intarire din planul de dezvoltare RET atapa 2025 si de realizarea automaticii de deconectare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie RED/RET. Valoarea estimata a lucrarilor, cu caracter general: nu este cazul. Evaluarea lucrarilor de intarire in varianta 2 analizata, cu realizarea automatica de deconectare, respectare criteriu N-1 elemente in functie, pentru toate contingente din RED si RET: Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE Mereni pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 1.733.260,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 4.549.720,00 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Ti = 6.282.980,00 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 612 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): a)Lucrari de intarire care sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare RET etapa 2026-2031: -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); -Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). b)Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planulde Dezvoltare RET: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov ; c)Lucrari de intarire in RED: -LEA 110 kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (linie nouă) – 8km: 7991474 ,66 lei fara TVA; -LEA 110 kV Constanța Nord – Lumina – 17,59 km: 9059823,31 lei fara TVA; Valoarea totala a lucrarilor de intarire in RED (de la pct. c) pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 17.051.297,97 lei fara TVA, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Mereni a optat pentru varianta cu limitare operationala. | nu | In conformitate cu avizul CTES 318/2022 emis de catre CNTEE Transelectrica SA: Lucrari de intarire cuprinse in planul de Dezvoltare RET: -Reconductorarea axului de 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele (pif 2025); -Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman-Dobruja si Stupina-Varna) in statia Medgidia Sud (pif 2024); -LEA nouă 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș un circuit echipat (pif 2024); -LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu având un circuit intrare – ieșire în stația Gura Ialomiței (2024); -Trecerea LEA 220 kV Stâlpu–Teleajen–Brazi Vest la nivelul de 400 kV (2025); -T3 400/110 kV Medgidia Sud (pif 2026); -Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV Fantanele - Ungheni (pif 2028); -Reconductorare LEA 400 kV București Sud - Gura Ialomiței (pif 2028); - Echipare circuit 2 al LEA nouă 400 kV Smârdan – Gutinaș linie noua (pif 2028). Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planulde Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: nu este cazul. Lucrari de intarire RET (care nu sunt incluse in planul de Dezvoltare RET) pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -Reconductorare LEA 400 kV Gutinaș – Brașov. Avand in vedere termenul PIF al CEE - 2025 comunicat de utilizator, precum si optiunea acestuia de realizare automatica de limitare operationala, PIF CEE Mereni este conditionat de realizarea automaticii de limitare operationala si de realizarea intaririlor care au termen de finalizare 2025 conform Planului de Dezvoltare RET. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 52.38
92 | CEE Pecineaga Nord-Est-48MW | Eolian | Constanta | 48 | 110 | NEPTUN 110/20/10 KV | Varianta 1 - Racordarea CEE Pecineaga Nord-Est 48MW în antenta la bara 110kV in stația Neptun. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Lucrări în staţia Neptun: -,,extinderea stației în partea de vest cu un pas de celulă de linie 110 kV și racordarea acesteia la bara 110kV; -,,montarea unei celule hibrid 110 kV cu racord în cablu pentru LES CEE Pecineaga Nord-Est 48 MW. Echipamentul prefabricat în carcasă metalică de tip monocelulă, cu izolaţie în SF6: o,,caracteristici nominale: Un = 145 kV, In = 1250 A, Ik = 40 kA, o,,echipare: întreruptor, separator de bare, separator de linie, transformator de curent toroidal instalare pe trecere, transformator de tensiune. -,,Tablourile de distribuţie existente pentru tensiuni operative (c.a. şi respectiv c.c.) au circuite disponibile pentru alimentarea consumatorilor care apar odată cu extinderea circuitelor primare şi secundare aferente celulei CEE Pecineaga Nord-Est. -,,Pentru asigurarea funcţiilor de protecţie, conducere şi teleconducere aferente celulei de 110 kV de racord în staţia Neptun, va fi necesar un dulap echipat conform normelor tehnice unificate Enel DQ 7010, respectiv NTE 011/12/00 şi lucrări de amplificare (parametrizare) SCADA (TPT); funcţiile de protecţie necesar a fi asigurate sunt cel puţin următoarele: o,,protecţie diferenţială longitudinală şi de distanţă direcţionată; o,,protecţie maximală rapidă şi temporizată de curent; o,,protecţie maximală temporizată de curent homopolar în două trepte; o,,DRRI (protecţie de rezervă împotriva refuzului de întreruptor) – inclusă în protecţia diferenţială longitudinală; o,,RAR (numai în cazul racordului cu LEA); -,,montare grup de masura si analizor. Achizitia si montarea contorului se vor face prin grija Operatorului de Distributie EDD. -,,realizare cale de rulare pentru a facilita deplasarea/schimbarea transformatoarelor de 25MVA; -,,achizitionarea unei suprafete teren de cca. 250 m² pe latura de Vest a statieişi realizarea/intregirea imprejmuirii statiei inclusiv mutarea/extinderea sistemelor de monitorizare, antiefracţie si iluminat perimetral. Terenul va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. -,,În vederea asigurării continuităţii în alimentare a consumatorilor pe durata realizării lucrărilor de extindere a staţiei 110 kV Neptun este oportună efectuarea unor lucrări de provizorat în LEA 110 kV existente: o,,Astfel se poate realiza conectarea circuitului 110 kV Tătaru cu circuitul 110 kV Şantier Naval Mangalia (SNM) prin montarea unor legături flexibile între fazele aferente celor 2 circuite. o,,Pe stâlpii terminali existenţi există deja montate aceste legături flexibile şi lanţurile de izolatoare aferente (de la lucrările de provizorate realizate anterior la modernizarea staţiei 110 kV). Vor fi necesare realizarea lucrărilor de montaj ale acestor legături şi reîntregirea corzilor de ocolire aferente. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,realizarea liniei electrice de racord de cca. 8 km; traseul liniei 110 kV porneşte din partea estică a parcului eolian apoi merge pe direcţia Sud-Est până la intrarea în staţia Neptun; -,,realizarea unei conexiuni 110 kV la CEE Pecineaga Nord-Est, echipată cu o celulă 110 kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre staţia Neptun şi o staţie de 33 kV care va colecta puterea produsă de cele 8 turbine eoliene; montare protecţiei diferenţiale longitudinale şi a suportului de comunicaţie pe fibră optică OPGW pe noua legătură de la CEE Pecineaga Nord-Est la staţia Neptun şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. | E-Distributie Dobrogea | 8182109 | 22/12/2022 | 8182109 | 1905-07-17 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,limitarea operaţională a puterii evacuate din noua sursă pentru eliminarea suprasarcinilor pe LEA 110kV Basarabi – Tătaru – derivaţie Pelinu – Neptun – Costineşti – Eforie Nord – CET Palas. Contingentele in instalatiile EDD pentru care se va realiza limitarea operationala sunt prezentate in TABELUL 1 din avizul CTE 54/1/IT/24.11.2022 anexa la prezentul Aviz Tehnic de Racordare. Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” | nu | Lucrari de intarire RET cuprinse in planul de dezv Transelectrica SA aprobat: -,,Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria (Rahman – Dobrudjda si Stupina – Varna) în statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2024); -,,Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2025); -,,LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024); -,,Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025); -,,TR 3 400/110kV in statia Medgidia Sud (cu termen de PIF 2026). Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km); Puterea care poate fi evacuata fara aceste lucrari de intarire este „0MW/0MVA” Referitor la termenul privind realizarea lucrarilor de intarire se mentioneaza faptul ca in acesta nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. ,,Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie urmatoarele lucrari de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala): -,,Reconductorarea LEA 110 kV Basarabi-Tataru 33,1km: 12.878.757,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Tataru-Pelinu-Neptun 20,8km: 8.568.160,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Neptun-Costinesti 20km: 8.564.690,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Costinesti-Eforie Nord 25,9km: 10.462.285 ,00 lei fara TVA; -,,Reconductorarea LEA 110 kV Eforie Nord-CET Palas 17,8km: 7.362.304,00 lei fara TVA. Valoarea totala a lucrarilor de intarire RED pentru care se va realiza instalatia de automatizare pentru limitare operationala este de 47.836.196,00 lei, estimata la data elaborarii studiului de solutie. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEE Pecineaga Nord-Est a optat pentru varianta cu limitare operationala. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.5
93 | CEE Romcim | Eolian | CONSTANTA | 30 | 110 | RA FCM-2 MEDGIDIA 110/6KV | Mentinere instalatie de racordare existenta conform ATR nr. 955225 din 29.05.2017, respectiv, racord LEA 110 kV d.c. in statia Medgidia Sud de 7,78km pana in statia 110/6kV FCM2, cu mentinerea si realizarea lucrarilor de montare fibra optica intre statiile Megidia Sud si FCM2 si a realizarii protectiilor aferente in statiile Medgidia Sud su FCM2 (conform Contract de Racordare nr. 955225 din 06.10.2017). Pentru racordarea CEE ROMCIM 30 MW fara evacuarea puterii produse in SEN, lucrari in instalatia de utilizare: Puterea maximă care poate fi evacuată va putea fi menținută la valoarea 0MW prin sistemul de management al energiei respectiv prin de conducere dispecerizată a grupurilor generatoare ce urmează a fi instalate. Sistemul de management al energiei va fi realizat în instalațiile Utilizatorului. Astfel, pentru a evita injecția de putere în rețea se va realiza o automatizare la nivelul celor 3 celule 6kV de trafo, prin montarea a câte unui releu numeric în fiecare celulă care să aibe funcția “protecție de putere inversă” activată. Este necesară și înlocuirea transformatorilor de curent din celulele 6kV transformator cu transformatori de curent cu minim 3 înfăsurări 4000/1/1/1A, înlocuire necesară și în vederea realizării protecției diferențiale de linie cu celulele 110kV din stația Medgidia Sud (proiect în curs de realizare odată cu finalizarea lucrărilor de înlucuire fir gardă cu OPGW pe linia d.c.). Releul va fi racordat în secundarul 2 al transformatorilor de masură de curent și in secundarul 1 al transformatorilor de masură de tensiune din celulele de masură aferente fiecărui transformator de putere. Releul va transmite sistemului SCADA al CEE semnale cu privire la puterea absorbită din rețea, astfel încât CEE să asigure o producție de energie care să nu depașească consumul ROMCIM. În situațiile în care consumul devine mai mic decât producția CEE sistemul SCADA va comanda limitarea, până la deconectarea CEE – dacă va fi cazul, a puterii produse până la nivelul consumului. | E-Distributie Dobrogea | 10351875 | 15/05/2023 | 10351875 | 2025 | nu | 2023 | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | Pevacuata in RED= 0 (zero) kW | 0
94 | DUNAREA POWER SRL | Eolian | CONSTANTA | 47.75 | 110 | BALTAGESTI 110KV-150MW | Varianta 2: Racordare in sistem intrare - iesire in LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti intre stalpii nr. 104 si 105 Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti, prin montarea montarea a doi stalpi de intindere in axul liniei si un stalp terminal pentru racordul in statia de conexiuni 110 kV proiectata, intre stalpii nr. 104 si 105 existenti langa DJ 223, în axul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2; in lungime de maxim 50m. De la acest stalp se va realiza racordul in riglele statiei proiectate; Prin sectionarea LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti se formeaza două linii LEA 110 kV Gura Ialomitei - CEE IS Topalu 26,2 km si LEA 110 kV CEE+IS Topalu - Baltagesti 17,5 km. LEA 110 kV Gura Ialomitei – Baltagesti este echipata cu FO. - in stația 110 kV Băltăgești la celula LEA 110 kV Gura Ialomiței (viitoarea LEA 110 kV CEE+IS Topalu) se va prevedea un TNP care să aibă funcția de protecție diferențială inclusă; Noul TNP se va integra în DMS - SCADA existentă din stația 110 kV Băltăgești; - montare dulap de protecţie in statia 110/20 kV Baltagesti echipat cu doua grupe de protectii; - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile Enel. Statia de conexiune 110 kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; - bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; - protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; - servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; - instalație de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefracție; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiileEnel. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV proiectate va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucrari prin grija utilizatorului: • racord 110kV+FO in lungime de 2 km; Pe LES 110 kV (2 km) se va considera și implementarea “Automatizării de declanșare a LES prin care debitează CEE + IS Topalu”, în vederea asigurării în PCC a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul, atunci când CEE + IS Topalu este deconectată; • statie de transformare 110/MT aferenta CEE+IS Topalu, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfatacu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 50 MVA. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. | E-Distributie Dobrogea | 9761288 | 28/04/2023 | 9761288 | 2025 | Pentru îndeplinirea criteriului N elemente în func următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud (termen de PIF 2026. Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RET, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorare LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Pentru îndeplinirea criteriului N-1 elemente în funcţiune, în zona, sunt necesare următoarele întăriri RED, pentru racordarea CEE+IS Topalu: - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Dragoş Vodă – 30,52 km - Reconductorarea LEA 110 kV Dragoş Vodă – Vlad Ţepeş – 15,45 km - Reconductorarea LEA 110 kV Vlad Ţepeş – Lehliu Gară – 34,31 km - Reconductorarea LEA 110 kV Lehliu Gară – Lehliu – 9,47 km - Reconductorarea LEA 110 kV Slobozia Sud – Tandarei – 29,22 km - Reconductorarea LEA 110 kV Solex – Fundulea – 23,58 km (in gestiunea EDM) - Reconductorarea LEA 110 kV Fundulea - Tamadau – 8,26 km - Reconductorarea LEA 110 kV Tamadau - Lehliu – 19,14 km Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE + IS Topalu: Lucrari de intarire care se afla in Planul de dezvoltare al E-Distributie Dobrogea: - Reconductorare LEA 110 kV Medgidia Nord- Mircea Voda Nord 5 km (termen de PIF 2024) - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Voda Nord – Mircea Voda 4.2 km (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Nazarcea – Medgidia 1 – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024) - LEA 110 kV Constanta Nord – Medgidia Nord – inlocuire tronson de linie existent OL-AL 185 mm (420 A) cu un conductor de sectiune similara si capacitate de 850A; capacitatea liniei este definita de conductorul de 300 mmp-575 A (termen de PIF 2024. Beneficiarul CEE + IS Topalu doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in 2024-2025 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEE + IS Topalu. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEE + IS Topalu. Varianta 2 Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: In RED pentru respectarea criteriului cu N-1 in functiune: 77.057.799,54 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: T(Ig)= min (Ti indici si Ti deviz) = min(26.354.322,00 lei; 77.057.799 ,54 lei) = 26.354.322,00 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. este 4.307 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEE + IS Topalu astfel: 8x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 169,79 km = 4.307 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Dobrogea necesare realizarii limitarii operationale este de 540 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEE + IS Topalu pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, lucrari de intarire specifice: Automatica de deconectare in instalatiile OD = 617.925,00 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 898.500 lei fara TVA Total cost automadica de deconectare OD+OTS: Tis = 1.516.425,00 lei fara TVA Valoarea totala a componentei Ti = 1.516.425,00 lei fara TVA Conform analizei de regimuri, pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie, au rezultat la data elaborarii studiului de solutie lucrarile de intarire (pentru care beneficiarul a optat pentru solutia cu limitare operationala) conform anexa 1, parte integranta in ATR. Dupa realizarea lucrarilor de intarire mai sus mentionate utilizatorul poate solicita anularea automaticii de limitare doar cu plata compensatiilor catre utilizatorul/utilizatorii care au realizat lucrarile de intarire necesare respectarii criteriului cu N-1 elemente in functiune pentru care CEF Topalu a optat pentru varianta cu limitare operationala | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.146
95 | Centru de vizitare-informare + CEE 3 kW + CEF 2 kW | Eolian | TULCEA | 5 | 0,4 | PTA 406 | PTA 406, 20/0.4 kV echipat cu TRAFO 160 kVA, racordat in LEA 20 kV L9906 derivatie PTA 366 Greci, stalp nr 24 si racord de joasa tensiune, printr-un bransament trifazat, cu BMPT 200 A.Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine instalatia de racordare existenta. Lucrari prin grija utilizatorului: Functionarea instalatiei de producere in paralel cu reteaua de distributie trebuie sa indeplineasca conditii riguroase astfel: La utilizator se va instala un grup de doua intrerupatoare automate inseriate cu urmatoarele functii: Un dispozitiv generag (DG) cu functionare la suprasarcina si scurtcircuit prevazut cu relee ce constituie Sistemul de protectie Generala Un dispozitiv (DDI) de interfata prevazut cu protectie la minima si maxima tensiune, minima si maxima frecventa, si deschiderea in lipsa tensiunii retelei. Sistemul de interfata (SPI) ce actioneaza asupra DDI se va separa instalatia de producere de reteaua de distributie in cazul absentei tensiunii in reteaua de distributie sau in cazul defectului pe linia de jt sau mt la care este racordat. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 73519 | 26/05/2016 | 73519 | 14/10/2016 | nu | nu | nu | RO002E241120442/1 | 24/10/2016 | 5 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 5 | 0
96 | Construire CEE si montare baterii de stocare energie elctrica | Eolian | TULCEA | 6.9 | 20 | TRAIAN 110/20 KV | Varianta unica de racordare: Racordarea in antena pe bara 20kV a statiei 110/20 kV Traian. Lucrari pe tarif de racordare: - Celula disponibila va fi echipata complet cu echipamente primare inclusiv releu de protectie DV 901 conform cerinte E-Distributie Dobrogea (EDD) si se vor realiza lucrarile necesare de integrare in sistemul de telecontrol a statie. - realizare racord LES 20 kV Al 3x1x185 mmp intre celula existenta de rezerva din containerul existent in statia 110/20 kV Traian şi celula de linie din punctul de conexiune proiectat 20 kV, în lungime de aproximativ 0,2 km, plus fibra optica. - montare fibră optică între punctul de conexiune și celula de linie MT din staţia 110/20 kV Traian; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Traian; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: • o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; • loc pentru încă o celulă de linie; • o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz, servitute si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu E-Distributie Dobrogea. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEE in lungime de 3,3 km. ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian. ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9757439 | 29/05/2023 | 9757439 |  | nu | Puterea maximă care poate fi evacuată, fără realizarea lucrărilor de întărire este de: P=0 MW/S=0MVA. Lucrari de intarire in RED: - Amplificare bobina 50 A existenta in statia 110/20 kV Traian cu bobina 30-200 A si montare unitate DAN Costul pentru aceste lucrari este estimat la 398.470,50 lei fara TVA. Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: | Lucrari de intarire in RET - Marire capacitate transport LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Dumbrava – Stejaru (termen de PIF 2028); - Reconductorare LEA 220 kV Ungheni - Fantanele (termen de PIF 2028); - Echipare C2 al LEA noua 400 kV Smardan- Gutinas (termen de PIF 2028); - LEA noua 400 kV Brasov - Stilpu (termen de PIF 2031); Lucrari de intarire RET (care sunt incluse in planul de Dezvoltare RET 2022-2031) pentru respectarea criteriului N elemente in functie: - racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2024) - Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. (1c.e) Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele (termen de PIF 2025) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2025) |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.3
97 | Parc Eolian | Eolian | TULCEA | 6 | 20 | A20 9607- BAIA TL | Varianta 1 – Racordare in sistem intrare iesire in LEA 20kV 9607 din statia 110/20kV Baia Lucrari pe tarif de racordare: - Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Beidaud) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de cca. 50 m: - Desfiintare stalp nr. 85 tip SCN 15006 si inlocuire cu stalp terminal 12/F/27 sau 12/G/31, echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere - Montare stâlp terminal nou proiectat nr. 85 bis in deschiderea stalpilor 85-86 din LEA 20 kV Beidaud, la distanta de cca. 10 m de stalpul 85, tip 12/F/27 sau 12/G/31,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<(><<)>4Ω; - Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25 m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Beidaud, la stâlpii nou proiectaţi; - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea LEA 20kV 9607 din st 110/20kV Baia Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ·,,2 celule de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0<(>,<)>2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m). Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; -,,protectii pentru controlul puterii evacuate (deconectare la S>5MVA) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,2 km<(>,<)> Ø,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <(> <<)>=2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9062333 | 16/05/2023 | 9062333 |  | nu | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEE Beidaud<(>,<)> in solutiile 1 si 2: 1 Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general incluse in planul de dezvoltare RET: -,,LEA 400kV Cernavodă-Gura Ialomiței-Stâlpu cu termen de PIF în anul 2023; -,,LEA 400kV Smârdan-Gutinaș cu termen de PIF în anul 2024; -,,trecerea la 400kV a axului 220kV Brazi Vest – Teleajen - Stâlpu cu termen de PIF în anul 2028; -,,LEA 400kV Medgidia Sud-Constanța Nord cu termen de PIF în anul 2026; -,,al doilea circuit LEA 400kV Tulcea Vest-Isaccea cu termen de PIF în anul 2029. 2,,Realizarea lucrărilor de întărire RED cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,înlocuirea celor 6 TC 2x300/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S cu TC 2x400/5/5/5A; 31,5kA cl.0,2S. -,,montarea celui de-al doilea grup de tratare neutru, bobina de compensare 30-200A si TFNSA, in statia 110/20 kV Baia. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.5
98 | Parc Eolian Mihai Bravu | Eolian | TULCEA | 6.2 | 20 | BABADAG 110/20 KV | Solutia 1 - Racordare în antenă pe bara 1 (roşie) de 20 kV a staţiei de transformare 110/20 kV Babadag, prin extinderea barei de 20 kV cu o celulă de linie nou proiectată Lucrari pe tarif de racordare - extinderea barei 1 (rosie) 20 kV din statia 110/20 kV Babadag şi montare celulă de linie 20 kV nou proiectată, echipată conform specificaţiilor EDD, compatibilă cu celulele de racord existente ; celula nou proiectată va fi montată lângă celula LES 10905 (Racord CEF Babadag 1). Va fi necesară reamplasarea circuitelor secundare de pe lateralul carcasei acestei celule, astfel încât celula nou proiectată să poată fi montată lipit de aceasta. - celula 20 kV de racord va fi integrată în buclele de semnalizare, blocaje şi automatizare ale staţiei 110/20 kV Babadag - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Babadag Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: •,,• o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel; •,,• loc pentru încă o celulă de linie; •,,• o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. •,,• integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de: RGDAT – 1 buc, UP 2020 LITE – 1 buc, baterii acumulatoare – 2 buc, TSA – 1 buc, Router Rugged pentru comunicaţii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicaţii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B şi accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2 m – 2 buc, Patch-pannel FO monomode pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); •,,• realizare racord intre PC 20 kV nou proiectat şi celula 20 kV nou proiectată de racord din staţia de transformare 110/20 kV Babadag , LES 20 kV Al 185 mmp, în lungime de aproximativ 0,1 km; Pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia Babadag. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unulde racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 6,9 km -solutia 1 si 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 9897350 | 16/08/2023 | 9897350 |  | nu | nu | Punerea in functiune a CEE Mihai Bravu este condit lucrari prevazute in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (cu termen PIF 2022); - LEA 400 kV Smârdan-Gutinaş (termen PIF 2025); - LEA 400 kV Cernavodă-Gura Ialomiţei-Stâlpu (termen PIF 2023); - Trecerea la 400 kV a axului de 220 kV Stâlpu-Telejean-Brazi Vest (termen PIF 2025); - Reconductorare LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni (termen PIF 2024). Realizarea lucrărilor de întărire generale pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDD: 1) înlocuirea TC-urilor existente 2x300/5/5/5 A cu TC-uri nou proiectate 110 kV, 800/5/5/5 A in celula LEA 110 kV Tulcea Vest din statia 110/20 kV Babadag. Lucrari pe Tarif de Intarire Conform Ordinului ANRE nr. 11/2014, completat cu Ordinul 87/2014, art 10, componenta T(I) a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: ,,a) valoarea [T(I)] (SS) a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: Întăriri generale: înlocuire TC-uri 110 kV aferente celulei LEA 110 kV Tulcea Vest: Ti (SS) = 360.835,23 lei, fără TVA. ,,b) valoarea [T(I)](calcul) stabilită cu următoarea relaţie:[T(I)](calcul) = S(evacuare) x i, unde: - S(evacuare) - puterea aprobată pentru evacuare în reţea la locul de producere sau la locul de consum şi de producere respectiv [MVA]; - i - tarif specific [lei/MVA] a) Valoarea T(I) pe baza de deviz general este:T(I)= Sevacuare*i7 Unde: I7=iLE110+iST 110/MT=231.000 lei/MVA + 432.000 lei/MVA = 663.000 lei/MVA Sevacuare= 6,592 MVA Sevacuare*( iLE110+iST 110/MT) = 6,592 MVA * (432.000,00 + 231.000,00) lei/MVA = 4.370.496,00 lei, fără TVA. Ti = min (4.370.496,00; 360.835,23) = 360.835,23 lei fără TVA |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5.933
99 | CEE Topolog - 27 MW | Eolian | TULCEA | 27 | 110 | TOPOLOG 110/20 KV | Lucrări realizate pe tarif de racordare: -celula noua LES 110 kV echipata complet in statia 110/20 kV Topolog, destinata racordarii utilizatorului; -celula descarcatori 110 kV pe bara 110 kV echipata cu separator tripolar 110 kV si descarcatoare in oxizi metalici prevazute cu contoare pentru inregistrarea pierderilor; - completare priza de pamant exterioara aferenta noii celule LES 110 kV; -integrare celula LES 110 kV in sistemul de telecontrol existent in statia 110/20 kV Topolog; -contor masura energie produsa; Lucrari realizate prin grija si pe cheltuiala utilizatorului: -statie de transformare 110/m.t. aferenta CEE Topolog; -LES 110 kV intre statia 110/20 kV Topolog si statia 110/20 kV aferenta CEE Topolog; -grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; -analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 4 | 2009-01-23 | 4 | 12/12/2012 | nu | nu | nu | RO002E241104961/2 | 2024-09-19 | 27 | PRODUCATOR. Prezentul certificat de racordare nr. RO002E241104961/2 din data 19.09.2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 27 | 0
100 | CEED Chirnogeni 76 MW | Eolian | CONSTANTA | 80 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C2 | Lucrari realizate pe tarif de racordare: • Extindere statii 110kV Basarabi si Cobadin cu celulele LEA 110 kV necesare racordarii circuitului 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin si lucrarile aferente in cele doua statii 110 kV Basarabi si Cobadin; • Echipare circuitul 2 aferent LEA 110 kV Basarabi Cobadin pe o portiune de 12,6 Ian, cu conductoare Al-01185/32 mmp; • Echipare cupla longitudinala pentru sectionarea barei 110 kV din statia Cobadin; • Realizare bara 110kV in statia Chimogeni; • Echipare celula LEA 110 kV in statia Chimogeni pe actuala celula sosire din statia Cobadin (realizata in prezent numai cu separator); • Realizare celula noua 110 kV in statia Chimogeni destinata CEED Chimogeni 76 MW; • Revenirea la tensiunea nominala de 110 kV a LEA 110 kV Cobadin Chimogeni, care a functionat la 20 kV prin reabilitarea celulei LEA 110 kV Chimogeni din statia Cobadin si preluarea celor 3 racorduri de 20 kV din aceasta linie pe LEA 20 kV 6307 alimentata din statia Cobadin; • Construire linie noua subterana 20 kV in lungime de 5,7 km, in zona Basarabi, care a preluat rolul functional pe care tronsonul din LEA 110 kV Basarabi Cobadin it avea in reteaua de 20 kV din zona Basarabi; • contor masura energie produsa. Lucrari realizate prin grija utilizatorului: Statie de transformare 110/m.t. aferenta GEED Chimogeni 76 MW, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); Realizare LES 110 kV intre statia 110/20 kV Chimogeni si statia 110/20 kV aferenta CEED Chimogeni 76 MW, prevazuta cu fibra optica (5,7 km); Grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; Realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale papa la interfata cu Transelectrica; Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI. ELECTRICE". Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la Retele Electrice Dobrogea SA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24 | 2013-01-15 | 24 | 29/04/2013 | nu | nu | nu | RO002E213178212 / 2 | 2024-08-07 | 76 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. RO002E213178212 / 2 din data 07/08/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 76 | 0
101 | CEED Mireasa 1 | Eolian | CONSTANTA | 50 | 110 | GALBIORI 110/20/6KV | Lucrari specifice racordarii CEED Mireasa 1: - celula 110kV noua echipata complet in statia Galbiori, pentru racordarea CEED Mireasa 1; - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Galbiori pe actuala celula sosire din statia Nicolae Balcescu cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fost completate protectii in celula LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori din statia Nicolae Balcescu; - instalatie DRRI in statia 110kV Galbiori; - fibra optica pe LEA 110kV Nicolae Balcescu - Galbiori (13,2km); - protectii diferentiale in statiile Nicolaea Balcescu si Galbiori. - contor masura energie produsa; Lucrari comune: - celula LEA 110kV echipata complet, in statia Nicolae Balcescu pe actuala celula sosire din statia Medgidia Nord cu intreruptor cu comanda uni-tripolara, RAR monofozat si protectii aferente; - au fast completate protectii in celula LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu din statia 110kV Medgidia Nord; - fibra optica pe LEA 110kV Medgidia Nord - Nicolae Balcescu (17,6km); - protectii diferentiale in statiile Medgidia Nord si Nicolae Balcescu; Lucrari realizate prin grija utilizatorului: - statie de transformare 110.:MT aferenta CEED Mireasa 1, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general); - LES 110 kV intre celula noua 110 kV din statia Galbiori pana in statia de transformare aferenta CEED Mireasa 1,in lungime de cca 3 km,prevazuta cu fibra optica - grupul de masurare de decontare, cu exceptia contorului prevazut pe tarif de racordare; - analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE"; - cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 26 | 2013-10-02 | 26 | 2014-11-26 | nu | nu | nu | R0002E213237959 / 2 | 2024-10-31 | 50 | PRODUCATOR. Prezentrul certificat de racordare nr. R0002E213237959 / 2 din data 31./10/2024 a fost emis in vederea indreptarii erorii materiale cu privire la elementele de pierderi (articolul 10.3) | 50 | 0
102 | Construire centrala eoliana (Parc eolian Siminoc) | Eolian | CONSTANTA | 49.6 | 110 | LEA 110KV BASARABI-MEDGIDIA SUD C1 | Varianta 1 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1. Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, prin montarea unui stalp, tip ITnTr, în aliniamentul liniei, cu conductor funie OlAl 3x185 mm2, in lungime de cca. 0,05 km ,,montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Basarabi – statie de conexiuni CEE Siminoc in lungime de 5 km, respectiv pe LEA 110 kV statie de conexiuni CEE Siminoc - Medgidia Sud in lungime de 14 km, pentru integrarea in sistemul de telecontrol a statiei de conexiune 110 kV si asigurarea functionarii protectiilor diferentiale pe linii<(>,<)> ,,In statia 110 kV Basarabi se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre statie de conexiuni 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) ,separatoare cu clp). Celula 110 kV va fi echipata cu protectiile aferente inclusiv protectie diferentiala; ,,In statia 110 kV Medgidia Sud se vor inlocui echipamentele primare din celulele de plecare spre 110 kV CEE Siminoc (intrerupatoare 110 kV cu comanda uni/tri polara,trafo masura(curent si tensiune) , separatoare cu clp). Pentru celula LEA 110 kV Basarabi din statia 110 kV Medgidia Sud se vor prevedea doua noi terminale de protectie identice, in conformitare cu NTI-TEL-S-003-2009-01 (avand inclusa functia de protectie diferentiala longitudinala de linie). Modul de distribuire a noilor terminale numerice de protectie in dulapurile nou proiectate se va detalia la urmatoarele etape de proiectare. Se vor avea in vedere toate lucrarile necesare extinderii, montarii, testarii si integrarii noilor terminale numerice de protectie in serviciile interne de curent continuu/alternativ existente/noi (daca din calcule rezulta aceasta necesitate), SCADA si in PDB+DRRI din statia 110 kV Medgidia Sud in conformitate cu normele tehnice interne in vigoare CNTEE Transelectrica SA ,,Integrarea celulei 110 kV Siminoc (fosta Medgidia Sud c1) in statia Basarabi in DRRI existent, realizare instalatie noua PDB la 110 kV conform NTE 011/12/00 normativ de proiectare circuite secundare statii tinind cont de puterea producatorilor racordati la 110 kV in statia 110/20 kV Basarabi in conformitate cu Art 149 din NTE 011/12/00. ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Basarabi - Medgidia Sud, circuitul 1, intre stalpii nr 14 si 15, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se va pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului prin 2 surse independente, cu rezervare printr-un grup electrogen; • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile E-Distributie. Accesul la statia de conexiuni 110kV proiectata se va face prin drumul de exploatare DE53 si drumul comunal DC27 dinspre Nod rutier Autostrada A2. La intocmirea documentatiei de proiectare faza PTE se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Valoarea costurilor estimate la nivel de studiu de solutie pentru realizarea expertizei tehnice asupra instalatiilor la care se va racorda noul utilizator nu cuprinde costul eventualelor lucrari rezultate ca fiind necesare din expertiza. Se va asigura softul licentele necesare dupa caz pentru terminalele numerice de protectie precum si intruirea personalului de specialitate E-Distributie pentru exploatarea acestora (parametrizari, descarcari oscilo). In conformitate cu Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Art. 19, pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora; b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia; Tinand cont de faptul ca LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud este linie de bucla se vor executa lucrari de provizorat pe linie in perioada in care se vor inlocui echipamentele primare si secundare in celulele 110 kV Medgidia Sud in statia Basarabi si celula 110 kV Basarabi in statia Medgidia Sud circuitul 1. Lucrari prin grija utilizatorului: • realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nouă 110 kV din stația de conexiune până în stația de transformare aferentă; • realizare celula 110 kV cu intrerupător dupa punctul de delimitare (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente) • statie de transformare 110/MT aferenta CEE Siminoc, statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, statia este amplasata la cca. 0 ,45 km fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata<(>,<)> • se va realiza o automatizare de declansare LES 110 kV in vederea asigurarii in punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEE, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Prin grija utilizatorului se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public: - pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru terenurile afectate de zona de protectie si siguranta a instalatiilor electrice proiectate, exercitarea de către E Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute. | E-Distributie Dobrogea | 9708208 | 2023-09-11 | Producator | ORD 59/2014 cu modificarile si completarile ulterioare | nu | nu | nu |  |  | 9.677 | Producator | 0 | 9.677
103 | CENTRALA ELECTRICA GENERATOARE DIN SURSE REGENERABILE_5MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 15.9 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Solutia de racordare existenta: PC 20kV nr. 1652 racordat radial la LEA 20kV 8001( st. 18) alimentat? din sta?ia 110/20kV G?lbiori. Lucrari pe tarif de racordare: -inlocuirea TC existente in compartimentul de utilizare cu TC -uri( compatibile cu tipul celule existente in comp. de utilizare ), cl. 0,5s ,raport de transformare 400/5A -inlocuire transformatoare de m?sur? de tensiune existente, cl. 0,5 cu transformatoare de m?sur? cu acela?i raport de transformare si clasa precizie 0,2. Lucrari prin grija utilizatorului : '' | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 12517935 | 15/09/2023 | 12517935 | 1905-07-16 | nu | nu | nu | RO002E212963819/2 | 23/08/2024 | 5 | Producator | 5 | 0
104 | jud Ilfov,loc Snagov,sat Vladiceasca,NC 102149,101397 | eolian | Ilfov | 0.02 | 0.4 | PTAB 7729 20/0,4 | FDCP alimentat din racord mixt | E-Distributie Muntenia | 124 | 2014-10-13 | 588 | PIF 25100/07.04.2015 | nu | nu | nu | RO001E141898275 /2 | 2019-04-18 | 0.02 | PRODUCATOR | 0.02 | 0
105 | CENTRALA ELECTRICA EOLIANA | eolian | Caras-Severin | 9 | 20 | 110/20 kV Oravita | racord in statia 20 kV Oravita | Enel Distributie Banat | 1477 | 9/16/2009 actualizat in data de 08.09.2014 | 26 731 | PV 3930/13.05.2012 PV 137978/08.09.2015 PIF 1766/30.09.2015 | - | - |  | RO005E541576885/1 | 2019-07-23 | 9 | PRODUCATOR | 9 | 0
106 | CEE Sfanta Elena | eolian | Caras-Severin | 48.3 | 110 | Moldova Noua-Cozla | racordare in sistem intrare -iesire la LEA 110 kV Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 1598/2017 | 2010-04-12 | 248 | PIF 431,713-6/31.08.2012 | LEA 110 kV Oraviţa - Reşiţa, 58,2 km, 240 mmp, 850 A LEA 110 kV Ciudanoviţa - Reşiţa, 31,9 km, 240 mmp, 850 A | - | - | RO005E541591927/1 | 2015-09-15 | 48 | PRODUCATOR | 48 | 0
107 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.0082 | 0.4 | 110/20 kV Crusovat | bransament electric subteran monofazat de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 15 m din reteaua de distributie publica, din stalpul SE 10 ,aferent PT 7393 ;20/0.4KV , 40 KVA protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unei cutii de trecere LEA / LES pe stalpul retelei si montarea unui distribuitor la baza stalpului . | Enel Distributie Banat | 11695 | 19.11.2010 | 6327 | PV 1862/2 / 23.09.2011 | - | - | - | RO005E541569449/1 | 2015-02-25 | 0.0082 | PRODUCATOR | 0.008 | 0
108 | AGREGAT ENERGIE EOLIANA | eolian | Caras-Severin | 0.0038 | 0.4 | 110/20 kV OTELU ROSU ; LEA 20 kV Bucova | printr-un racord de medie tensiune din LEA 20 kV Bucova de la stilpul nr.165/8/67 si post de transformare aerian 6516, 20/0,4 kV, 160 kVA proprietate abonat ,cu grup de masura in montaj direct format din contor trifazat electronic montat in CD-instalatie existenta .Se va inlocui contorul existent cu un contor dublu sens cu telecitire | Enel Distributie Banat | 7134004 | 11.03.2014 | 6863 | PV - / 02.04.2012 | - | - | - | RO005E541490600/1 | 21.08.2015 | 0.0038 | PRODUCATOR | 0.004 | 0
109 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.007 | 0.4 | 110/20/kV Oravita | Bransament electric monofazat de tip TYIR 2x35 mmp,in lungime de 10 m,protejat in tub flexibil din polietilena,din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9080, 20/0,4 kV,ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla,modular, montat pe soclu de beton ,proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SC 10005 nr 20. | Enel Distributie Banat | 7634796 | 02.02.2011 | 6660 | PV 7634/2/18.04.2012 | - | - | - | RO005E541573118/1 | 2014-09-30 | 0.007 | PRODUCATOR | 0.007 | 0
110 | Turbine de vant | eolian | Caras-Severin | 0.0158 | 0.4 | 110/20 kV Oravita;LEA 20 kV Oravita-Flotatie Sasca | bransament electric monofazat de tip TYIR 50+35 mmp, in lungime de 10 m, protejat in tub flexibil din polietilena, din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9041, 20/0,4 kV, 100KVA, ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla, modular, montat pe soclu de beton , proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SE 10 nr 35 | Enel Distributie Banat | 7632874 | 11.03.2011 | 6862 | PV 2816/17.09.2012 | - | - | - | RO005E541575086/1 | 2014-09-30 | 0.015 | PRODUCATOR | 0.015 | 0
111 | 8 TURBINE EOLIENE | eolian | Caras-Severin | 0.08 | 20 | 110/2/6 KV Balta Sarata | plantare stalp special in deschiderea dintre stalpii nr. 237 si 238 ai LEA 20 kV existente, echipat cu separator de racord 24 kV, priza de pamant Rp< 4 ohmi, CIT, legaturi duble, izolatie compozit; - LEA 20 kV cu conductoare OlAl 50/8 mmp in lungime de cca 20 m - PTA 20/0,4 kV 160 kVA pe stalp SC 15014, cu set de descarcatoare cu ZnO cu disconectori, trafo cu pierderi reduse 20/0,4 kV 160 kVA si BMPT 250A; - grup de masurare de decontare, contor dublu sens in BMPT | Enel Distributie Banat | 1447 | 13.12.2012 | 581 | 2015-02-17 | nu | nu | nu | RO005E541619816/1 | 2015-03-12 | 0.08 | PRODUCATOR | 0.08 | 0
112 | CEE Coronini 142,4 MW | eolian | Caras-Severin | 142.4 | 110 | MOLDOVA NOUA 110/20/6KV | Bransament electric trifazat existent..... Din PTA 20/0.4kV, 250kVA, nr.1908, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la baza stalpului LEA 0.4kV, a unui BMPT-63A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a unui contor electronic trifazat bidirectional si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, in tub protectie din LEA 0.4kV la BMPT, in lungime de cca. 13m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. | Enel Distributie Banat | 10551513 | 2022-08-24 | 10551513 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 140.95
113 | CEE Bisalta Ciuchici | eolian | Caras-Severin | 56.09 | 110 | LEA 110KV ORAVITA-MOLDOVA NOUA 2 |  | Retele Electrice Romania | 18767908 | 2024-01-05 | 18767908 | 2025 | nu | 6.2. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: -Trecerea la 400 kV a LEA 220 kV Resita Timisoara (cu plan PIF 2026 conform Plan dezvoltare RET) Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, 6.3 Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona REB, : Imagine adăugată de utilizator - reconductorarea LEA 110 kV cu conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A in lungime de 357,24 km Cost =90 442 821,91 lei – aferente instalatiilor Retele Electrice Banat SA Lucrarile de intarire necesare racordarii CEE 56,09 MW Ciuchici nu sunt incluse in Planul de investitii al Retele Electrice Banat SA 6.4. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Imagine adăugată de utilizator Cost OTS= 46 411 482,11 lei – aferent instalatiilor Transelectrica SA Evaluarea lucrarilor de intarire Tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se notează i8 și se stabilește utilizând următoarea formula : i8 = iLE110 + iST400/110 [lei/MVA] iLE110 = 231.000 lei/MVA, iST 400/110 = 283.000 lei/MVA. i8=231.000+283.000= 514.000 lei/MVA Componenta TI a tarifului de racordare este egala cu valoarea minima dintre: a) valoarea (Ti)ss a lucrarilor de intarire necesare pentru crearea conditiilor tehnice in vederea evacuarii in retea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum si de producere in cauza, stabilita pe baza de deviz general ; b) valoarea (Ti)calcul = Sevac * i unde: ,,Sevac - puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA]; ,,i - tarif specific [lei/MVA] – i8 TI = Sevac x i = 61,26 x 514.000 = 31.487.640 lei fara TVA Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 11 bucx10luni*22zile+15 zile/km*357,24km=7779 zile lucratoare Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Costul lucrarilor estimate pe baza de deviz general necesare pentru racordarea CEF Bisalta Ciuchici aferente criteriului cu N-1 elemente in functiune este de 136 854 304.02 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : ,,46 411 482,11 lei – aferenta instalatiilor CNTEE Transelectrica SA ,,90 442 821,91 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Ti=min(Tiss;Tidev)= 31.487.640 lei fara TVA Limitarea Operationala Utilizatorul a optat pentru aplicarea prevederilor ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Automatizarea de limitare operationala isi propune ca in conditiile in care apare o informatie de deconectare a unui element de retea, care conform rezultatelor calculului de circulatii de putere, are ca efect posibilitatea de aparitie a suprasarcinilor pe anumite elemente de retea, sa fie deconectata intreaga putere a CEE Bisalta Ciuchici, instantaneu. Astfel in momentul in care, unul din elementele de retea care pot genera suprasarcini, primeste o comanda de declansare, aceasta comanda este multiplicata si dirijata printr-un RTU spre un router si apoi printr-un modem GSM catre CEE Bisalta Ciuchici. In statia 110/MT kV Ciuchici, semnalul este receptionat printr-un modem GSM si un ruter si apoi este transmis la un RTU care-l transforma in comanda de declansare a intrerupatorului de 110 kV al transformatorului 110/MT al statiei centralei. Centrala va ramane deconectata pana la disparitia cauzei care a generat deconectarea ei. Reconectarea centralei se va realiza prin comanda operativa de la dispecer. Modul de echipare si reglaj al automatizarii si a cailor de transmisie, se vor stabili la faza PTE a proiectului, faza care se va aviza la operatorul de retea si astfel pot fi solictate scenarii suplimentare privind realizarea acesteia. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei. implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Avand in vedere ca beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: - pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED/RET; - pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEE Bisalta Ciuchici pentru elementele de retea din „Contingenta periculoasa” descrise în „TABELUL 1” Tabelul 1 Imagine adăugată de utilizator Echipamentele de automatizare vor fi montate in: -Statia 110/6 kV Anina -Statia 110/20/6 kV Moldova Noua -Statia 110/20 kV Oravita -Statia 110 kV Bisalta Ciuchici -Statia 110/20 kV Ponor -Statia 110/20/6 kV Balta Sarata -Statia 110 CFR Caransebes -Statia 110/20/6 kV Ciudanovita -Statia 110/20 kV Cozla -Statia 110/20 kV Sf.Elena -Statia 110 kV CFR Poarta -Statia 110/20 kV Crusovat -Statia 110/20 kV Toplet -Statia 110/20 kV Armenis Statiile OTS -Statia 220/110 kV Iaz -Statia 400/220/110 kV Resita Valoarea pe baza de DG a acestei automatizari (conform DG automatizare deconectare CEE Bisalta Ciuchici) este de 1 267 200.70 lei (val fara TVA) Estimarea acestor costuri defalcate intre OT (Transelectrica) si OD (E Distributie Banat) este urmatoarea : - 240 768,13 lei – aferenta instalatiilor Transelectrica SA - 1 026 432,56 lei – aferenta instalatiilor E Distributie Banat Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEE Bisalta Ciuchici. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : T(I) = min (Ti_limitare_op; Ti) = min (1.267.200,7; 31.487.640 ) = 1.267.200,7 lei fara TVA. Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Banat necesare realizarii limitarii operationale este de 900 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | nu |  |  | 55.135 | PRODUCATOR |  | 55.135

## Hidro
| Data: | 2025-01-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [5 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [5 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | MIHAILESTI | hidro | GIURGIU | 8 | 20 | 110/20 Mihailesti | CHE Mihailesti se alimenteaza si debiteaza in LEA 20kV NH5 (conectata in statia 110/20kV Mihailesti) astfel: din instalatiile ZR mt-jt Giurgiu - printr-o LES 20kV dupa S3244 (punct de delimitare); din instalatiile ZR mt-jt Ilfov - printr-o LES 20kV dupa S2761 (punct de delimitare) | Enel Distributie Muntenia | 1944/2005 si 1213/1999 | 12313/1999 1944/16.11.2005 |  | PIF | NU | NU |  | RO001E301256071/1 | 21.05.2015 | 7.38 | producator | 7.38 | 0
2 | Statie de captare - tratare apa Crivina+Microhidrocentrala | Hidro | GIURGIU | 0.702 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Conform Aviz CTE Aviz CTE nr. 69/4/05.11.2024 -faza studiu de solutie: Solutia de racordare existenta se mentine conform CER nr RO001E301256127 / 1 din 04/05/2016 (racord din PA 1362 Crivina, alimentat din LES 20 kV Ogrezeni din st Arcuda-baza si LEA 20 kV Irigatii din st Arcuda -rezerva) Lucr?ri pe tarif de racordare:-nu este cazul Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Racordul MHC se va realiza in tabloul electric existent aferente trafo 1000kVA. Pentru racordarea MHC sunt necesare realizarea urmatoarelor lucrari: - Montare generator sincron aferent MHC CRIVINA cu puterea nominala 0 ,7MW; - Montare tablou plecare 0,4kV din sala generatorului sincron, tablou in care va debita MHC proiectat; - Echipare tablou plecare 0,4kV din sala MHC destinat racordarii MHC Crivina cu: -Intrerupator 0,4kV 1250A; -Protectii aferente generatorului sincron. - Montare tablou sosire 0,4kV in sala 0,4kV aferenta statiei de pompare, destinat racordarii MHC Crivina la bara 0,4kV a statiei de pompare; - Echipare tablou sosire 0,4kV destinat racordarii MHC Crivina cu: - Intrerupator 0,4kV 1250A cu rol de DI cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. - Transformatoare de masura de curent 1200/5A-3buc.; - Releu multifunctional, care va asigura declansarea intrerupatorului 0 ,4kV 1250A din acest tablou, intrerupator care va avea rol de dispozitiv de interfata (DI); Releul multifunctional, va avea minim urmatoarele functii de protectie: ? Protectie maxima de tensiune treapta I : 1.15 Un; ? Protectie minima de tensiune treapta I : 0.85 Un; ? Protectie minima de tensiune treapta II : 0.30 Un; ? Protectie maxima de fecventa treapta I: 52 Hz; ? Protectie minima de fecventa treapta II: 47.5 Hz; ? Functia de protectie de maxima tensiunemediata la 10 minute 1.1*Un; In cazul defectiunilor releului atasat dispozitivului de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie) - Realizare LES 0,4kV cu lungime de cca. 250 m si sectiune de 3x240 + 1x120mmp Cu, intre tablou plecare 0,4kV proiectat (care se va amplasa in sala GS) si tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare); -Montare cablu fibra optica intre tablou plecare 0,4kV proiectat (care se va amplasa in sala GS) si tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare), pe acelasi traseu cu LES 0,4kV mentionat anterior; -Montare cablu fibra optica intre tabloul sosire 0,4kV proiectat (care va fi amplasat in statia de pompare) si PA 1362; COMUNICATII: Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a puterii activeP efectiv produse, trebuie asigurat un semnal unificat (4-20mA) la bornele UP-ului existent in PA 1362, prin traductoar sau alt echipament dedicat, aflat in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ?,,? Putere activa, ?,,? Pozitia dispozitivului de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential. Aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, prin unitatea periferica, UP existenta din PA1362. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in tabloul MHC) dimensionata pentru puterea debitata in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie Retele Electrice Romania. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania S.A. | 24642877 | 2024-12-11 | 24642877 | 2025 | NU | NU | [6 empty] | 0.692
3 | MHC SEBESEL 1 | hidro | Caras-Severin | 0.92 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (intre st.nr.233 si 234) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 1360 | 2009-05-19 | 839 | PV 7797/ 03.11.2011 |  |  |  | RO005E541585885/1 | 16.02.2015 | 0.92 | PRODUCATOR | 0.92 | 0
4 | MHC SEBESEL 2 | hidro | Caras-Severin | 0.806 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (st.nr.185) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 1361 | 2009-05-19 | 839 | PV 2359/ 23.03.2011 |  |  |  | RO005E541574401/1 | 04.02.2015 | 0.806 | PRODUCATOR | 0.806 | 0
5 | MHC CRAIU 1 | hidro | Caras-Severin | 0.395 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.446) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1357 | 2009-05-19 | 839 | PV 3981 / 07.05.2011 |  |  |  | RO005E541577404/1 | 04.02.2015 | 0.395 | PRODUCATOR | 0.395 | 0
6 | MHC CRAIU 2 | hidro | Caras-Severin | 0.975 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.408) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1358 | 2009-05-19 | 839 | PV 7440/ 18.10.2011 |  |  |  | RO005E541585256/1 | 04.02.2015 | 0.975 | PRODUCATOR | 0.975 | 0
7 | MHC CUNTU | hidro | Caras-Severin | 0.922 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.379) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 1359 | 2009-05-19 | 839 | PV 2358/ 23.03.2011 |  |  |  | RO005E541574412/1 | 04.02.2015 | 0.922 | PRODUCATOR | 0.922 | 0
8 | centrala hidroelectrica Plopi | hidro | Hunedoara | 12.564 | 110 | 110/20 kV Calan | racordare in derivatie pe LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Subcetate-Plopi - 3 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 10,5 km | Enel Distributie Banat | 1647/276 | 2010-05-17 |  | 2010-09-15 |  |  |  | RO005E5532374028/1 | 2016-01-15 | 12.564 | PRODUCATOR | 12.564 | 0
9 | centrala hidroelectrica Bretea | hidro | Hunedoara | 12.564 | 110 | 110/20 kV Calan | extinderea statiei 110/20 kV Calan cu un camp suplimentar si realizarea unui racord in derivatie pe o LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Plopi - Bretea - 3,5 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 7 km | Enel Distributie Banat | 1648/277 | 18.05.2010 actuailizat in 17.05.2017 | 210 | 2019-05-15 |  |  |  | RO005E5532374028/2 | 2019-05-15 | 12.564 | PRODUCATOR | 12.564 | 0
10 | MHC Cornereva | hidro | Caras-Severin | 1.1 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 245 | 28.04.2010 actualizat in 24.07.2013 | 194 | PIF 142520/17.10.2013 |  |  |  | RO005E541609556/1 | 26.09.2014 | 0.99 | PRODUCATOR | 0.99 | 0
11 | MHC Sacherstita | hidro | Caras-Severin | 2.469 | 20 | 110/20 kV Toplet | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Herculane din statia 110/20 kV Toplet | Enel Distributie Banat | 1757/408 | 2010-08-04 | 201 | PIF 110401/17.03.2014 |  |  |  | RO005E541613933/1 | 2015-01-14 | 2.469 | PRODUCATOR | 2.469 | 0
12 | MHC GRADINARI | hidro | Caras-Severin | 0.03 | 0,4 | 110/20 kV Oravita | circuit separat trifazat di CD a postului de transformare PTA 9020 existent, echipat cu trafo 160kVA, CD 2-3 de policarbonat armat cu fibra de sticla | Enel Distributie Banat | 718 | 2008-01-29 | 1748 | PIF - /04.04.2008 |  |  |  | RO005E541507148/1 | 2015-08-21 | 0.03 | PRODUCATOR | 0.03 | 0
13 | MHC Balint | hidro | Timis | 0.09 | 20 | 110/20 kV Lugoj | montarea unui IMS telecontrolat pe LEA 20 kV Labasint (racord spre PTA 5248) din staţia 110/20 kV Lugoj si utilizarea PT existent la producator | Enel Distributie Banat | 1799/441 | 2010-10-01 | 211 | PV - / 18.02.2011 |  |  |  | RO005E513146240/1 | 2015-10-05 | 0.09 | PRODUCATOR | 0.09 | 0
14 | MHC HERCULANE | hidro | Caras-Severin | 0.06 | 0.4 | PT 7398 | printr-un circuit separat trifazat din TDRI JT a postului de transformare 7398 realizat cu cablu de tip ACYAbY 3 x 50+ 35 mmp in lungime de L= 10 m | Enel Distributie Banat | 6473496 | 2010-12-08 | 6473496 | PV -3305/2/ 30.08.2011 |  |  |  | RO005E542570575/1 | 14.04.2015 | 0.045 | PRODUCATOR | 0.045 | 0
15 | CHEMP Raul Alb | hidro | Caras-Severin | 0.9 | 20 | 110/20 kV Armeniş | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Fenes din staţia 110/20 kV Armeniş, LES 20 kV (20 m), demontare reanclansator de pe st. 68 al LEA 20 kV Fenes si grup masura decontare | Enel Distributie Banat | 8709293 | 2011-03-23 | 8709293 | PV 5342/15.07.2011 |  |  |  | RO005E541545465/1 | 2014-11-20 | 0.874 | PRODUCATOR | 0.874 | 0
16 | MHC Cincis | hidro | Hunedoara | 1,087 | 20 | 110/6 kV Teliuc | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 6 kV Front II din staţia 110/6 kV Teliuc – Derivatie CHE Baraj Cincis | Enel Distributie Banat | 8918966 | 10.05.2011 | 292 | PV 4416 /05.08.2011 |  |  |  | RO005E532310062/1 | 2015-05-26 | 1,087 | PRODUCATOR | 1.087 | 0
17 | MHC Horia Orastie | hidro | Hunedoara | 0.107 | 0.4 | PTA | prin montarea unui BMPTi 250A la post legatura intre BMPTi si bornele de JT trafo se va realiza cu cablu jt 3x150+95N Al, L=8m | Enel Distributie Banat | 9497533 | 01.06.2011 | 9497533 | PV 1062/01.04.2012 |  |  |  | RO005E532311850/1 | 23.09.2014 | 0.107 | PRODUCATOR | 0.107 | 0
18 | MHC Bautar Nermes | hidro | Caras-Severin | 0.999 | 20 | 110/20 kV Oţelu Roşu | constă într-un punct de conexiune 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Bucova din staţia 110/20 kV Oţelu Roşu, | Enel Distributie Banat | 10335145 | 05.07.2011 | 10335145 | 152523/18.12.2013 |  |  |  | RO005E541612718/1 | 19.09.2014 | 0.999 | PRODUCATOR | 0.999 | 0
19 | Sistemul este hibrid Fotovoltaic+ Hidroenergetic Resita-CHE Grebla, CHE Crainicel I, CHE Crainicel II, CHE Breazova | hidro | Caras-Severin | 22.351 | 110 | LEA 110KV RESITA-GREBLA-ICMR 1 | Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la stalpul nr. 27 aferent LEA 110 kV Resita-Grebla-ICMR1. Punctul de delimitare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la bornele separatorului 110 kV, montat in statia 110kV CHE Grebla plecare spre celula LEA 110kV de racord. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, in instalatiile Utlizatorului. Masurarea energiei electrice se realizeaza cu un grup de masurare cu 3 x TC 400/5A, cl.0,2S si 3 x TT 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 kV, cu infasurarea de masurare cl.0,2S si contor electronic trifazat bidirectional, clasa exactitate 0,2 pentru energia activa si 0,5 pentru energia reactiva – montaj indirect, prevazut cu curba de sarcina, interfata RS232, alimentator extern. Instalatia de producere este amplasata in jud. Caras-Severin, loc. Resita si Valiug – CF 35347-CHE Grebla, CF30139-CHE Crainicel 1, CF30670 ,CF306740-CHE Crainicel 2, CF30964-CHE Breazova si are urmatoareledate energetice: 1. CHE Grebla - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=5.328,00kW Pmin=2.320 ,00kW Pmax=5.330,00kW 2. CHE Grebla - H2 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=2.640,00kW Pmin=1.320 ,00kW Pmax=2.641,00kW 3. CHE Crainicel 1 - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.600,00kW Pmin=130 ,00kW Pmax=1.551,00kW 4. CHE Crainicel 1 - H2 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.280,00kW Pmin=450 ,00kW Pmax=1.138,00kW 5. CHE Crainicel 1 - H3 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=1.280,00kW Pmin=450 ,00kW Pmax=1.138,00kW 6. CHE Crainicel 2 - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=9.200,00kW Pmin=910 ,00kW Pmax=9.089,00kW 7. CHE Breazova - H1 - Hidro Sincron Un=6,3kV Pn=656,00kW Pmin=190,00kW Pmax=650,00kW Total Pi=21.984kW Pmin=5.770kW Pmax=21.537kW Diferenta dintre suma puterilor maxime produse in fiecare dintre CHE (21.537 kW) si puterea maxima simultana ce poate fi evcuata de toate CHE (18.610 kW) reprezinta pierderile in reteaua locala de 6,3 kV si 35 kV, pana in punctul de delimitare. Serviciile interne aferente prezinta urmatoarele date energetice: 1. CHE Grebla - Pi=115,2kW,,Pabs=115,2kW 2. CHE Crainicel 1 - Pi=1.152kW Pabs=1.152kW 3. CHE Crainicel 2 - Pi=2.280kW Pabs=2.280kW 4. CHE Breazova - Pi=115,2kW Pabs=115,2kW 5. Statie pompare Trei Ape - Pi=2.372kW Pabs=2.372kW (consumator) Total Pabs=6.034,4kW Puterile avizate defalcate pe locatii: CHE Grebla Pmax simultana ce poate fi evacuata 7.971,00 kW / 9.963,75 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 115,20 kW / 125,22 kVA CHE Crainicel 1 Pmax simultana ce poate fi evacuata 3.827,00 kW / 4.783,75 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 1.152,00 kW / 1.252,17 kVA CHE Crainicel 2 Pmax simultana ce poate fi evacuata 9.089,00 kW / 11.361,25 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 2.280,00 kW / 2.478,26 kVA CHE Breazova Pmax simultana ce poate fi evacuata 650,00 kW / 812,50 kVA Pmax simultana ce poate fi absorbita 115,20 kW / 125,22kVA Statie pompare Trei Ape (consumator) Pmax simultana ce poate fi absorbita 2.372,00 kW / 2.578,26 kVA-Beneficiarul doreste racordarea in instalatia de utilizare a 2 unitati generatoare noi, fara depasirea puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. 1. CEF Grebla - Sistem Fotovoltaic,, Un=0,4kV Pn=990,00kW Pmax=1.001 ,00kW 2. CHE Breazova 2 - Hidrogenerator sincron Un=0,4kV Pn=367,00kW Pmin=108,00kW Pmax=367,00kW 1. CEF Grebla Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala fotovoltaica se va realiza printr-un sistem flotant 1MW tip BC008F cu un numar de 1820 buc. panouri fotovoltaice tip Luxor Solar cu puterea de 550W fiecare, cu o putere instalata totala de 1001 kWcc, montate in combinatie cu 9 buc. invertor tip Autarco S2.OX110000 de 110,00 kW fiecare. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul generator fotovoltaic se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe bara de 6,3kV a statiei Grebla, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 1250 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. 2. CHE Breazova 2 Conform informatiilor primite de la beneficiar, grupul hidrogenerator Breazova 2 se va amplasa pe golirea de fund a barajului Valiug, este un generator hidroelectric sincron 0,4kV cu o putere instalata de 367 kW. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul hidrogenerator se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe cablul existent 6 kV care conecteaza CHE Breazova de CHE Crainicel 1, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 630 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: - III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Beneficiarul va asigura realizarea in instalatia de utilizare a unui sistem de management al unitatilor generatoare astfel incat sa nu se depaseasca valorile puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. • Modulele generatoare de categorie B trebuie sa indeplineasca cerintele stipulate in Ordinul ANRE nr. 208/2018 Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg), referitoare la stablilitatea in functionare, la restaurarea sistemului, la conditiile generale de operare, stabilitatea de frecventa. • Soluţia de racordare a modulului generator de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul generator la apariţia unui asemenea regim. • În situația racordării mai multor module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor modulelor generatoare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor unităților generatoare împreună cu modulul generator care urmează să se racordeze în nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare. • Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa parcurgerea tuturor etapelor si testelor prevazute in Ordinul ANRE 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitate cu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. Dosarul instalatiei de utilizare va cuprinde in mod obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general in cazul unui flux de putere dinspre producator spre RED. • In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate.Producatorul este hibrid 22,351 MW Hidro+1.001 MW fotovoltaic | Enel Distributie Banat | 24 | 2012-07-17 | 21 | PIF 1175/31.10.2013 | [6 empty] | PRODUCATOR | 18.61 | 0
20 | MHC BARU MARE | hidro | Hunedoara | 0.99 | 20 | 110/20 KV Baru Mare | punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Petrila - derivatia Baru Mare - PTA 232 | Enel Distributie Banat | 1198 | 01.06.2012 | 110856 | PV 5701/14.08.2014 | nu | nu | nu | RO005E532364836/1 | 2014-11-05 | 0.99 | PRODUCATOR | 0.99 | 0
21 | MHC 0,32 MW | hidro | Arad | 0.32 | 20 | 110/20 kV Varfuri | Punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat prin LES 20 kV si LEA 20 kV la LEA 20 kV Varfuri - Harlagiu –racord 20 kV Sarbi , | Enel Distributie Banat | 1312 | 2012-08-27 | 547 | PV 119113/15.05.2014 | nu | nu | nu | RO005E522340032 | 2015-01-29 | 0.32 | PRODUCATOR | 0.32 | 0
22 | MHC TAIA | hidro | Hunedoara | 3.7825 | 20 | Statia 110/20 kV Lonea | racordare in antena in statia 110/20 kV Lonea prin LEA 20 kV+LES 20 kV de lungime circa 5 km si PC 20 kV | Enel Distributie Banat | 1627 | 05.09.2013 | 661 | PIF 142133/21.10.2014 | nu | nu | nu | RO005E532366513/1 | 2014-11-06 | 3.6458 | PRODUCATOR | 3.646 | 0
23 | MHC BRAZI-VULCAN | hidro | Hunedoara | 0.034 | 0.4 | PTZ 9 VULCAN | LES JT nou, de tip 3X95+50N mmp, in lungime de 60m, intre PTZ 9 Vulcan si poarta societatii SC APA SERV VALEA JIULUI SA. - Montare firida de distributie de tip E1-2, cu priza de pamant de maxim 4 ohmi. La realizare bransamentului pentru producere se va monta un BMPT d 80A MN, pe acelasi postament cu firida, in care se va monta un contor AMR in montaj direct. Se va racorda printr-un cablu 3X50+25C Al, in lungime de 2 m. | Enel Distributie Banat | 1726 | 21.02.2014 rectificat in 28.04.2014 | 691 | PV 5687/07.08.2014 | nu | nu | nu | RO005E532364825/1 | 25.09.2014 | 0.034 | PRODUCATOR | 0.034 | 0
24 | MHC FENES | Hidro | CARAS-SEVERIN | 0.995 | 20 | 110/20 kV Armenis | Conform L 0420 1/1-SS00000 SS rev.5, aprilie 2018- VARIANTA 2, aleasa de utilizator prin adresa nr.122262/08.06.2018- elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.74/1/04.04.2018 si conform L 0420 1/1-SS00000 SS, Nota Completare, mai 2019 elaborat de SC ENERGY DESIGN&CONSULTING SRL Bucuresti si avizat de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.49/MT/03/04.07.2019, racordarea consta in realizare punct de conexiune de 20 kV racordat radial la stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV Sadova din statia 110/20 kV Armenis. I. Lucrari pe tarif de racordare, conform Ordinului ANRE nr.59/2013 completat cu Ordinul ANRE nr. 63/2014 si Ordinul ANRE nr. 111/2018: A) realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - plantare stalp special echipat cu descarcatori cu oxid de zinc 24 kV, separator tripolar de exterior vertical 24 kV cu CLP, priza de pamant cu Rd ≤ 4 ohmi, langa stalpul nr. 330/1 al LEA 20 kV existente; - montare LEA 20 kV cu conductoare OlAl 35/6 mmp intre stalpul nou proiectat si stalpul existent nr. 330/1; - LES 20 kV traseu in lungime de cca. 50 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE), 3x185 mmp, montat in tub de polietilena; B) punct de conexiune 20 kV amplasat pe teren pus la dispozitie cu drept de uz si servitute, cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, din domeniul public, echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA (1s), separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizate, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - montare in compartimentul E-Distributie Banat SA a instalatie de TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7 cf. DV1215RO si DMI900002RO, panou de servicii auxiliare cf. DY3016RO, modem transmitere date cf. DX1226RO, antena cf. DN7602RO, 3 buc. RGDAT cf. DY859RO la fiecare celula MT; C) montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat SA. | E- Distributie Banat | 4079000 | 2019-07-09 | 4079000 | PVR nr.131224/30.09.2020 PIF 30.06.2021, conform AA nr.1 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.961
25 | MHC LIVEZENI-BARAJ LIVEZENI | Hidro | Hunedoara | 0.243 | 20 | 110/6 kV Petrosani Sud ( prima cale de alimentare) 110/6 kV Vulcan (calea 2 de alimentare) | Conform L.nr.0420.1/1-SS00001, SS Rev. 1, februarie 2019 - "Racordare la SEN MHC Livezeni localitatea Aninoasa, jud. Hunedoara cu puterea maxima instalata de 243 kW", avizat cu avizul CTE nr. 39/MT/01 / 29.03.2019, inregistrat cu nr. 116641/08.05.2019, varianta 3 pentru care utilizatorul a optat in scris prin adresa nr. 119221/28.05.2019, solutia de racordare consta din: Realizarea unui Punct de Conexiune de 6 kV, cu delimitare si masura la medie tensiune, realizat cu 2 compartimente cu acces separat (compartiment de racordare ptr acces personal E-Distributie Banat SA si compartiment utilizator ptr acces utilizator), alimentat prin 2 cai de alimentare : - prima cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 52 si nr. 53 ai LEA 6 kV 6 kV PA 3 Petrosani Sud din statia 110/6 kV Petrosani Sud - a doua cale – racord in derivatie intre stalpii existenti nr. 81 si nr. 82 ai LEA 6 kV L2 PA1 Vulcan racordata in statia 110/20/6 kV Vulcan | E- Distributie Banat | 1509990 | 2019-06-05 | 1509990 | 2021-12-14 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.2282
26 | CHE DUMITRA | Hidro | Hunedoara | 24.501 | 110 | LIVEZENI 110/20/6 KV | Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.Conform L. 8680/2019-1-S0108387-D0, studiu de solutie, septembrie 2020- Varianta 1-racordare intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan - Livezeni -aleasa de utilizator prin adresa nr.103304/02.02.2021, elaborat de SC ISPE SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.214/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.1/14/17.09.2020: I. Lucrari pe tarif de racordare cf. Ord.59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: Pentru realizarea racordului intrare-ieşire în linia aeriană de 110kV existentă Vulcan-Livezeni, trebuie instalate echipamentele de trecere de la LEA 110kV existentă la LES 110kV nouă, care se va poza pe stâlpul existent nr. 41. Racordarea CHE Dumitra în soluţie intrare-ieşire se face la stâlpul 41 din LEA 110 kV d.c. Vulcan – Livezeni. Racordarea se realizează prin montarea pe stâlp sub fiecare consolă a cablurilor de racordare cu echipamentele terminale aferente, cap terminal şi descărcător. Urmare necesităţii montării pe stâlp a echipamentelor asociate trecerii LEA - LES, se impune verificarea din punct de vedere al sarcinilor verticale a capacităţii structurii existente de a prelua forţe suplimentare datorate greutăţii cablului şi al echipamentelor de racordare. Trecerea LEA - LES va fi realizată pe stâlpul cu numărul 41, tip ICN-6 110221-A ce a fost dimensionat pentruurmătoarele deschideri caracteristice: - AV (deschidere maximă limitată de presiunea vântului) : 300 m; - AG (deschidere limitata de forţele verticale) : 540 m. Deschiderile caracteristice de mai sus, conform plan cu dispoziţia generală a stâlpului, sunt valabile pentru zona meteo I-b (conform normativului 1-L1-1967), zona în care LEA 110 kV d.c. Vulcan - Livezeni analizată se încadrează ca traseu. Din calculele de tracţiuni şi săgeţi pentru conductoare făcute şi prezentate în Anexa N rezultă că stâlpul existent la borna 41(tip ICN-6 110221-A) are sarcini verticale AG negativ (-84 m), stâlpul în teren fiind smuls. Această rezervă de Ag se adună la capacitatea de dimensionare iniţială a stâlpului, ajungându-se astfel la un Ag final (capacitate la sarcini verticale a stâlpului) de 624 m. Acest fapt reprezintă o rezervă suplimentară în condiţiile montării de echipamente suplimentare, aferente trecerii LEA - LES. Încărcările din cablu plus echipamente (capete terminale, descărcătoare) nu vor fi aplicate pe consolele stâlpului existent, ci pe toată structura. La capacitatea existentă de preluare a sarcinilor verticale suplimentare de către stâlpul numărul 41 (tip ICN-6 110221-A), contribuie şi faptul că şi în cazul conductorului de protecţie încărcările din sarcini verticale sunt negative. Verificarea s-a făcut fără a lua în considerare şi încărcările din chiciură care sunt substanţial mai mici pe cablu şi pe echipamente în comparaţie cu încărcările din chiciură pe cele şase conductoare active şi pe conductorul de protecţie. Verificarea detaliată a celor prezentate mai sus se regăseşte în cadrul Anexei M. Urmare vizitei din teren s-a constatat necesitatea refacerii căciulilor de fundaţie asociate stâlpului cu numarul 41 (tip ICN-6 110221-A) şi înlocuirea prizei de pământ (s-a constatat lipsa legăturii prizei de pământ existente la montantul stâlpului). Concluzia este că structura stâlpului ICN-6 110221-A de la borna 41 poate suporta în siguranţă montarea celor 6 cabluri şi a echipamentelor de racordare (capete terminale şi descărcătoare) precum şi a confecţiilor metalice suplimentare care se vor monta pe aceasta. Legăturile la conductoarele active se vor realiza utilizând ansambluri de lanţuri izolatoare, capete terminale pentru cabluri 110kV, montate pe console metalice pe stâlp şi conductoare active de acelaşi tip cu cele ale LEA 110kV. Echipamentele de racordare se vor monta direct pe elementele stâlpuluisau pe suporţi metalici confecţionaţi din laminate sau profile ”U” din oţel. Fixarea suporţilor pe structura stâlpului se va face cu bride metalice fără găurirea elementelor de rezistenţă ale stâlpului. La amplasarea capetelor terminale şi a descărcătoarelor se vor respecta distanţele electrice fazăfază cât şi fază-pământ (stâlp). Suporţii metalici vor fi protejaţi anticoroziv din fabrica prin zincare la cald conform SR EN ISO 1461-2009. Grosimea minimă a stratului de acoperire cu zinc va fi de 85 m. Realizarea şi pozarea în canivou de beton, conform normativelor în vigoare, a noii LES 110kV d.c. de la stâlpul nr. 41 la noua staţie de conexiune intrare-ieşire în LEA 110kV Vulcan-Livezeni, în lungime de cca. 200m. Pe acest tronson, în acelaşi canivou, se va monta şi conductor cu fibră optică (OPUG) pentru a asigura legătura între noua staţie de conexiuni şi LEA 110kV existentă. Protecţia noii LES 110kV de la centrala CHE Dumitra la barajul Livezeni unde există celula GIS 110kV, se va realiza la celula 110kV de la baraj prin configurarea funcţiilor de protecţie ale releelor numerice de protecţie diferenţială de linie şi de distanţă existente. Se va prelungi diferenţiala până la întreruptoarele din staţie. Pentru protecţia tronsonului de cablu de 0,8km între celula GIS montată în zona barajului Livezeni şi noua staţie de racordare intrare-ieşire, în cazul unor defecte pe acest tronson, impulsul de declanşare comandat de protecţii pentru întrerupătorul GIS se va transmite prin fibra optică celor două celule cu întrerupător din staţia de racord, montate pe legătura intrare-ieşire în linia Vulcan-Livezeni. Această acţiune necesită montarea unor porţiuni de fibră optică de la intrarea în staţie până la celulele cu întrerupător de pe linie. Realizarea unei staţii noi de conexiune 110kV integrată în sistemul de telecontrol existent al E-Distribuţie Banat SA, prevăzută cu: -două celule de linie 110kV echipate complet (fiecare cu câte un întreruptor cu acţionare tripolară, reductori de curent şi tensiune, separator de linie şi de bară); Notă: Conform informaţiilor primite de la beneficiar, centralele hidroelectrice care aparţin de Hidroelectrica, pentru racordarea la reţeaua electrică au fost echipate cu întreruptoare cu acţionare tripolară fără funcţie de RAR monofazat. În situaţia unui scurtcircuit pe elementele de racord, CHE este deconectată, după eliminarea defectului fiind restabilită legătura în paralel cu sistemul energetic. -bară colectoare 110kV simplă rigidă; -separator tripolar 110kV plecare spre utilizator, montat pe bara colectoare 110kV. Acesta asigură atât separarea instalaţiei de racordare de instalaţia de utilizare, cât şi punctul de delimitare; punctul de separare şi delimitare este clema de racordare a LES la separator; celula GIS cu echipamentele aferente şi cele două tronsoane LES 110kV sunt echipamente care fac parte din instalaţia de utilizare. -realizarea unei conexiuni 110kV, echipată cu o celulă GIS cu două separatoare şi întrerupător 110kV, în zona barajului Livezeni (cca. 800m de staţie), având integrate funcţiile de protecţie pentru linia de racord de la CHE Dumitra la noua staţie de conexiune; -container realizat în anvelopă de beton cu compartimentare separată pentru grupul electrogen, echipat cu: dulapuri de protecţie (diferenţială, distanţă) aferente celulelor de linie 110kV Vulcan şi Livezeni; -dulapuri de automatizare şi telecontrol; -dulap de măsură (grup de măsurare de decontare / contor măsură energie produsă / analizor pentru măsurarea/ monitorizarea calităţii energiei electrice); -dulapuri de servicii interne de c.a./c.c. (redresor, invertor, dulap de baterii de acumulatori, dulapuri distribuţie de c.a./c.c); -grup electrogen montat în compartimentul separat din container, destinat lui; Pentru alimentarea serviciilor interne ale noii staţii de conexiune 110kV, se propun următoarele variante: -alimentare în cablu de 20kV la U=6kV de la viitoarea staţie de 6/20kV ce se va executa pentru racordarea MHC Livezeni sau din imediata ei vecinătate din una din una din cele două linii aeriene de 6kV: -LEA 6kV L2 PA1 Vulcan din staţia 110/20/6kV Vulcan; -LEA 6kV PA3 Vulcan din staţia 110/6kV Petrosani. -alimentarea în cablu de 0,4kV de la postul de transformare PTZ 57 Petrosani, P=400kVA, situat in apropierea hotelului Gambrinus, la o distanţă de cca. 200m faţă de noua staţie de conexiune 110kV. În cazul în care rezerva de putere a transformatorului de servicii interne din PTZ 57 nu acoperă necesarul de putere cerut, dar de maxim 100kW pentru noua staţie de conexiuni, atunci se va prevedea un nou post de transformare, corespunzător normativelor în vigoare. -instalaţie de legare la pământ; -drum de acces, gard de împrejmuire, amenajarea terenului şi consolidarea platformei staţiei, drenajul apelor pluviale; -sisteme de supraveghere antiefracţie şi antiincendiu. montarea de fibră optică pentru realizarea protecţiei diferenţiale pe tronsoanele: - LEA 110kV Vulcan – stâlpul nr. 41 - staţie conexiune CHE Dumitra (8,6km+0,2km), - Staţie conexiune CHE Dumitra – stâlpul nr. 41 – LEA 110kV Livezeni (4,2km+0,2km). şi prevederea unei protecţii diferenţiale de linie în cele două staţii de capăt. Realizarea suportului de transmisie şi lucrările aferente pentru telecontrolul staţiei electrice de conexiune 110kV intrare-ieşire. Realizarea LES 110kV s.c. în serie cu TR 110/MT, 40MVA pentru racordarea noii CHE, prin galeria de aducţiune, de la amplasamentul CHE Dumitra până la barajul Livezeni (de cca 7,4km), continuat cu cca. 0,8km de LES pentru legătura cu staţia de conexiune 110kV. Tronsonul de cablu de 8,2km va fi prevăzut cu fibră optică. Realizarea staţiei de transformare 110/6,3kV aferentă CHE Dumitra prevăzută cu: - transformator ridicător 6,3/110 kV de 40 MVA; - celulă 110kV bloc transformator prevăzută cu întreruptor; - celulă 110kV cu întreruptor dispozitiv general – DG în staţia de conexiuni; - celulă de măsură 110kV. Notă: Staţia de racord se poate amplasa la o distanţă de cca. 200m faţă de linia 110kV Vulcan-Livezeni datorită inaccesibilităţii terenului din apropierea LEA şi a existenţei parcului national Defileul Jiului respectiv situl Natura 2000. II.Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Realizare LES 110kV între staţia de conexiune 110kV intrare – ieşire, celula GIS şi staţia aferentă CHE Dumitra, în lungime totală de cca. 8,2 km, din care 7,4km prin conducta de aducţiune, prevăzută cu fibră optică. -Celulă GIS 110kV în zona barajului Livezeni echipată cu două separatoare şi întrerupător 110kV -Realizarea racordului la LEA MT existentă în zonă pentru alimentarea serviciilor interne de 0,4kV ale staţiei de racordare la reţea, într-o viitoare staţie 20/6kV (MHC Livezeni) sau în imediata ei vecinătate sau alimentarea din PTZ 57 Petroşani - Integrare în SCADA Transelectrica a noii staţii aferentă CHE Dumitra<![CDATA[Centrala Hidroelectrica este construita pe cursul defileului raului Jiu, 24,5 MW, centrala nu este racordata la SEN.]]>- | E- Distributie Banat | 4039911 | 2021-02-19 | 4039911 | 2023 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 23.711
27 | CHE HERCULANE-Spor de putere | Hidro | CARAS-SEVERIN | 21.852 | 110 | CRUSOVAT 110/20KV | Noua stație de transformare va fi amplasată în apropierea CHE Herculane existentă. Evacuarea puterii produse de centrala hidroelectrică Herculane se va realiza printr-o linie de 110kV nouă (parțial aerian și parțial subteran) care va fi racordată la rețeaua electrică de 110kV. Zona respectivă este alimentată din RET prin stațiile 220/110kV: - Reșița legată prin: -LEA 220kV d.c. Reșița – Porțile de Fier 1; -LEA 220kV d.c. Reșița – Timișoara; - Iaz, cu legătură directă printr-o LEA 220kV d.c. Iaz – Reșița. În prezent st. 220/110kV Reșița este în curs de retehnologizare în vederea trecerii la nivelul de tensiune de 400kV, fiind în situația existentă echipată cu două AT-uri de 220/110kV – 200MVA, iar stația IAZ cu un AT 220/110kV – 200MVA. Liniile de 110kV din zona analizată, Reșița, au în general conductoare cu secțiuni de 185 mm2, cu o serie de excepții cum ar fi: -LEA 110kV Reșița – Iaz (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – CFR Caransebeș (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2, 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Iaz – Nădrag (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 185mm2 și 240 mm2); -LEA 110kV Reșița – Anina – 240mm2; -LEA 110kV Reșița – Oravița – 240mm2; -LEA 110kV Moldova Nouă – Oravița – 240mm2 (un circuit); -LEA 110kV Moldova Nouă – Ponor – 240mm2; -LEA 110kV Iaz – Oțelu Roșu (cu porțiuni de linie cu secțiuna de 150mm2 și 240 mm2). Staţia 110/20 kV Crușovăț Staţia 110 kV este de tip exterior, prevăzută cu bară simplă secţionată, echipată cu 2 celule de linie (LEA 110 kV: CFR Poarta şi Topleţ), 2 celule de transformator, 1 celulă cuplă longitudinală cu separatoare. Transformatoarele de putere sunt T1, 110/20kV – 10 MVA şi T2, 110/20kV – 16 MVA. Tensiunea operativă a stației este de 220Vcc.Conform informațiilor primite de la Hidroelectrica, noua stație CHE Herculane va fi amplasată la circa 12km de stația 110kV Topleț și la circa 16km de stația 110kV Crușovăț. Având în vedere că puterea totală evacuată în SEN de către CHE Herculane va fi de 21,852 MW, după racordarea noului grup generator sincron de 14 ,76 MW la nivelul de 110kV, conform Ordinului nr. 79/2016 centrala este de categorie D și va trebui să respecte toate cerințele tehnice stipulate în Ordinele ANRE nr. 72/2017, 214/2018 și 51/2019. Din analiza de regimuri realizată anterior pentru racordarea centralei CHE Herculane la SEN se constată că contribuția noului generator la reglajul tensiunii în zonă este minoră dat fiind puterea relativ mică în comparație cu alte centrale din zonă, de asemenea rețeaua de distribuție aparținând OD nu va necesita întăriri pe LEA 110kV existente. Conform documentației SS nr. S-854.304.001-D2-002 elaborat de către ISPE în 2010 cu privire la racordarea la SEN a CHE Herculane s-a analizat regimurile de dimensionare la N si N-1 elemente în funcțiune din care rezultă că nu sunt depistate depășiri a limitelor de tensiuni si puteri. În perioada 2010 – 2020 nu au fost lucrări în zona de injecții de puteri noi care ar necesita alte calcule de regimuri, iar schema normală de funcționare pe 110kV nu a suferit modificări. Pentru alegerea traseului de LEA/LES 110kV s-au luat în considerare următoarele principii: - evitarea zonelor populate; - evitarea rezervațiilor naturale din NATURA 2000 și implicit declarate ca patrimoniu UNESCO; - evitarea pe cât mai mult posibil a zonelor împădurile și implicit a defrișărilor; - evitarea zonelor peisagistice deosebite sau cu valoare arhitecturală și istorică. În zona studiată a traseului de LES 110kV nou proiectat există zona protejată Parc Național Domogled – Valea Cernei. Conform lucrarii 470/2020, Studiu de solutie, septembrie 2020 -Varianta 1-aleasa de utilizator prin adresa nr.108872/19.03.2021, elaborat de E-Distributie Banat SA si avizata de TRANSELECTRICA SA cu documentul Aviz CTES nr.232/2020 si de E-Distributie Banat SA cu aviz CTE nr.3/15/24.09.2020: 1) Lucrări pe tarif de racordare : Pentru racordarea CHE Herculane la barele staţiei 110kV Crușovăț este necesar realizarea unei celule de LEA 110kV complet echipată cu următoarele elemente: -Intrerupător 145kV cu acţionare tripolară; -Separator linie 123kV; -Descărcător cu oxid de zinc 123kV; -Transformator de tensiune 123kV; -Transformator de curent 123kV; -Separator de bare 123kV; -Dulap protecţii LEA 110kV complet echipat. Toate echipamentele de 110kV de circuite primare și secundare vor fi conform Standardelor Globale Enel. Montarea noii celule de 110kV LEA presupune următoarele lucrări principale: a) Construcţii: Lucrări în staţia exterioară 110 kV -Lucrări pentru realizare fundaţie aparataj TT, TC, separator 123kV, întrerupător 145kV, descarcator 123 kV, cămine de tragere, şanţ pentru tubulatura PVC, sistematizare teren; -Refacere mediu. b) Circuite primare 110 kV: -Montare descărcătoare cu oxid de zinc 123 kV; -Montare transformatoare de tensiune de la LEA 110 kV; -Montare transformatoare de curent de la LEA 110 kV; -Montare întrerupătoare tripolare 145kV cu acţionare tripolară; -Montare separatoare trifazate de linie şi bare 123 kV. c) Circuite secundare pentru LEA 110 kV: -Se va prevedea un dulap de comandă-control, protecţie şi măsură echipat cu terminale numerice de protecţie cu funcţii de Telecontrol incluse. În vederea alimentării echipamentlor de 110kV și a dulapului de protecție conform standardelor globale este necesara montarea în camera de protecții de dulapuri de servicii interne care vor asigura tensiunea operativa de 110Vcc. În acest scop se vor monta următoarele echipamente omologate: -dulap protecţie linie DQ 7010; Ø,,LEA\LES CHE Herculane: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – 200Ah; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC. 2) Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: a) Racord LEA+LES 110kV Această variantă presupune că LES 110kV traversează galeria de aducțiune ce face legătura între barajul Cornereva și CHE Herculane în care se va poza un cablu submersibil în construcție specială. Traseul LES 110kV va pleca din viitoare stație 110kV CHE Herculane ce va fi amplasată în imediata apropiere a barajului de pe Cerna, situat la circa 6 km nord în amonte de orașul Baile Herculane. LES 110kV se va poza în paralel cu conducta forțată protejat corespunzător, în imediata apropiere a acestuia. Pozarea până la platforma de trecere se va realiza în canivouri de beton. Din dreptul platformei de trecere din conducta forțată în galeria de aducțiune care face legătura între barajul Cornereva și centrala Herculane și până la ieșirea din galiere la Fereastra Bolvașnița II, cablul se va poza pe peretele galeriei în tuburi de protecție. De la ieșirea din galerie până la drumul principal LES 110kV va fi pozat protejat în canivouri de beton. Lungimea traseului LES 110kV va fi de aproximativ 6km. Trecerea din LES 110kV în LEA 110kV se va face prin intermediul unui stâlp terminal al noii LEA 110kV. Din acest punct traseul LEA 110kV va avea o direcție spre Vest, ocolind localitatea Plugova, va traversa DJ 608, va subtraversa LES 220kV Porțile de Fier – Timișoara și LEA 110kV Topleț – Crușovăț și va traversa DN6 și CF electrificată Orșova – Caransebeș. După aceste traversări LEA 110kV pentru intrarea în st. 110kV Crușovăț se va amplasa un stalp terminal echipat corespunzător. Pentru această variantă analizată lungimea LEA 110kV va fi de aproximativ 6,5km. În vederea realizării LEA 110kV și a pozării noilor cabluri de 110kV pe domeniul public şi pe terenul aparţinând ROMSILVA, prin grija Hidroelectrica se vor obţine avizele necesare pentru realizarea noului traseu de LEA/LES de 110kV de la Autorităţile Competente. b) Stația 110/20kV CHE Herculane În vederea posibilitătii evacuării noii puteri instalate în centrala hidro este necesar realizarea unei stații de transformare de 110/20kV în imediata apropierea a centralei. În acest scop noua stație de trasformare va fi echipată cu 2 celule de 110kV echipate cu urmatoarele elemente: -celula LES/LEA 110kV: 3 x TT 110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV; 1 separator tripolar linie + CLP 123kV, 1600A; 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 CT 123kV, 1600A; 3 DRV ZnO 123kV. -celula Trafo 110kV: 1 întrerupător tripolar 145kV, 2000A; 1 separator bare tripolar 123kV, 1600A; 3 x TC 110kV 2x150/5/5/5A; 3 DRV ZnO 123kV; 1 separator nul 123kV, 1600A; 1 DRV nul ZnO 123kV. Transformator putere 110/6,3 kV – 25MVA – 1 buc. De asemenea în noua stație 110kV CHE Herculane se va monta un container pentru echipamentele de protecţii, servicii proprii, telecontrol şi securizare. Se vor monta următoarele echipamente omologate conform standardelor globale: -dulap protecţie linie DQ 7010; LEA Crușovăț: PDifL, DV 7036C - PD; DV 7035; -dulap BA 110Vcc – DV 1070; -dulap Staţie energie STE – DV 7078; -dulap servicii proprii SP c.a.+c.c.– DV 7071; -dulap telecontrol – TPT; -dulap teletransmisii – TC; -dulap securizare staţie. c) Montare Fibră optică tip OPGW Conform NTE 011/2012 pe liniile scurte LEA/LES (sub 20 km) trebuiesc montate protectii diferenţiale longitudinale. Acestea vor folosi fibra optică ca suport pentru comunicaţie. Pentru asigurarea căii de comunicaţie necesare prot. diferenţiale sunt necesare următoarele lucrări: -pe traseul de LEA 110kV se va monta OPGW între st. CHE Herculane – Crușovăț în lungime de 7km; -de la stalpul terminal de trecere LEA/LES pana in st. 110 kV CHE Herculane se va poza F.O. de tip ADSS pe o lungime de 6 km pana in camera de protectii aferenta CHE Herculane unde se va monta noua protectie diferentiala. -de asemenea se vor monta cutii de joncţiune între OPGW şi fibra optică ADSS pozată subteran. Delimitarea instalaţiilor : Punctul de delimitare: - la clemele lanțului de izolatoare de 110kV de la intrarea în st. 110kV Crușovăț; Punct de măsurare: - staţia de transformare Crușovăț, celula LEA110kV, grup măsură alcătuit din: •transformatoare de măsură tensiune: 3x110/√3//0,1/√3//0,1/√3//0,1kV clasa de precizie 0,2; •transformatoare de măsură curent 2x300/5/5/5A, 110kV, clasa de precizie 0,2s; •contor electronic cu curbă de sarcină, montaj indirect, clasă 0,2s. Punctul de racordare: - la noul stâlp terminal amplasat lângă staţia 110kV Crușovăț. În urma racordării noului grup generator la nivelul de 110kV, CHE Herculane trebuie să respecte prevederile standardului de performanță privind calitatea curbelor de tensiune stipulate in Ordinul 12/2016. Nu este cazul | E- Distributie Banat | 4939577 | 2021-04-14 | 4939577 | 2023 | NU | NU | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 21.015
28 | MHC Poiana Rusca | Hidro | CARAS-SEVERIN | 0.288 | 20 | A20 BARAJ P.RUSCA-ARMENIS RE | Conform lucr?rii: EEI-SS-714/2022-revizuit editia 2, elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr.05/01/07.03.2022 , tinând seama de situa?ia energetic? din zon? precum ?i de datele solicitate de utilizator racordarea se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune de 20 kV, compartimentat (compartiment de racordare, compartiment(e) utilizator) în cl?dire pus? la dispozi?ie de utilizator, cu ac?ionare din interior ?i cu acces separat direct din exterior pentru compartimentul de racordare, racordat in LEA 20 kV Poiana Rusca(derivatie Poiana Rusca Teregova st.85/64), alimentata din statia 110/20 kV Armenis. a)Lucrari pe tarif de racordare : -Demontare echipamente existente de pe stalpul nr.85/64 si montare STEPnv 24 kV, DRV OZn, suport cablu MT, CT exterior si Rp? 4?. -Demontare conductor OlAl intre stalpii terminali,85/64 respectiv 85/65 si celula de masura 20 kV de exterior pe o lungime de 12 m (trifilar). -Demontare celula de masura 20kV existenta. -LES 20 kV intre stalpii terminali 85/64 si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 20 m, cu cablu de Al cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE) de grosime redus?, conform DC4385 RO, 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilen?. -PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: -o celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 -o celula de masura cu separator de sarcina in SF6 motorizat si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S, cordon de legatura si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5S dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. -integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) . Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile utilizatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat pe un teren pus la dispozitie de utilizator,cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDB (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta si cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Banat cat si de catre beneficiar. b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, amplasata la limita de proprietate cu acces din drumul de exploatare existent, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDB (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu întrerup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separatorin compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDB, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -echiparea stalpului 85/65 al LEA 20kV SPEEH Hidroelectrica SA cu STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV oZn,CT exterior conform si Rp? 4?, pentru jonctiunea LEA-LES; -LES 20 kV intre stalpul 85/65 si PC 20 kV proiectat cu canalizare in lungime totala de 1x20 m, cu cablu de Al cu izola?ie din polietilen? reticulat? (XLPE) de grosime redus? 1x(3x185) mmp, montat în tub din polietilen?. | E- Distributie Banat | 09241234 | 2022-04-26 | 09241234 | 2024 | NU | NU | nu | RO005E541545476/2 | 04.09.2024 | 0.275 | PRODUCATOR | 0.275 | 0
29 | CHE Totesti 2 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -pentru producator: . In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1 - Carnesti. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Totesti 1. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/3/0.1 /3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Retezat propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg - CHE Totesti 2 – CHE Totesti 1- Carnesti prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 200/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, in statia 220/110/20 kV Retezat apartinand Hidroelectrica. - Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV CHE Totesti 1 (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14617462 | 2023-05-17 | 14617462 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392680/1 | 2024-08-23 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
30 | CHE Paclisa | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -pentru producator: În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV Cârnești – CHE Cârnești 2. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Cârnești 2. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV,110/√3/ 0.1/√3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator: (serviciilor interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat și prin LEA 110 kV Cârnești – CHE Cârnești prin Trafo 25 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB.- Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Cârnești – CHE Cârnești 2 (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14613958 | 2023-10-02 | 14613958 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392668/1 | 2024-08-26 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
31 | CHE Totesti 1 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | Bransament electric monofazat existentNu este cazulNecesar reprogramare contor existent pentru tarif de producator . Inlocuire interuptor bipolar automat existente cu un interuptor automat de 63 A. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 14616840 | 2023-03-15 | 14616840 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392679/1 | 2024-08-26 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
32 | Cerere racordare CHE Carnesti 2 | Hidro | HUNEDOARA | 11.956 | 110 | LEA 110KV CIRNESTI-CHE CIRNESTI 2 | -pentru producator: În prezent utilizatorul este racordat la rețeaua de 110 kV ca și loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicătoare la care este racordată LEA 110 kV LEA 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1. Delimitarea patrimonială a instalațiilor se realizează la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Carnesti 1. Masura de decontare pentru locul de producere se realizează în prezent prin intermediul unui grup de masură cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU și TT 110 kV, 110/√3/0.1 /√3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciile interne) se realizează în prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV SI-aval Retezat și prin LEA 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1 prin Trafo 16 MVA 110/6,3 kV, în functie de schema normală de funcționare aprobată cu sau fără abatere. Masura de decontare pentru MT este realizată prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s și TT:20.000/100, clasa 0,5s, într-o anvelopă aflată la gardul stației 110/20 kV Hațeg, aparținând EDB. - Conform solicitarii beneficiarului, se dorește o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta în retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Carnesti – CHE Carnesti 1 (bloc trafo-linie) prin înlocuirea echipamentului primar și secundar, pentru a asigura siguranța în exploatare. Măsurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicație FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activă si 1 pentru reactivă, 3 intrări de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrări de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleași circuite cu contorul de decontare din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia. Pentru asigurarea siguranței în alimentare a locului de consum CHE Carnesti 1 este necesara realizarea următoarelor categorii de lucrări: I. Lucrări pe tarif de racordare : Nu este cazul II. Lucrări în instalația de utilizare - în sarcina utilizatorului : • Utilizatorul S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. dorește modernizare echipamentelor din stația de transformare CHE Carnesti 1 și asigurarea continuității în alimentare a serviciilor interne prin: înlocuirea echipamentelor din celula sosire 110 kV din stația CHE Carnesti 1; • Măsurarea energiei electrice se realizează astfel, în funcție de nivelul de tensiune: Printr-un contor de energie electrică activă, cl. 0,2s și reactivă cl. 1 pentru celula de linie sosire din statia de 110 kV, în montaj indirect prin transformatoare de curent 3xTC Trench IOSK 123, 2x100/5/5/5/5 , cl. 0,2S/0,5/5P30/5P30, 10/10/30/30VA izolație ulei și transformatoare de tensiune 3xTT, Trench VEOT 123, izolație ulei, 121/√3 /0.1/√3 /0.1/√3 /0.1/3 kV; cl.0,2/3P/3P, 50/50/50 VA conform fișelor tehnice puse la dispoziție de către solicitant. • Există un contor electronic de decont trifazat in montaj indirect in celula de masura IT, într-un dulap destinat contorizării energiei electrice. Contorul vor fi conectat la grupul de masură din celula sosire LEA 110 kV. • Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de întindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima riglă din stația 110/6 kV CHE Carnesti 1 . • Punctul de masura a instalației de utilizare (producere și consum) este în stația 110 kV CHE Carnesti 1, la grupul de măsură din celula LEA 110 kV. Dat fiind amplasarea contorului în incinta stației 110 kV CHE Carnesti 1, se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr. 103/2015 pentru aprobarea „Codului de masurare a energiei electrice”, cap. VI, art. 81, litera e): ”Să permită citirea locală sau de la distanță printr-o interfață de comunicație” | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16232278 | 2023-10-03 | 16232278 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392602/1 | 2024-08-29 | 11.2 | Producator | 11.2 | 0
33 | Cerere racordare CHE Carnesti 1 | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV CIRNESTI-CHE CIRNESTI 1 | -Conform lucrarii EEI-SS-748/2022 ,SS revizuit din data 07.07.2022-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL, avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.31/03/29.06.2022, solutia de racordare consta in realizarea urmatoarelor lucrari: a) Lucrari pe tarif de racordare : - montare celula de linie in PC 2175 existent, compatibila cu cele existente; - realizare racord LES 20kV între celula proiectata in PC 2175 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 10m; - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: - 1 celule de linie (1LE) 24 kV – 400A – 16 kA - 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF , cu plecare în cablu, 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 50/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; - echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Sandra b) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG, echipată cu separator şi întreruptor - 1 celula de utilizator – sosire CEF, cu funcţie DI - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşireale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine releede frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,3km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF;- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16209730 | 2022-07-15 | 16209730 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392590/1 | 2024-08-20 | 15.6 | Producator | 15.6 | 0
34 | CHE Ostrovu Mare | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV RETEZAT-CARNESTI CIRC 1 | -pentru producator: In prezent utilizatorul este racordat la reteaua de 110 kV ca si loc de producere prin intermediul unei celule bloc trafo-linie ridicatoare la care este racordata LEA 110 kV Hateg - CHE Hateg si CHE Orlea. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor se realizeaza la nivelul de tensiune 110 kV la clemele de intindere ale conductoarelor liniei de 110 kV de alimentare, montate la prima rigla din statia 110/6 kV CHE Orlea. Masura de decontare pentru locul de producere se realizeaza in prezent prin intermediul unui grup de masura cu TC 110 kV, 2x100/5/5/5A, clasa 2x0,5/2x10P tip CESU si TT 110 kV,110/3/0.1 /3/0.1/3 kV,clasa 0,5 FS10/10P20/10P10 Tip TECU. -pentru consumator (serviciilor interne) se realizeaza in prezent la medie tensiune prin intermediul unei linii de MT LEA 20 kV aval Strei propietatea Hidroelectrica, racordata in statia 110/20 kV Hateg si prin LEA 110 kV Hateg -- CHE Hateg si CHE Orlea prin Trafo 25MVA 110/6,3 kV, in functie de schema normala de functionare aprobata cu sau fara abatere. Masura de decontare pentru MT este realizata prin transformatoare de tip TC: 100/5 A, clasa 0.5s si TT:20.000/100, clasa 0,5s, intr-o anvelopa aflata la gardul statiei 110/20 kV Hateg, apartinand EDB.-Conform solicitarii beneficiarului, se doreste o actualizare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia. Modificarea consta in retehnologizarea celulei de sosire 110 kV Hateg-Orlea (bloc trafo-linie) prin inlocuirea echipamentului primar si secundar, pentru a asigura siguranta in exploatare. Masurarea energie electrice se va realiza cu un contor martor electronic trifazat cu dublu sens pentru energie activa si reactiva, modalitate de comunicatie FTP, FO, RS232, integrabil in SCADA, cu clasa de precizie 0.2S pentru energie activa si 1 pentru reactiva, 3 intrari de curent (fiecare intrare cu borne intrare-iesire, In=5A), 4 intrari de tensiune (UR, US, UT, N) fabricant CEWE Prometer. Contorul este conectat la transformatoarele de masura de curent pe aceleasi circuite cu contorul de decont din celula de 110 kV linie sosire (infasurarile de masura), din instalatia de utilizare cu caracteristicile in conformitate cu fisele tehnice puse la dispozitie in documentatia anexata cererii de racordare. Prin grija utilizatorului se va prevedea in punctul comun de cuplare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei cu posibilitatea de a pune la dispozitie la solicitarea EDB inregistrarile acestuia . Lucrări în instalația de utilizare – în sarcina utilizatorului Utilizatorul S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A. dorește modernizare echipamentelor din stația de transformare CHE Orlea și asigurarea continuității în alimentare a serviciilor interne prin: înlocuirea echipamentelor din celula sosire 110 kV din stația CHE Orlea; | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16209379 | 2023-05-15 | 16209379 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392646/1 | 2024-08-20 | 15.6 | Producator | 15.6 | 0
35 | CHE Orlea | Hidro | HUNEDOARA | 11.956 | 110 | HATEG 110/20KV | -Conform lucrarii: EEI-SS-754/2022 revizuit in data de 14.09.2022- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 41/02/14.09.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea consta in Racord intrare – iesire in LEA 20kV Petrol Valcani din statia 110/20 kV Sannicolau Mare, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 11 si 12 existenti in axul LEA 20kV Petrol Valcani -echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere , lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohm - demontare conductor intre stalpii 11 si 12; -realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 120m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati - intregirea liniei intre stilpii 11 si 11/1 , respective intre 12 si 12/1 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA-1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF nr. 2 FINTERM SRL, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public sau drum de acces, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Petrol Valcani. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionaretemporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile lapamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se vaconecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,280 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109021 | 2022-10-21 | 13109021 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392635/1 | 2024-08-20 | 11.085 | Producator | 11.085 | 0
36 | CHE Hateg | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | HATEG 110/20KV | -Conform lucrarii:EEI-SS-7532022 revizuit in data de 14.09.2022- elaborata de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 40/01/14.09.2022, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator racordarea consta in Racord intrare – iesire in LEA 20kV Saravale din statia 110/20 kV Sannicolau Mare, cu realizarea urmatoarelor lucrari : I. Lucrari pe Tarif de Racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu completarile si modificarile ulterioare : - plantare 2 stalpi speciali unificati 12G31 (notati cu st.1 si st.2) intre stalpii 10 si 11 existenti in axul LEA 20kV Saravale - echiparea stalpilor proiectati cu coronament semiorizontal de intindere , lanturi duble terminale compozit, descarcatoare cu oxid de zinc 24kV si priza de Pamant cu Rp<4ohm - demontare conductor intre stalpii 10 si 11; - realizare racord 20kV intrare – ieşire LES 20kV între stalpii proiectati nr.1 si nr.2 şi punctul de conexiune, prin intermediul LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime totala de 80m(inclusiv pe stalpi) intre celulele de linie LE din PC si stalpii 1 si 2 proiectati -intregirea liniei intre stilpii 10 si 10/1 , respective intre 11 si 11/1 - echipare punct de conexiune compartiment OD cu: *- 2 celule de linie (1LE) LE 24 kV ,400A , 16 kA *-1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF ACC FUTURO VERDE, cu plecare în cablu, UT, 24 kV, 400A , 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; *- echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: - montarea de RGDAT − 2 buc, - UP 2020 LITE − 1 buc, - baterii acumulatori − 2 buc, - TSA − 1 buc, - router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, - Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, - dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Amplasare punct de conexiune -compartiment operator de reţea, cu acces liber din domeniul public sau drum de acces, dimensionat pentru exploatare dininterior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea LEA 20kV Saravale. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întrerupatorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CEF, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF, protectii antiinsularizare; - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%; - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 Ω. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile lapamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=20m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura. Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 0,200 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -CEF.- | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 13109403 | 2022-10-14 | 13109403 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392624/1 | 2024-08-29 | 15.341 | Producator | 15.341 | 0
37 | Cerere racordare CHE Ostrovu Mic | Hidro | HUNEDOARA | 16.8 | 110 | LEA 110KV RETEZAT-CARNESTI CIRC 2 | -.Din PTZ 20/0.4kV, 400kVA, nr.3032, din LEA 0.4kV prin realizarea urmatoarelor lucrari: 1.-lucrari finantate prin grija si pe cheltuiala operatorului de distributie: - montare pe soclu la limita de proprietate beneficiar, a unui BMPT-32A standardizat; - realizare grup masura energie electrica prin montarea in BMPT a contorului electronic trifazat bidirectional existent, recuperat din vechea instalatie de racordare, si programarea sa cu tarif producator; 2.- lucrari finantate conform prevederilor Ord. ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - dezafectarea vechii cai de alimentare cu energie electrica si recuperarea contorului trifazat bidirectional existent; - pozare cablu Al 3x25+16C, conform DC 4126RO, din LEA 0.4kV la BMPT, in tub protectie, in lungime de cca. 14m; 3. lucrari de realizat prin grija si pe cheltuiala beneficiarului: - priza de pamant a BMPT; - coloana jt intre BMPT si TG beneficiar. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazic subteran din LEA este de 2430lei | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16179944 | 2023-05-10 | 16179944 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392657/1 | 2024-08-22 | 15.5 | Producator | 15.5 | 0
38 | Cerere racordare CHE Clopotiva | Hidro | HUNEDOARA | 13.968 | 110 | LEA 110KV BARU MARE-RETEZAT-CHE CLOPOTIV | Bransament electric trifazat existentNu este cazulContor programat pentru tarif de prosumator existent. | E-DISTRIBUTIE BANAT S.A. | 16179425 | 2023-06-26 | 16179425 | 2024 | nu | nu | nu | RO005E532392613/1 | 2024-08-22 | 13.7 | Producator | 13.7 | 0
39 | Hidroagregate pentru sistemul hidroenergetic din bazinul de receptie Resita (CHE Grebla, CHE Crainicel 1, CHE Crainicel 2 si CHE Breazova, CEF Grebla, existente), CHE Breazova 2 - instalatie noua | Hidro | CARAS-SEVERIN | 28.68 | 110 | LEA 110KV RESITA-GREBLA-ICMR 1 | -Beneficiarul doreste racordarea in instalatia de utilizare a 2 unitati generatoare noi, fara depasirea puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. 1. CEF Grebla - Sistem Fotovoltaic,, Un=0,4kV Pn=990,00kW Pmax=1.001 ,00kW 2. CHE Breazova 2 - Hidrogenerator sincron Un=0,4kV Pn=367,00kW Pmin=108,00kW Pmax=367,00kW 1. CEF Grebla Conform informatiilor primite de la beneficiar, centrala fotovoltaica se va realiza printr-un sistem flotant 1MW tip BC008F cu un numar de 1820 buc. panouri fotovoltaice tip Luxor Solar cu puterea de 550W fiecare, cu o putere instalata totala de 1001 kWcc, montate in combinatie cu 9 buc. invertor tip Autarco S2.OX110000 de 110,00 kW fiecare. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul generator fotovoltaic se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe bara de 6,3kV a statiei Grebla, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 1250 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. 2. CHE Breazova 2 Conform informatiilor primite de la beneficiar, grupul hidrogenerator Breazova 2 se va amplasa pe golirea de fund a barajului Valiug, este un generator hidroelectric sincron 0,4kV cu o putere instalata de 367 kW. Conform Ordinului ANRE nr. 79/2016, modulul hidrogenerator se incadreaza in categoria A. Racordarea se va realiza pe cablul existent 6 kV care conecteaza CHE Breazova de CHE Crainicel 1, prin intermediul unui transformator 0,4/6,3 kV de 630 KVA, montat intr-o anvelopa de beton in instalatia de utilizare. Pentru realizarea soluţiei de racordare sunt necesare următoarele lucrări: I. Lucrări de întărire rețea in amonte de punctul de racordare: - II. Lucrări pe tarif de racordare: - III. Lucrări finanțate de operatorul de rețea: - IV. Lucrări executate prin grija și pe cheltuiala beneficiarului: • Beneficiarul va asigura realizarea in instalatia de utilizare a unui sistem de management al unitatilor generatoare astfel incat sa nu se depaseasca valorile puterilor maxime simultan evacuata si absorbita, care sunt avizate in momentul de fata. • Modulele generatoare de categorie B trebuie sa indeplineasca cerintele stipulate in Ordinul ANRE nr. 208/2018 Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg), referitoare la stablilitatea in functionare, la restaurarea sistemului, la conditiile generale de operare, stabilitatea de frecventa. • Soluţia de racordare a modulului generator de categorie B nu trebuie să permită funcţionarea acestuia în regim insularizat și trebuie să prevadă dotarea cu protecţii care să declanşeze modulul generator la apariţia unui asemenea regim. • În situația racordării mai multor module generatoare în același nod electric (bară), pentru care suma puterilor instalate ale tuturor modulelor generatoare depășește puterea maximă a categoriei B, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul puterii reactive în punctul de racordare/delimitare, după caz. Dacă suma puterilor instalate ale tuturor unităților generatoare împreună cu modulul generator care urmează să se racordeze în nodul electric comun, depășește puterea maximă a categoriei C, acestea trebuie să asigure, în comun, reglajul tensiunii în punctul de racordare. • Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa parcurgerea tuturor etapelor si testelor prevazute in Ordinul ANRE 51/2019 – Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public. Utilizatorul va trebui sa depuna dosarul instalatiei de utilizare in conformitate cu cerintele din Ordinul ANRE 51/2019. Dosarul instalatiei de utilizare va cuprinde in mod obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general in cazul unui flux de putere dinspre producator spre RED. • In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energiei electrice se dovedeste ca centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, Utilizatorul va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Nu se va permite functionarea centralei pana la incadrarea in cerintele de calitate. | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A | 19216998 | 2024-05-02 | 19216998 | 2025 | nu | nu | nu | RO005E541611087/3 | 2024-12-04 | 18.61 | Producator | 18.61 | 0
40 | Dridu | hidro | Ialomita | 2.5 | 20 | 110/20 kV Urziceni | consta într-un punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Fierbinti din statia 110/20 kV Urziceni | Enel Distributie Dobrogea | 27377 | 2011-11-14 | 164 | PIF 6/05.02.2013 | nu | nu | nu | RO002E231236394/1 | 06.10.2014 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0

## Cogenerare
| Data: | 2025-01-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1.Transelectrica SA
|  | 2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova) | [5 empty] | UZ PUBLIC
|  | 3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) | [5 empty] | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr. 59/31.03.2016
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Slobozia | cogenerare | Ialomita | 0.65 | 20 | 110/20 kV Slobozia Nord | montare celula de masura / utilizator UT in compartimentul de racordare Enel aferent punctului de conexiune 8646 existent si montare contor cu kit | Enel Distributie Dobrogea | 27384 | 2012-08-01 | 172 | PIF 64/29.08.2013 | NU | NU |  | RO002E231244562/1 | 16.10.2014 | 0.65 | PRODUCATOR | 0.65 | 0
2 | Calarasi | cogenerare | Calarasi | 5.4 | 20 | 110/20 kV Calarasi | montare celula de linie 20 kV in statia 110/20 kV Calarasi; echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi - celula de linie si celula de masura; realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Calarasi si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi; montare grup de masura in punctul de conexiune . | Enel Distributie Dobrogea | 394 | 2012-07-06 | 394 | PIF 239 / 21.12.2012 | nu | - pozarea LES 20 kV intre celula liniei BCA in statia Calarasi si celula linie BCA sosire in PTAB 3076 pe o lungime traseu de 2,3 km; - inlocuire transformatori de curent existenti pe linia 20 kV BCA sosire in PTAB 3076 |  | RO002E221207190/1 | 2014-10-31 | 5.4 | PRODUCATOR | 5.4 | 0
3 | Fabrica de ulei Slobozia | cogenerare | IALOMITA | 4.604 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Clientul solicita: Pi = 9560,00 kW/10391,30 kVA Pa = 6000,00 kW/6521,74 kVA (din care spor de putere 1500,00 kW/1630,43 kVA) Date tehnice privind generatorul: Pn gen. = 4604,00 kW/5755,00 kVA Pa SI = 55,00 kW/59,78 kVA Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform ATR 617045/30.10.2014. Nota: In cazul unei avarii totale in Statia 110/20 kV Slobozia Nord, Psa disponibila pentru EXPUR SA va fi limitata la valoarea existenta in CER; Psa=4500,00 kW. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: - montare trafo nou, dimensionat pentru preluarea sporului de putere solicitat - reglaje protectii, conform schemei actuale | Enel Distributie Dobrogea | 9850493 | 2022-12-07 | 9850493 | 2023 | NU | NU | nu | . RO002E230578268 / 2 | 2023-10-04 | 4.4569 | PRODUCATOR | 4.4569 | 0
4 | Centrala electrica in cogenerare+CEF | cogenerare | CONSTANTA | 77.8 | 110 | LUMINA 110/20KV | Lucrarile pe tarif de racordare: •,,In statia Sitorman se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Sitorman). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD. •,,In statia Lumina se vor monta 2 dulapuri dedicate cate unul pentru fiecare linie (circ. 1 + circ. 2 LEA 110kV Midia – Lumina). Fiecare dulap va fi echipat cu 2 terminale numerice (baza si rezerva) din care primul terminal va fi compatibil cu terminalul din capatul opus liniei (din statia CET Midia) pentru realizarea protectiei diferentiale. Terminalele nou montate se vor integra in sistemul de telecontrol E-DD si in schema DRRI existenta la nivelul 110kV. •,,Montare OPGW / OPUG (traseu Lumina – UT Midia) –9,2km; •,,Montare OPGW / OPUG (traseu Sitorman – UT Midia) – 18,80km. Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului. În valoarea acestei investiții intră costul estimat al următoarelor echipamente: •,,Celulă (transformator) 110 kV – 2 buc; •,,Trafo 110/11 kV, 50 MVA – 2 buc; •,,Celulă măsură 110 kV – 2 buc; •,,Celulă 11 kV – 2 buc; •,,Protecții PDB și DRRI – 1 buc; •,,Overall stație MT – 1 buc. •,,sistem de management al energiei. UT Midia va fi echipata un sistemul de management integrat al puterilor produse și consumate, astfel încât nu va depăși puterea maximă evacuată în rețea. | E- Distributie Dobrogea | 8724564 | 16/06/2022 | 8724564 | 2023 | NU | NU | nu |  |  | 16.3 | PRODUCATOR | 0 | 16.3
5 | Uzina de alumina | cogenerare | TULCEA | 24 | 6 | ALUMINA 110/6 KV | Consumator existent, alimentat din Statia 110/6 kV ALUMINA, la tensiunea 6 kV, racordat la bornele 6 kV ale transformatorarelor de putere 2x63 MVA - 110/6 kV | E- Distributie Dobrogea | 9577927 | 14/07/2022 | 9577927 | 2023 | NU | NU | nu |  |  | 23.2452 | Prosumator > 400 Kw | 0 | 23.2452
6 | Bucuresti, str. Coralilor | cogenerare | Bucuresti | 2 | 10 | 110/10 kV Laromet | Echiparea si montarea unui punct conexiune; punctul de conexiune(PC) alimentat direct din statia Laromet si indirect prin reteaua de medie existenta din Statia Pajura; echipare celulele nr. 10 si nr. 12 in statia 110/10kV Laromet | Enel Distributie Muntenia | 716 | 29.06.2010 | 60 | PVR 142/15.09.2014 | - | - |  | RO001E119668661/1 | 15.05.2015 | 2 | - | 2 | 0
7 | Bucuresti, bd. Preciziei | cogenerare | Bucuresti | 6 | 20 | 110/10 kV IREMOAS | Racordarea generatoarelor se va face prin inetrmediul a doua puncte de conexiuni. Punctele de conexiuni aferente celor doua grupuri de cogenerare se vor racorda in statia IREMOAS , in cella nr. 17, respectiv celula nr. 38. Se va folosi cablu tripolar de aluminiu 3x(1x185/30 mmp)/feeder | Enel Distributie Muntenia | 13 | 15.01.2010 | 419 | PV 314/26.04.2012 | - | - |  | RO001E109171133/1 | 2015-11-23 | 6 | PRODUCATOR | 6 | 0
8 | Bucuresti, b-dul. Preciziei | cogenerare | Bucuresti | 8 | 20 | 110/20 kV Increst | montarea si echiparea unui punct de conexiune nou; racord medie tensiune celula 20 kV statia Increst–punct conexiune nou VEST ENERGO; echiparea statie 20/6kV VEST ENERGO; racord medie tensiune punct conexiune nou VEST ENERGO–statie 20/6kV VEST ENERGO-generatoare 6kV | Enel Distributie Muntenia | 809 | 05.08.2010 | 25 | PIF 110568/20.11.2012 | - | - |  | RO001E119932373/1 | 2015-11-23 | 8 | PRODUCATOR | 8 | 0
9 | Giurgiu | cogenerare | Giurgiu | 17.604 | 110 | 110 kV CET Giurgiu | montare contor masura energie produsa, montat in instalatiile utilizatorului | Enel Distributie Muntenia | 23 | 29.06.2012 | 26 | 2019-01-15 | nu | nu |  | RO001E131273429/2 | 2016-05-11 | 17.604 | PRODUCATOR | 17.604 | 0
10 | Bucuresti, sect 6, Bd. Preciziei nr.12 A | cogenerare | Bucuresti | 8.8 | 20 | Statia 110/20 kV Increst | Racordarea celor doua generatoare la statia INCREST se va face prin intermediul unui punct de conexiune, prefabricat,in anvelopa de beton , amplasat pe proprietatea beneficiarului .Punctul de conexiune se va racorda in statia Increst ,intr-o celula noua de rezerva. Pentru racord se vor folisi doua cabluri tripolare din aluminiu cu sectiunea 3x(1x185/30mmp), cu izolatie XLPE. | Enel Distributie Muntenia | 11 | 31.01.2013 actualizat in data de 10.07.2014 | 468 | PIF 122/04.08.2014 | nu | nu |  | RO001E110051141/1 | 2015-12-23 | 8.8 | PRODUCATOR | 8.8 | 0
11 | Drumul Poiana Trestiei, nr. 17-27, sector 1 | cogenerare | Bucuresti | 4.8 | 20 | Statia 110/20kv Chitila | In cadrul platformei depozitului de deseuri ecologice situat pe sos. Rudeni-Chitila nr. 10, sector 1, Bucuresti, apartinand S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L., pe langa grupurile de cogenerare existente 2x1200 kVA, urmeaza sa se monteze inca trei grupuri de cogenerare de 1200 kW / 1200kVA /grup, toate avand tensiunea nominala Un = 0,4 kV. Lucrarile de racordare a obiectivului se vor corela cu lucrarile de modernizare a statiei de transformare Chitila. Racordarea tuturor grupurilor de cogenerare la statia de transformare 110/20 kV Chitila, se va face prin realizarea urmatoarele lucrari: - montarea unei celule de linie noi in statia de transformare Chitila, conform specificatiilor ENEL; - montarea unui punct de conexiune nou, pe proprietatea beneficiarului, echipat conform specificatiilor ENEL; - preluare racorduri m.t. alimentare punct de sortare şi PTA 20001, în PT Iridex nou; - racord subteran 20kV, celula statie Chitila – punct de conexiune nou ; - preluare racord subteran 20kV, PT IRIDEX in punct de conexiune nou.  Lucrari pe tarif de racordare  Lucrari in statia Chitila 110/20kV - în Staţia Chitila 110/20 kV se va monta o celulă linie 630 A tip DY 696A, compactă, 24 kV, 1600 A, izolată în aer şi întreruptor în vid cu translaţie verticală, echipată cu 2 TC 300/5A, 1 TCH 100/1A şi protecţii 51, 79 şi 67, celula ce va fi integrata in buclele de c.c., c.a. si SCADA.  Punct de conexiune nou Punctul de conexiune nou, amplasat în incinta proprietăţii Iridex, va fi echipat astfel: - o celulă de linie (LE) tip DY 803/4; - o celulă de utilizator (UT) tip DY 803/3; - montare echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al EDM: RTU tip UP 2008 cu comunicatie TCP IP; traductor de putere activa; traductor de putere reactiva; traductor de tensiune; modem GPRS; analizor de calitate a energiei electrice conform specificatiei tehnice unificate instalat in compartimentul DG utilizind curentii si tensiunile TC si TT de protectie. - contor măsura energie produsa; - contorul existent se va demonta; Echipamentele PC nou se vor lega la centura de împământare existentă aferentă PC 5136. Notă: Punctul de conexiune existent PC 5136, din incinta Iridex, va rămâne la dispoziţia ENEL DISTRIBUŢIE MUNTENIA.  Racord subteran LES 20kV celula statie Chitila-PC nou Se va realiza un racord subteran LES 20kV intre statia de transformare 110/20kV Chitila si punctul de conexiune nou, folosind cablu tripolar din aluminiu cu secţiunea 3x(1x185/mm2), izolaţie XLPE, cu accesorii performante, conform DC 4385 RO, lungime aproximativă de L = 6,5 km.Cablul se va poza în tuburi de protecţie din material plastic Enel tip DS 4235/8, Ø 160 mm. Cablul se va poza îngropat pe domeniul public, pe acelaşi traseu prevăzut în lucrarea nr. 07/2012- Alimentare cu energie electrică punct de consum Laromet. Cablurile electrice folosite pentru medie tensiune sunt cabluri ENEL tripolare cu elice vizibilă pentru montare subterană, izolaţie XLPE tip DC 4385/2, secţiune 3x(1x185) mm2. | Enel Distributie Muntenia | 336 actualizat in 02/11/2015 | emis 04.11.2013 actualizat 11.02.2015 | 530 | PIF 254/17.12.2014 | nu | nu |  | RO001E119860047/1 | 2015-03-05 | 3.6 | PRODUCATOR //aferent etapei I // | 3.6 | 1.2
12 | Scoala POLITEHNICA - Noul Local, Hala Multifunctionala si Garaj Auto- Noul Local, Alimentare cu apa din surse subterane - Noul Local, Centru Spiritual- Noul Local, Instalatie fotovoltaica- Facultatea de Energetica | cogenerare | Bucuresti | 1.698 | 10 | S10 IPB 1-COTROCENI CEL 40 BUC NOUA | Solutia de racordare pentru solicitarea Consumatorului/producatorului UPB stabilita de E-Distributie Muntenia in lucrarea nr. 76/2021-rev.5 (Aviz CTE nr.10/MT/1-10.03.2022- VARIANTA nr.3)se va realiza astfel: Conform chestionarului energetic depus de beneficiar, s-au solicitat: Putere instalata: 25870 kW Puterea maxim simultan debitata la nivel de loc de producere: Pa/Sa=1698 kW/1698 kVA, din care spor de putere 98kW; Puterea maxim simultan produsa CEF in cc fara debitare in sistem : 66kW; Puterea absorbita la nivel de loc de consum: Pa/Sa=5680,76 kW/6311,96 kVA, din care spor de putere 906,76kW; Puterea absorbita la nivelul retelei de medie tensiune : Pa/Sa= 5112,68 kW/5680,76 kVA; Puterea maxim simultan absorbita la nivelul statiei de transformare: Pa/Sa=4090,15 kW / 4544,61 kVA. U, tensiunea de utilizare: 0,4kV ; Frecventa: 50Hz; Factor de putere: 0 ,9 Pentru consumatorii vitali(statia de pompe apa incendiu, desfumarea mecanica, liftul pentru pompieri, sistemele de securitate , etc.) este prevazut grup electrogen .Cerinte pentru continuitatea alimentarii cu energie electrica: conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice. Lungimile retelei in cablu a instalatiei consumatorului, care functioneaza la tensiunea din punctul de delimitare: 2.05km Lucrari pe tarif de racordare: Preluarea consumatorului UPB, existent+spor, se va prelua pe cei doi feederi 10kV existenti, racordati in statiile Militari si Cotroceni. Se va mentine punctul de alimentare existent , in care se vor inlocui reductorii de curent existenti 300/5/5A/A, cu reductori de curent 400/5/5A/A, cls. 0,2S/10P. Se vor reface reglajele pe celulele de feder conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF: In instalatia de utilizare, pe cladirea Facultatii de ENERGETICA se va monta un sistem fotovoltaic cu o putere produsa in curent continuu de maxim 66kW fara debitare in sistem. Sistemul fotovoltaic este racordat in TDjt aferent postului de transformare PT1 Electrotehnica, intreaga energie produsa consumandu-se la nivelul TDJT aferent postului de transformare. Se vor folosi urmatoarele tipuri de invertoare: - FRONIUS SYMO 15.0-3-M si 5.0-3-M, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 - se regaseste in lista de invertoare ENEL, - HUAWEI SUN2000 10KTL-M0 ? se regaseste in lista de invertoare ENEL, - Victron - Quattro 48/15000/200-100/100, - Victron - Multiplus 48/5000/70-100. Confrom raspuns ANRE nr. 36741/25.02.2022, centrala fotovoltaica se incadreaza in clasa A. In conformitate cu cererea 08069099 depusa de utilizator, puterea generata de instalatia fotovoltaica se va consuma local, neinjectanduse in reteaua operatorului de retea. Instalatia fotovoltaica va fi prevazuta cu urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata; - protectie minima tensiune temporizata Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Grupuri generatoare: Cele doua grupuri de cogenerare se vor racorda la PA UPB in doua celule 10kV nr. 11 si nr. 13 existente, in locul grupurilor vechi, prin intermediul unui transformator ridicator 0.4/10kV 1600kVA, existent/fiecare grup. Celulele 10kV nr.11 si 13 sunt echipate cu : - intrerupator 24kV, 630A, 16kA tip EVOLIS ; - separator bare 10kV, 1250A ; - terminal numeric de protectie; - 2 trafo tensiune 10/0.1kV. ,,Intrerupatoarele din celulele de 10kV nr.11 si 13 vor avea rolul de dispozitiv de interfata si se vor prevede cu urmatoarele protectii SPI: - protectie maxima tensiune temporizata: - protectie maxima tensiune rapida: - protectie minima tensiune temporizata: - protectie minima tensiune rapida: - protectie maxima frecventa: - protectie minima frecventa: - protectie la variatia frecventei df/dt: - protectie maximala de tensiune homopolara MT. ,,Automatizarea AAR 10kV, trebuie completata cu blocaje la functionarea protectiilor in instalatiile proprii, deoarece exista riscul ramanerii totale fara tensiune la defecte pe barele PA UPB. ,,Celelate valori de reglaj din statia de conexiuni UPB, prevazute pentru protectia instalatiilor proprii, se vor coordona de catre utilizator cu reglajele dispuse de catre E-Distributie Muntenia SA pentru a fi anexate conventiilor de exploatare. ,,Se va realiza o instalatie de DRRI astfel incat la refuzul declansarii intrerupatorului MT aferent celulelor de grup sa fie declansate in 0,2 secunde intrerupatoarele de cupla longitudinala. ,,Fiecare grup de cogenerare este prevazut cu un tablou jt echipat cu intrerupator jt 2000A,acesta avand rolul de DGEN. Conform specificatiei, grupul generator este prevazut cu urmatoarele protectii SPG : ,,- protectie la suprasarcina aferenta intrerupatorului principal ; valoarea de reglaj, ca si timpul de actionare a protectiei avand ca rezultat deconectarea intrerupatorului vor fi stabilite de catre furnizorul grupului ; ,,- protectie la scurtcircuit va asigura deconectarea grupului fara temporizare la un defect intre grup si tabloul nou realizat ; ,,- protectie la minima tensiune; ,,- protectie la maxima tensiune; ,,- protectie la tensiuni asimetrice ; ,,- protectie la curent de dezechilibru ; ,,- protectie la iesirea din functiune a excitatiei ; ,,- protectie la minima frecventa; ,,- protectie la maxima frecventa. ,,Toate protectiile vor determina deconectarea intrerupatorului din tabloul de jt aferent fiecarui generator. In conformitate cu specificatiile tehnice ale furnizorului grupului pe langa protectiile mentionate cu specific electric furnitura va mai cuprinde si protectiile care vor duce la intreruperea totala a centralei : Ø,, pentru toata centrala : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- detectare de gaze, ,,,,- incendiu, Ø,, pentru motor : ,,,,- oprire de urgenta, ,,,,- suprasaturatie, ,,,,- monitorizarea aprinderii, ,,,,- depasirea presiunii apei,declansarea intrerupatorului principal in urma unui scurtcircuit, suprasarcini , etc. 2.,,COMUNICATII/schimbul de informa?ii Centrala de categorie B trebuie sa respecte prevederile Sec?iunea a 3-a. CERIN?E GENERALE PENTRU MODULELE GENERATOARE DE CATEGORIE B din Ordinul 208/2018 astfel trebuie sa asigure: Art.27 (d) schimbul de informa?ii: i.,,modulele generatoare trebuie s? fie capabile s? schimbe informa?ii în timp real sau periodic cu ORR conform dispozi?iilor emise de ORR sau de OTS; ii.,, ORR, în coordonare cu OTS, stabile?te con?inutul schimburilor de informa?ii, care trebuie s? cuprind? cel pu?in: puterea activ? în punctul de racordare/delimitare, dup? caz, semnalele de stare ?i comenzile privind pozi?ia întreruptorului ?i pozi?ia separatoarelor ?i comanda de reducerea puterii active ca urmare a unei dispozi?ii. Art. 28. (1). Gestionarul modulului generator de categorie B trebuie s? asigure continuitatea transmiterii m?rimilor de stare ?i de func?ionare prev?zute la Art. 27, lit. (d), c?tre ORR. (2). Datele furnizate se integreaz? în sistemul DMS-SCADA al ORR ?i asigur? cel pu?in semnalul de putere activ?. ORR are dreptul s? solicite integrarea în DMS-SCADA ?i a altor m?rimi. (3). Calea de comunica?ie este precizat? de ORR. (4). Integrarea în sistemul DMS-SCADA se realizeaz? prin grija gestionarului modulului generator. Art. 29. Gestionarul modulului generator de categoria B are obliga?ia de a asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfe?ei cu sistemul DMS-SCADA al ORR, la caracteristicile solicitate de acesta. ,,In vederea racordarii grupurilor de cogenerare la reteua de utilizare, apartinand UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, pentru preluarea in sistemul SCADA EDM se transmit urmatoarele informatii: ? Putere active, P; ? Putere reactiva, Q, ? Tensiune U, ? Pozitie dispozitive de interfata DDI. ,,Toate aceste informatii vor fi transmise folosind protocol de comunicatie IEC104 pe suport de cablu FTP cat 6e, intr-un echipament tip ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, ce se va monta in statia de 10kV a utilizatorului. Pentru transmiterea informatiilor catre EDM, in punctul central EDM se va monta tot un ROUTER Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101 . ,,Informatiile privind puterile activa si reactiva ale fiecarei masini de cogeneare sunt preluate de la nivelul celulelor 10 kV ale celulelor de racord a masinilor de cogenerare. Informatiile de masura curent sunt preluate de la infasurarile dedicate de masura curent de la fiecare celula de medie tensiune a fiecarei masini. Informatiile de tensiune sunt preluate de la nivelul celulei de masura tensiune bare 10 kV pe care debiteaza toate cele 2 masini. Pentru preluarea marimilor electrice au fost prevazute la fiecare celula de medie tensiune a masinilor de cogenerare, analizoare de energie clasa A, acestea oferind avantajul major ca pe langa asigurarea datelor soliciate de catre EDM, ofera si o interfata locala pentru personalul de exploatare al beneficiarui de la care acesta poate vizualiza foarte multi parametrii electrici, precum si date energetice. Analizoarele de energie vor fi prevazute si cu memorie interna, fapt ce le permite sa stocheze datele pentru o perioada de cel putin 1 luna de zile sau chiar si mai mult, in functie de modul de configurare al acestora. Analizoarele de energie vor fi montate pe fata usi compartimentului de circuite secundare al fiecarei celule de medie tensiune al masinilor de cogenerare. Vor fi integrate in circuitele de curenti, si tensiuni existente in celula , scoase la nivel de sir de cleme. Alimentarea cu tensiune operativa a analizoarelor se va face la tensiune de la servicile interne existenta in statie, astfel incat funtionarea acestora sa nu fie afectata in cazul unor fluctuatii sau intreruperi ale tensiuni din reteau ae electroalimentare. Sistemul de achizi?ii de date este format dintr-un automat liber programabil industrial. ,,Acesti parametrii vor fi preluati de la nivelul analizoarelor de re?ea montate in fiecare celula, prin intermediului | Enel Distributie Muntenia | 08069099 | 2022-04-29 | 08069099 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E119477557/2 + RO001E119476444 /2 | 2024-07-17 | 1.698 | prosumator | 1.698 | 0
13 | Loc. Marsa; CET- Parc 3 | cogenerare | Giurgiu | 3.48 | 20 | A20 BOLINTIN-MARSA GR | Racord intrare-iesire in LEA 20 kV Bolintin la stalpul 73, amplasat pe partea stanga a drumului de acces la linie-cale de alimentare/evacuare de baza si prin reconfigurarea LEA 20 kV Bolintin, LEA 20 kV Potlogi si LEA 20 kV TAROM-cale de alimentare/evacuare de rezerva. Solutie propusa -modificare tehnica: Lucrari pe tarif de racordare: -,,Se va dezafecta LEA MT pe o lungime de 10m -,, Masura pe JT aferenta POD RO001E131373565 se va dezafecta, iar contorul cu seria 16G90220110072198 se va demonta de catre UT Giurgiu Lucrari recomandate in afara tarifului de racordare: -,,Celula aferenta TSI 4 kVA din PC 1488* se va demonta -,,Trafo 4kVA aferent PC 1488* se va demonta -,,In spatiul creat in urma demontarii celulei trafo, se va monta o celula de linie din care se va racorda un cablu MT 3x(1x185) pe o lungime de aproximativ 60m pana separatorul aferent PTA PARC 3 -,,Se vor realiza conexiunile LEA-LES MT si racordarea la MT a PTA PARC 3 in instalatia de utilizator a PC 1488* -,,Tabloul de servicii interne aferent PC 1488* se va alimenta din instalatia utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 00085720 24672893 | 06.10.2016 14.10.2024 | 00085720 24672893 | PIF 307449/03.03.2017 | nu | nu | nu | RO001E131376502 | 2017-03-03 | 3.3 | PRODUCATOR | 3.3 | 0
14 | CET GRIVITA | cogenerare | BUCURESTI | 14.845 | 10 | S10 GRIRO 1-CRANGASI CEL 6 BUC | Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterilor aprobate anterior. Modificarea consta in implementarea proiectului ?Realizare instalatie de producere energie clasica si ORC si integrarea acestuia in centrala existenta? elaborat de catre SC GLOBALSERV ELIN SRL, conform memoriului tehnic atasat la cererea de racordare depusa de catre CET Grivita. Mai exact, proiectul isi propune inlocuirea turbinei TA3 - 6 MW model CM Resita cu o turbina cu aceeasi putere maxima produsa 6 MW, model TGM Kanis, si instalarea unei noi turbine model Turboden cu o putere maxima produsa de 2,885 MW. Noile turbine ce vor compune instalatia de producere sunt urmatoarele: TA2 ? 5,4 MW (turbina existenta); TA3 ? 6 MW (turbina propusa); TORC ? *2,885 MW (turbina propusa). *In cazul in care functioneaza turbina TORC, turbina TA3 este redusa la 3 MW. ·,,Conditiile de functionare precizate de catre beneficiar in noua instalatie de utilizare prin cererea de racordare: Pentru cele doua turbine propuse s-a prevazut o functionare in interdependenta, turbina ORC fiind alimentata din priza reglata a turbinei cu abur (TA3). Turbina ORC nu poate functiona singura, deoarece are nevoie de abur furnizat la o anumita presiune si temperatura. Fara functionarea turbinei cu abur, turbina ORC nu poate fi alimentata. Debitul de abur la nivelul centralei este limitat si nu se produce suficient abur pentru a alimenta ambele turbine cu abur. Cele doua pot functiona impreuna, dar descarcate si la capacitate joasa. Turbina existenta TA2 va functiona, in principal, in rezerva sau in paralel daca cererea de putere termica a sistemului centralizat de termoficare o va impune. Se propun urmatoarele regimuri de functionare: Regimul M1: TA3 + TORC (termoficarea din condensator, restul disipat de dry coolere) ? 6,885 MW TA3 ? singura (fara extractie pe priza) ? 6 MW Regimul M2: TA2 singura (in caz de nefunctionare TA3) ? 5,4 MW Regimul M3: TA2 + TA3 (fara extractie de abur) ? max 11,4 MW (teoretic), iar in realitate max. 7 MW (nu exista suficient abur pentru alimentare ? max 55 t/h). Conform Ord. ANRE nr. 79/ 2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria C (In statia de transformare Radu Zane sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: -Router CISCO RUGGED ? 1 buc; -Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; -Patch cord-uri UTP ? 1 buc; -Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; ->Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin fibra optica de la statia CET Grivita pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Muntenia (statia de transformare Radu Zane); ->Delimitarea de gestiune si exploatare din punct de vedere al caii de comunicatie se va face la iesire din patch panel de fibra optica E2000 ce va fi instalat in statia Radu Zane spre router-ul aferent OD. II.,, LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE -in sarcina utilizatorului: ->Beneficiarul CET Grivita trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisie de date compatibil cu sistemul EMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare). ->In statia de transformare CET Grivita sunt necesare a fi montate urmatoarele echipamente: -Router CISCO RUGGED ? 1 buc; -Patch cord-uri fibra optica ? 1 buc; -Patch cord-uri UTP ? 1 buc; -Patch panel de fibra optica (E2000) ? 2 buc, cate unul in fiecare statie; -Modul SFP de conectare pentru fibra optica ? 1 buc; -Switch CISCO RUGGED ? 1 buc; -Rack comunicatie 19 inch cu 18-20U, in care vor fi instalate echipamentele pentru asigurarea caii de comunicatie de back-up prin radio sau 4G ? 1 buc, in statia CET Grivita; -Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A ce va respecta minim cerintele din specificatia tehnica FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". ->Pentru functionarea centralei in noua configuratie propusa, sunt necesare urmatoarele lucrari: Prevederea in instalatiile de utilizare a dispozitivelor generale -DG si a dispozitivelor de interfata -DI. Ø,,Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivelor generale cuprinde: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte: -prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinilor; -a doua treapta pentru a permite o functionare temporizata ?i coordonata cu protectiile Operatorului; -a treia treapta pentru a permite o interven?ie rapid? la scurtcircuite polifazate in instalatia utilizatorului si pentru asigurarea conditiilor de LVRT in instalatiile de MT; ·,,protec?ie maximala homopolar? direc?ional? cu minim dou? trepte: -o treapta pentru punerile la pamant simple, in coditiile functionarii cu neutrul MT tratat (rezistenta actual sau bobina viitor); se va asigura o evazare a unghiului homopolar de minim 190 grade (unghi 60-250 grade in sensul acelor de ceasornic intre Uh si Ih); -a doua treapta prevazuta pentru cazul functionarii cu neutrul MT izolat; se va asigura o evazare a unghiului homopolar de 60 grade (unghi 60-120 grade in sensul acelor de ceasornic intre Uh si Ih); ·,,protectie homopolara de curent nedirectionata, prevazuta pentru eliminarea scurtcircuitelor monofazate in cazul tratarii cu rezistenta sau a dublelor puneri la pamant in cazul tratarii cu bobina sau cu neutrul izolat; Ø,,Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functieprotectie de tensiune minima / maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima / maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. De asemenea, se va prevedea o protectie de rezerva pentru refuzul deschiderii intreruptorului de interfata, care va actiona dispozitivul general (DG) sau dispozitivele de deconectare a generatoarelor (DDG). Masurarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare sectie de bare, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 400/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 10/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale cablurilor de medie tensiune ce vin din statia Crangasi 110/10 kV. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->In cazul in care CET Grivita va avea doua grupuri generatoare in functiune TA2 + TA3 (regimul M3), cate unul pe fiecare fider, in statia Crangasi vor fi in functiune ambele transformatoare 110/10 kV, iar CL 10 kV in rezerva calda. La N-1 elemente in functie (un fider defect), este interzisa functionarea simultana a TA2 + TA3; ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Dosarul aferent instalatiei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legislatiei in vigoare, urmand a fi depus la E-DM pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de retea E-DM solicitarea pentru punerea in functiune (Anexa 16) insotita de documentatia tehnica (DUG) intocmita in functie de tipul unitatii generatoare racordate la instalatia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea unitatilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2018. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Documentatia DUG va fi verificata de E-DM si ulterior, dupa aprobarea acesteia, va fi dat acceptul pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe (NPT); ->Pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM se vor transmite urmatoarele informatii: -putere activa, P; -putere reactiva, Q; -tensiune, U; -frecventa, f; -pozitie dispozitiv de interfata, DI. Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DM printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui suport de fibra optica asigurat tot de catre utilizator pana in statia Radu Zane, in rack-ul de comunicatii aferent E-DM | Retele Electrice Muntenia SA | 18102644 | 2023-10-30 | 18102644 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 10.92
15 | Centrala cogenerare inalta eficienta pe amplasamentul CET Titan Bucuresti | Cogenerare | BUCURESTI | 48.75 | 110 | TITAN 110/10/6KV | Conform aviz CTES nr. 352/2023 si conform aviz CTE nr. 48/5/07.07.2023- Faza studiu de solutie si anume: Racordare directa pe sec?iille de bare A ?i B de 110 kV a sta?iei 110/10/6 kV Titan Solutia de racordare unica analizata in cadrul studiului de solutie este racordare directa pe sec?iille de bare A ?i B de 110 kV a sta?iei 110/10/6 kV Titan printr-o furc? cu dou? separatoare de bare, întreruptor ?i separator de linie (construc?ie AIS) care permite conectarea noului obiectiv energetic, fie la sec?ia de bare A, fie la sec?ia de bare B, fiind asigurat? redundan?a în evacuarea puterii din centrala CHPP Titan ?i fiind îmbun?t??it? siguran?a ?i securitatea în func?ionare. Punctul de racordare: la nivel de tensiune 110 kV , barele 10kV din statia 110kV TITAN Punctul de delimitare: la nivel de tensiune 110 kV respectiv la capete terminale ale cablurilor plecare spre statia 110/15kV Utilizator Punctul de m?surare:la nivelul de tensiune de 110 kV, in celule 110 kV masura, plecare spre statia 110/15kV utilizator a) Lucrari pe tarif de racordare Extindere sta?ie 110 kV Titan, sec?ia de bare A, respectiv sec?ia de bare B cu un pas celular de 110 kV; ? Celul? de linie 110 kV (construc?ie AIS) masura plecare spre utilizator echipat? cu: ? 2 x separatoare de bare 123 kV 1600 A echipate cu CLP; ? 1 x întreruptor 145 kV ,2000A, 40 kA; ? 1 x separator de linie 123 kV 1600 A echipat cu doua CLP-uri; ? 3 transformatoare de m?sur? de curent TC 0.2S/5P30/5P30, 400/5/1/1A ? 3 transformatoare de m?sur? de tensiune TT 123 kV cl. 0.2/5P/5P, 123.000/ ?3/0.1/?3/0.1/?3/0.1 kV ? Celula de cupl? longitudinal? de tip PASS echipat? cu: ? 2 x Separator de sarcin? 123 kV 1600 A cu CLP; ? 1 x Întreruptor 145 kV 2000 A / 40 kA; ? 3x transformatoare de m?sur? de curent 2x400/5/1/1A; ? Integrare celul? LES 110 kV CHPP Titan în serviciile ?i automatiz?rile sta?iei de 110 kV Titan ? Montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electric. Contorul se va achizitiona si monta de catre OD. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. b) Lucr?ri finan?ate de beneficiar: - realizare racord 110 kV (inclusiv FO) in lungime de 1,3km intre celula noua 110 kV din statia de conexiune pana in statia de transformare aferenta aferenta utilizatorului; - statie de transformare 110 kV/15kV-63MVA aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente); -conexiune 15kV cu ceula trafo complet echipata si ? 5 x celule generator 15 kV - ABB_24kV_Unigear ZS1 - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - integrarea dispozitivului general in sistemul de telecontrol al OD pentru transmitere pozitie intrerupator Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 16203297 | 2023-09-22 | 16203297 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 45.7
16 | parc 3 Pordeanu | cogenerare | Timis | 2.4 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat in schema intrare - iesire intre stalpii 296/2 si 296/3 ai LEA 20 kV Sannicolau Mare - Petrol 1, din statia 110/20 kV Sannicolau Mare. | E- Distributie Banat | 363676 | 2017-10-23 | 363676 | PIF 110604/19.03.2018 ( minuta conformitate probe 122268/06.06.2018 | nu | nu |  | RO005E513578395/1 | 2018-06-12 | 2.246 | PRODUCATOR | 2.246 | 0
17 | INSTALATIE DE DE PRODUCERER EN. EL. DIN GAZE NATURALE LA SONDELE 100 JIMBOLIA SI 6 JIMBILOA | cogenerare | Timis | 7.5 | 20 | celula nr. 6 rezerva – bara verde din statia 110/20 kV Jimbolia | Cf L.778/2018 SS August 2018 - Racordare la SEN a centralei termoelectrice Jimbolia din loc. Jimbolia, extravilan, CF 403680, nr.topo. A770/3/3/11, jud Timis – Nis Petrol SRL, racordarea utilizatorului consta din: I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : • realizare racord 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune: - LES 20 kV traseu in lungime de cca. 80 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE), 3x1x185 mmp, montat in tub de polietilena; • punct de conexiune 20 kV amplasat in exteriorul statiei 110/20 kV Jimbolia la limita de proprietate, cu acces pentru E-Distributie Banat SA din exterior, echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie de 24 kV, 400 A, 16 kA (1s), separator de sarcina in SF6 si CLP, motorizate, integrate in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2s, integrata in sistemul de telecontrol E-Distributie Banat; - montare in compartimentul E-Distributie Banat instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. Contorul pentru decontare va fi finantat de catre E-Distributie Banat. II. Lucrari prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea E-Distributie Banat SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a inca unei celule de 24 kV si va fi cu actionare din interior si cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii:  protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolara directionala cu doua trepte si maximala de curent homopolar cu o treapta; (obs: pentru un curent capacitiv > 1,6 A); - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii:  protectie maximala de tensiune netemporizata;  protectie minimala de tensiune temporizata;  protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;  protectie homopolara de tensiune temporizata;  protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre ENEL si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - trafo ridicator JT/MT: 5 x 2000 kVA si tablouri JT aferente; - realizare LES 20 kV cu lungimea de cca. 10,4 km intre punctul de conexiune si centrala; - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distribuţie Banat SA – Directia Dezvoltare Retea; - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U, f si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul ENEL; - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2008 amplasat in compartimentul E-Distributie Banat, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20 m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Alimentarea serviciilor proprii (Pabs 300,00 kW/Sabs 326,09 kVA) se realizează pe aceeaşi cale pe care se evacuează puterea produsă. | E- Distributie Banat | 2275956 | 11.09.2018 actualizat in 11.06.2019 | 2275956 | PIF 118779/24.05.2019; Minuta conformitate finalizare probe etapa 1 nr.128942/13.08.2019 PIF final 31.12.2020 conform AA1 /30.07.2019 Minuta conformitate finalizare probe etapa finala nr.110965/25.03.2020 | nu | nu |  | RO005E513664885/1 - etapa 1 RO005E513664885/2 - etapa finala | 14.08.2019 26.03.2020 | 4,151 - etapa1 7,151 - etapa finala | PRODUCATOR | 7.151 | 0
18 | CET Buzias | cogenerare | Timis | 1 | 20 | 110/20 kV Venus , 110/20 kV Victoria | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV V din statia 110/20 kV Venus respectiv la LES 20 kV nr.V din statia 110/20 kV Victoria | Enel Distributie Banat | 44/14.01.2010/ 1560 | 14.01.2010 actualizat in 20.12.2011 | 138 | PV 104295/04.02.2016; Minuta conformitate finalizare probe nr. 144152/25.11.2019 | - | - |  | RO005E513517781/2 | 2019-11-27 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
19 | CET Dunarea | cogenerare | Timis | 1 | 20 | 110/20 kV Cetate, 110/20 kV Bucovina | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV nr.4 din statia 110/20 kV Cetate respectiv la LES 20 kV nr.4 din 110/20 kV Bucovina | Enel Distributie Banat | 45/14.01.2010/ 1561 | 14.01.2010 actualizat in 20.12.2011 | 139 | PV 193/26.04.2013; Minuta conformitate finalizare probe nr. 103536/31.01.2020 | - | - |  | RO005E513769713/2 | 2020-02-03 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
20 | STATIE DE COGENERARE ASA SERVICII ECOLOGICE | cogenerare | Arad | 1.76 | 20 | 110/20kV Poltura | realizarea unui punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Horia din statia 110/20 kV Poltura | ENEL Distributie Banat | 12013119 1431 - pentru modif. adm. | 22/11/2011 29/11/2012 | 447 | PIF 110568/20.11.2012 | nu | nu |  | RO005E522284736/1 | 16.10.2014 | 1.6 | PRODUCATOR | 1.6 | 0
21 | grup generator - complex Aqualand | cogenerare | Deva | 0.9 | 20 | 110/20 Decebal - LEA 20 kV Deva 2 | din PTAB 194 AQUALAND - 20/0.4 kV-1600 kVA, in anvelopa de beton, racordat la LEA 20 kV Deva 2 din statia 110/20 kV Decebal, prin LES 20 kV A2XS(F)2Y 3x(1x150)mmp, in lungime traseu 754 m, intre stalpul nr. 12 si stalpul nr 16.; - Postul de transformare este echipat cu doua celule de linie cu separator de sarcina si o celula trafo cu intreruptor, trafo 20/0.4 kV-1600 kVA si intrerupator automat de JT de 2500 A | ENEL Distributie Banat | 626 7598110 - pentru modif. adm. | 17.07.2007 28.01.2011 | L222 | PIF 6991/28.09.2009 | nu | nu | nu | RO005E532267311/1 | 2016-06-01 | 0.875 | PRODUCATOR | 0.875 | 0
22 | CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE ARAD | Cogenerare | ARAD | 83.84 | 110 | POLTURA 110/20KV | Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Cf. Sudiu de solutie intocmit de TQM SERVICES SRL si avizat la CNTEE Transelectrica SA cu aviz CTES nr.18/2021 cu nr. de inregistrare nr. 2981/08.02.2021, noul ansamblu de producere se va racorda in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. În CET Arad urmeazã a fi instalate 14 motoare termice, fiecare activând un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW. De asemenea , se va racorda o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä în CET Arad va fi de 83,84 MW. Noul ansamblu de producere se va racorda în schema existentã de evacuare a puterii din CET Arad, färä nici o modificare în zona de interfatä cu RED. Racordarea generatoarelor sincrone 14 XI ,56MW si a instalatiei de stocare 2x1 MW se va face la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV a unui container sumator echipat cu celule de 6kV. Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator se va face conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV OBT22. Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,31110 kV — OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Pentru creşterea flexibilităţii aplicatiei, a fost prevazut un numar de 14 Motoare Termice ce functioneaza in regim de Cogenerare, cu recuperare caldura din circuitul de racire motor si circuitul de evacuare a gazelor arse, cu următoarele caracteristici: · Tip: Aggreko NHC20 GE J420C611CGT · Generator electric Stamford PE734H (400V, 50 Hz) · Producator: General Electric · P=1560kW; S=1946 kVA, cosφ=0,8 · Pi =14 x 1560 kWe =21 840 kW · Si =14 x 1946 kVA= 27 244 kVA · Consum servicii proprii: 60 kW · putere termică totală instalată Pth = 21 500 kWth. Unitatea de 14 motoare termice este echipata cu 14 Generatoare Sincrone de 1946 kVA fiecare, cu tensiunea nominală de 0,4 KV. Unitatea este conectata, prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4 / 6,3 KV, cu celulele aferente pe 0,4kV si 6 kV şi a unui container sumator echipat cu o celula de conectare la o bara de 6 kV, izolata de bara statiei existente. Din bara de 6 kV puterea se evacueaza prin unul sau doua transformatoare existente de 25 MVA, 6,3/110 kV – OBT21 TSP1, OBT22 TSP2.Modulele (containerele) aferente motoarelor termice (TX) sunt in numar de 4 si grupeaza cele 14 motoare termice astfel: · TX-1: G1+G2 · TX-2: G3+G4; G5+G6 · TX-3: G7+G8; G9+G10 · TX-4: G11+G12; G13+G14 Fiecare grup de 2 motoare este conectat in bara de 6 kV prin trafo 3 ,15MVA, 0,4/6,3 kV Un modul TX-i contine 2 grupe identice de unitati de generare (2+2motoare Unitatile de acumulare sunt reprezentate de două ansambluri invertor-acumulator cu invertor-incarcator 1050kW si baterii de tip Litiu-Ion (2 x 1MW), cu timp derăspuns(încarcăre/descărcare) de 30 s şi timp de menţinere de 30 min pentru stocarea energiei electrice în regim dinamic - se efectueaza prin Modulul TX-1, prin trafo 3,15 Aceste baterii asigura: · Mentinerea Benzii de Reglaj Primar indiferent de numărul de motoare aflate în funcţiunela un moment dat · Controlul liniarităţii răspunsului „creşte/scade” în Regimul de Reglaj Secundar, indiferent de numarul de motoare aflate in functiune la un moment dat · Optimizarea funcţionării motoarelor prin funcţia „Spinning Reserve” Fiecare baterie ESS 001, ESS 002 este conectata la bara de 0,4 kV a trafo 3,15 MVA prin: ¨ Invertor U1-U8: o P=1050 kW o Un=820-110 Vdc ¨ Trafo T7: o Sn=750 kVA (1050 kVA/30 min) o Un=0,5/0,4 kV [Producătorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. In conformitate cu Adresa ANRE nr. 61613/06.08.2020, puterea solicitata in Studiul de Solutie pentru incadrarea in sistem a CET Arad, s-au stabilt urmatoarele valori de referinta pentru capacitatile energetice aflate in exploatare: - Puterea electrica instalată pe grupul 1: 60 MW Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. Din staţia electrică de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale.Nu este cazul | E-Distributie Banat | 5497133 | 2021-02-11 | 5497133 | 2021-03-18 | nu | nu | nu | RO005E522349569/2 | 2021-08-09 | 75 | PRODUCATOR | 75 | 0
23 | SERA , CLADIRE BIROURI si CENTRALA ELECTRICA PE GAZE | Cogenerare | Timis | 3.322 | 20 | A20 BILED-CARPINIS TM | Loc de consum existent RAILEANU SILVIA I.I. cf. CER RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022 prin transformare in loc de consum si producere nou situat in loc. Biled, FN, jud.Timis. Date generale consum conform RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022: - P max abs 3500 kW/3804,348 kVA-Modificare loc consum existent RAILEANU SILVIA I.I. in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform - RO005E513585955 / 2 din 21/06/2022 si anume punctul de conexiune (PC), T 22358 racordat prin doua cabluri subteran 20kV existente la racordul din stalpul nr. 170 a LEA 20 kV Biled din statia 110/20kV Carpinis. ,,A. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE ,, Condiţiile de racordare la reţea în această soluţie presupun următoarele lucrări: - Echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulelor de linie si masura: • montarea de RGDAT − 2 buc. ; • UP 2020 LITE − 1 buc. ; • baterii acumulatori − 2 buc. ; • TSA − 1 buc. ; • router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101 ; • Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E ; • dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) ; • Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); - Se vor adapta reglajele pe celule de LE de racord si pe DG existente din T 22358 conform fisei de reglaj ce va fi intocmita de E-DISTRIBUTIE Banat S.A. , la solicitarea utilizatorului/executantului lucrarilor. ,,B. LUCRARI IN GRIJA UTILIZATORULUI In instalatia de utilizare se va prevedea : - Montarea traductorilor P, Q, U; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - Montarea traductorilor P, Q, U; - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Toate aceste informatii, preluate de la grupurile generatoare, se vor integra in sistemul de telecontrol/SCADA al E-DB printr-un echipament al utilizatorului ce poate asigura interfatarea prin protocolul de comunicatie IEC50870-104 si utilizarea unui ROUTER RUGGED COMUNICATII asigurat tot de catre utilizator, pentru transmiterea starii echipamentelor de productie pana in statia Freidorf, in rack-ul de comunicatii aferent EDB. Pentru asigurarea transmiterii marimilor de stare, calea principala de comunicatie trebuie sa fie asigurata de catre utilizator prin cabluri de semnalizare a pozitiei echipamentelor de la tablourile aferente CEG Biled pana la interfata cu echipamentele E-Distributie Banat. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „PROCEDURĂ din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public”. | Retele Electrice Banat S.A. | 11643985 | 2023-10-02 | 11643985 | 2024 | Lucrari de intarire in instalatiile OTS : Putere CEF Helios Arad Trecerea integrala la 400kV a întregului Ax de Vest – 3 etape (termen estimat PIF - 2028),, Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Helios Arad 77,4 MW: Realizarea lucrărilor de întărire aflate in Planul de dezvoltare al Transelectrica 2022-2031: ,,proiect 144 “Mid Continental East Corridor” - Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad: Extindere statie 400kV Porțile de Fier; LEA 400kV Porțile de Fier – Reșita; stația 400kV Reșița: • Etapa 1: - Extindere statie 400kV Portile de Fier – finalizare 2025; - LEA 400kV Portile de Fier – Resita – finalizare 2024; • Etapa 2: - Statia Timisoara 400 kV – finalizare 2026; - LEA 400kV Resita-Timisoara-Sacalaz – termen de finalizare 2026; • Etapa 3: - LEA 400kV dc Timisoara-Arad – termen de finalizare 2027; - Statia Sacalaz 400kV si retehnologizare statia Sacalaz 110kV – finalizare 2029; - Extindere statie 400kV Arad si retehnologizare statie 110 kV Arad – termen de finalizare 2028. Puterea maxima care poate fi evacuata pana in anul 2028, fara realizarea lucrarilor de intarire din planul RET la N si N-1 elemente in functiune: este de 65 MW/72,22MVA. Puterea maxima de 72MW/80MVA poate fi evacuata dupa finalizarea trecerii la 400kV a întregului Ax de Vest (2028) care include amplificarea statiei Arad ce va fi echipata cu: - doua transformatoare 400/110kV de 250MVA; - un autotransformator 220/110kV 200MVA; - un autotransformator 400/220kV 400MVA. Beneficiarul centralei CEF Helios Arad 77,4 MW doreste functionarea limitata la o putere de 65MW/72,22MVA si nu doreste aplicarea pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la finalizarea lucrarior din Planul de dezvoltare RET. Lucrari de intarire in instalatiile OD : nu este cazul | nu | nu |  |  |  | Producator | 3.2388 | 3.2388
24 | AOT Energy | Cogenerare | ARAD | 161.24 | 110 | CETATE 110/20/10 KV | Se va mentine situatia existenta conform CER RO005E522349569 / 2 din data 09/08/2021 Producatorul CET ARAD detine Licenta pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si termice in cogenerare Nr. 475 din 22.05.2002 cu modificarile si completarile ulterioare (2015) si este valabila pana la data de 22.05.2027. - Statia de 110 kV cu doua sisteme de bare si cupla transversala a CET ARAD, de Tip interior avand anvelopa de zidarie, se conecteaza la SEN prin 5 LEA 110 kV ,proiectate pentru 5 x 55 MW/61,11 MVA. - Din statia electrica de 110 kV, in prezent sunt alimentate trei transformatoare 25 MVA,doua pentru servicii proprii si unul pentru servicii generale., - conform aviz CTES nr.18/2021 noul ansamblu de producere este racordat in schema existenta de evacuare a puterii din CET Arad, fara nici o modificare in zona de interfata cu RED. - In CET Arad au fost instalate 14 motoare termice, fiecare activand un generator sincron cu puterea instalatä de 1,56 MW si o instalatie de stocare cu baterii cu o putere totalã instalatä de 2 MW (2x1 MW). Astfel, puterea totalä instalatä in CET Arad este de 83 ,84 MW. - Racordarea generatoarelor sincrone 14 XI ,56MW si a instalatiei de stocare 2x1 MW este la 6kV prin intermediul a 4 containere ce contin transformatoare de 3,15 MVA, 0,4/6 ,3 kV, cu celulele aferente de 0,4kV si 6 kV si a unui container sumator echipat cu celule de 6kV . Printr-o celulä de 6kV din containerul sumator s-a facut conectarea la nivelul de 6kV al transformatorului existent de 25MVA, 6,3/110 kV-OBT22. - Din barele de 6 kV la care sunt racordate transformatoarele existente de 25MVA, 6,31110 kV - OBT21 TSP 1 , OBT22 TSP2 puterea se va evacua din cele 14 generatoare sincrone si din instalatia de stocare, prin aceste transformatoare. Masurarea energiei electrice se realizeaza prin celulele de masura din statia 110 kV CET Arad in punctele de decontare existente si pe LEA110kV Arad-1 si LEA 110 kV Arad-2. Transformator de masurare tensiune capacitiv Tip: TECU , Unp=123kV , f=50Hz , C=8800pF , Uns=2x100V/3, 100V , P=2x100VA, 60VA , Clasa: 0.5 / 1 Transformator de masurare de curent Tip: CESO-132 , Inp=1200/600A , f=50Hz , Ins=4x1A , Clasa: 0.5 FS 10, 10P20, 10P20, 10P20 In prezent toate celulele Trafo 25 MVA sunt dotate cu sisteme de telecontorizare atat cu OMEPA cat si cu E- Distributie Banat. Contoarele sunt de tip CST 0410E ACDSGMRRJ clasa de precizie 0.2, 1(6) A, 3x57,7/100 V, curba de sarcina, posibilitate de citire de la distanta. Sunt amplasate in incinta CET, statia de conexiuni 110 kV, camera de comanda, corp A. (structura grupului de masurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de masurare)Conform lucrarii: C 78/2023 revizia 1 din nov 2023- elaborata de SC TQM SERVICES SRL si avizata de E-Distributie Banat SA cu documentul Aviz CTE nr. 89 /14.11.2023, si la CNTEE Transelectrica SA cu Aviz CTES nr. 241/2023, tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordarea la SEN a noii centrale fotovoltaice Helios se va face, cu realizarea urmatoarelor lucrari: Racordare in statia 110 kV CET Arad, in celula K19-Corp B Rezerva 1 (fosta Trafo TA 3 CET). Echipamentele de producere a energiei electrice introduse în schema CET Arad sunt racordate în schema existentă de evacuare a puterii din CET Arad, fără nici o modificare în zona de interfaţă cu SEN, astfel: Racordarea la retea a CEF Arad - se realizeaza prin trafo 80 MVA 110/33 kV, conectat in statia 110 kV CET Arad in celula 110 kV Rezerva 1, denumita K19 corp B, destinata initial TA 3 CET. Celula se va numi in continuare Celula 110 kV CEF Arad. I. Lucrari pe tarif de racordare conform Ordin ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare : Nu e cazul Celulele de 110 kV trebuie să respecte toate cerințele NTE 011/12/00 din punct de vedere al tipului de echipament protejat și al sistemelor de comandă – control, protecții și automatizări specifice. De asemenea grupurile de masurare (TT, TC) vor avea clase de precizie conform Codului de masurare a energiei electrice. II. Lucrari prin grija beneficiarului: - Montare dulap de contorizare cu telecitire, integrat în sistemul de telegestiune al Retele Electrice Banat si analizor de calitatea energiei, cu modem transmitere date si contor clasa 0,2S;(analizorul de calitate a energiei va fi achizitionat de Utilizator, - Integrare în DMS si EMS SCADA a CEF Arad si a celulei 110 kV de evacuare; - Montare (in fosa Trafo TA 3 existenta) Trafo 80 MVA 110/33 kV; uk=13-15%; Dyn-11; reglaj tensiune ±9x1,78%, echipat cu GTN (separator monopolar cu CLP si descărcător 64kV; 10 kA cu ZnO); - Montare Container MT cu configuraţia: • 1 celula Trafo; • 1 celula Măsură; • 1 celula TFNSA; • 1 celula BR; • 3 celule CEF; • 2 celule Rezerva; • TFNSA 160kVA cu BS 50 (100)A • BR pentru compensarea curentului capacitiv echivalent din LES MT CEF (daca este necesar); • Dulap protecţii (principală şi de rezervă); • Dulap SI cc-ca; • Baterie cc. • Dulap SCADA • Terminat telecomunicaţii FO - Montare cabluri (3 coloane) de 33 kV între containerul de MT si CEF,L=1500 m - Alimentarea SI din instalaţiile CET Arad In conformitate cu Conventia de exploatare incheiata intre CET Arad si Retele Electrice Banat. | Retele Electrice Banat S.A. | 17931139 | 2023-11-16 | 17931139 | 2024 | Trecerea integrala la 400kV a întregului Ax de Vest – 3 etape (termen estimat PIF - 2028),, Lucrari de intarire determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru centrala CEF Helios Arad 77,4 MW: Realizarea lucrărilor de întărire aflate in Planul de dezvoltare al Transelectrica 2022-2031: ,,proiect 144 “Mid Continental East Corridor” - Trecerea la tensiunea de 400kV a axului Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad: Extindere statie 400kV Porțile de Fier; LEA 400kV Porțile de Fier – Reșita; stația 400kV Reșița: • Etapa 1: - Extindere statie 400kV Portile de Fier – finalizare 2025; - LEA 400kV Portile de Fier – Resita – finalizare 2024; • Etapa 2: - Statia Timisoara 400 kV – finalizare 2026; - LEA 400kV Resita-Timisoara-Sacalaz – termen de finalizare 2026; • Etapa 3: - LEA 400kV dc Timisoara-Arad – termen de finalizare 2027; - Statia Sacalaz 400kV si retehnologizare statia Sacalaz 110kV – finalizare 2029; - Extindere statie 400kV Arad si retehnologizare statie 110 kV Arad – termen de finalizare 2028. Puterea maxima care poate fi evacuata pana in anul 2028, fara realizarea lucrarilor de intarire din planul RET la N si N-1 elemente in functiune: este de 65 MW/72,22MVA. Puterea maxima de 72MW/80MVA poate fi evacuata dupa finalizarea trecerii la 400kV a întregului Ax de Vest (2028) care include amplificarea statiei Arad ce va fi echipata cu: - doua transformatoare 400/110kV de 250MVA; - un autotransformator 220/110kV 200MVA; - un autotransformator 400/220kV 400MVA. Beneficiarul centralei CEF Helios Arad 77,4 MW doreste functionarea limitata la o putere de 65MW/72,22MVA si nu doreste aplicarea pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET, pana la finalizarea lucrarior din Planul de dezvoltare RET. | nu | nu |  |  |  | Producator | 147 | 147
25 | CENTRALA ELECTRICA DE COGENERARE | Cogenerare | TIMIS | 6.644 | 20 | SATCHINEZ 110/20 KV | -Conform lucrarii EEI -SS-/2023-studiu de solutie-elaborat de ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL SRL si avizat de E-Distributie Banat SA cu Aviz CTE nr.18/02/28.02.2023,tinand seama de situatia energetica din zona precum si de datele solicitate de utilizator Racordare la SEN se va face prin racordarea in antenta pe bara de 20 kV sectia A statia 110/20 kV Satchinez A) Lucrari pe Tarif de Racordare - Montare celula 24kV pe bara 1A in locul celulei 8 (incomplet echipata in prezent); celula 24kV nou proiectată va fi complet echipată compatibila cu cele existente in statie , pentru simplu sistem de bare 24kV, 25kA, 630A echipat cu întrerupător tripolar debroşabil 630A cu vid, 2 x TC 300A, 1 trafo toroidal şi terminal numeric de protecţie; - Canalizare subterană de 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+fibra optica+ LES 5x6 mp în lugime de 0,050km cu traseul de la celula proiectata în staţia 110/20 kV Satchinez până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. Punct de conexiune compartiment OD echipat cu : 1 celule de linie (1LE) – LE 24 kV, 400A , 16 kA; 1 celulă de măsură (1UT), cu plecare în cablu, 24 kV, 400A, 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0.1kV cls. 0,2; echipamente pentru integrarea însistemul de telecontrol E−Distribuţie Banat SA a celulei de linie si masura: montarea de RGDAT − 1 buc, UP 2020 LITE − 1 buc, baterii acumulatori − 2 buc, TSA − 1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G − CISCO IR1101, Swich−uri rugged CISCO IE−4000−-8S4G−E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT−045_TLC-M − TIP B si accesoriile de conectica: Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch−cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). - Montare grup de măsurare de decontare in firidă securizată, cu contor cu telecitire bidirecţional, clasa 0,2 S (pus la dispoziţie de OD); Amplasarea punctului de conexiune se va realiza pe un amplasament pus la dispoziţie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia) in proximitatea statiei de transformare 110/20kV Satchinez. Compartimentul operatorului de reţea va fi cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; B) Lucrari ce se realizeaza prin grija si pe cheltuiala utilizatorului reprezentand instalatie de utilizare: Echipare punct de conexiune compartiment Utilizator, conform PD_IO 1815-EDB -PL86 “Criterii tehnice de racordare a clienților la rețelele de ÎT, MT, JT” si anume: - 1 celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 300/5A cl. min 0,5; 10Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E Distributie Banat. - 1 celula de abonat – sosire CCG Hortihaus 6,4 MW Biled, cu funcţie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W– 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate ; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CCG Hortihaus 6,4 MW Biled, protectii antiinsularizare. - 1 celulă trafo servicii interne, 24 kV – 400 A – 16 kA, gabarit normal cu izolaţie aer, echipată cu separator de sarcină şi siguranţe fuzibile 6,3 A, pentru transformator de putere trifazat de 4 kVA, 20/0,4 kV. - 1 transformator de putere trifazat, de 4 kVA, 20/0,23 kV, usc = 4%. - 1 tablou general servicii interne abonat. - Montarea traductorilor P, Q, U. - Instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune. - Montare analizor pentru monitorizarea calităţii energiei electrice; echipamentul va trebui sa asigure, în principal, cerintele tehnice din FT 111_MAT "ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE". - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor DG la DET prin dispecerul E−Distribuţie. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere active P, putere reactiva Q şi tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transfomatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de ieşire ale traductoarelor, împreuna cu cel de poziţie a dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un şir cleme. De la şirul de cleme până la UP2020 amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele din instalaţia de utilizare. Lungimea cablului nu va depăşi 20 m. Punctul de Conexiuni va fi prevăzut cu priză de legare la pământ combinată interior-exterior, a cărei rezistenţă de dispersie să fie R < 4 ohmi. Sistemul de protecţie general (SPG) asociat DG cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Sistemul de protecţie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară si cuprinde: - funcţie protecţie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; - funcţie protecţie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; - funcţie de protecţie de maxima de tensiune mediata la 10 minute; - Racord LES 20 kV între PC utilizator şi PC OD Din celula DG va pleca un cablu de 20 kV Cu secţiune 3x(1x95 mm²) Cu L=25m şi se va conecta in punctul de conexiuni 20 kV ce aparţine E-Distributie Banat, celula de masura; - Realizare LES 20 kV cu cablu 20kV Al 3x185mmp cu lungimea de 9 km între punctul de conexiune PC 20kV ce se va amplasa lângă punctul de racordare şi PT -Centrala. Posturi de transformare 20/MT cu putere unitara sub 2000kVA. Reglajul protecţiilor întrerupătorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protecţiilor din instalaţiile E- Distribuţie Banat SA. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand „Ord. 51/2019 de aprobare a Procedurii de notificare pentru racordare a unităţilor generatoare şi de verificare a conformităţii unităţilor generatoare cu cerinţele tehnice privind racordarea unităţilor generatoare la reţelele electrice de interes public” , Ordinul 214 din 2018 si Ordin nr. 72 din 2.08.2017.- | Retele Electrice Banat S.A. | 11298545 | 2023-08-21 | 11298545 | 2024 | Lucrari de intarire comune determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate inclusiv pentru CCG Hortihaus 6,4 MW Biled: Calculul de regimuri permanente s-a realizat pornind de la schema normala de functionare a SEN. Realizarea lucrărilor de întărire generale pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDB. Avand in vedere aportul de curent capacitiv de 27,58A si respectiv curentul capacitiv total de 69,58A pe statia 110/20kV Satchinez se impune amplificarea grupului de tratare neutru din Statia 110/20 kV Satchinez. Evaluarea lucrarilor de intarire : Conform ordinului ANRE 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014: - la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi voravea următorul cuprins: Art. 10 – (1) Componenta Ti a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: a) valoarea (Ti)SS a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: b) valoarea estimata a lucrarilor de intarire enuntate la pct.3 si pct.4 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: (Ti) calcul = S evac* i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA]; i5= 529 000 lei/MVA; i - tarif specific [lei/MVA]; Sevac=7,189 MVA- puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA]; (Ti)calcul = Sevac * i5= 7,189 MVA *529 000 lei = 3.802.981 lei fara TVA Lucrările pe tarif de racordare, au următoarea valoare: componenta Tideviz = 1.250.000 lei fara TVA conf. Deviz General. Prin urmare valoarea tarifului de întărire reţea este: Ti= Min[ (Ti) calcul, (Ti)SS] = Min[ 3.802.981 lei; 1.250.000] = 1.250.000 lei fara TVA; Ti=1.250.000 lei fara TVA; Valoarea lucrarilor de intarire incluse in tariful de racordare este reprezentat de valoarea calculata pe baza de indici. Durata realizare pentru lucrarile de intarire necesare in RED este de : 1 bucx10luni*22zile =220 zile lucratoare. | nu | nu |  |  |  | Producator | 6.4707 | 6.4707
Note on E15: Author: puterea corecta 0,65 MW

## Fotovoltaic
| Data: | 2025-01-31
| Codul culorilor: | ATR emis de :
1,Transelectrica SA
|  | 2,Delgaz Grid SA (fost E,ON Moldova) |  |  |  |  | UZ PUBLIC
|  | 3,SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord) |  |  |  |  | Conform Politicii de Clasificare si Tratare a Informatiei nr, 59/31,03,2016
4,SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5,SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6,Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7. Retele Electrice Romania SA ( fost Rețele Electrice Dobrogea S.A / fost E-Distributie Dobrogea SA)
8. Retele Electrice Romania SA ( fost Retele Electrice Muntenia SA / fost E-Distributie Muntenia SA)
9. Retele Electrica Romania SA ( fost Retele Electrice Banat SA / fost E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire centrale electrice fotovoltaice | Tip SRE | Județul | Putere instalată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data ATR | Nr. CR | Data estimata PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru funcționarea la N | Lucrări de întarire în RET | Nr. certificat racordare | Data certificat racordare | Putere PIF din certificat racordare | Observații | Putere PIF conform emitenți (MW) | Putere aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | C.E.F + Casa de locuit | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0035 | 0.4 | PTCZ 359 H. COSMOS EFORIE SUD | Mentine alimentarea existenta. Necesar inlocuirea contorului existent cu un contor trifazat in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 114/2018. | E-Distributie Dobrogea | 4880004 | 2019-11-06 | 4880004 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212735209/2 | 2020-05-07 | 0.003429 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003429 | 0
2 | Locuinta + CEF 20kW | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTA7 SMA TOPRAISAR L1702 | Mentine alimentarea existenta. Necesar inlocuirea contorului existent cu un contor trifazat in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 114/2018. | E-Distributie Dobrogea | 4939453 | 2019-11-21 | 4939453 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212928922/2 | 2020-12-16 | 0.019 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019 | 0
3 | C.E.F + Casa de locuit | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0.4 | PTCZ 359 H. COSMOS EFORIE SUD | Mentine alimentarea existenta. Necesar inlocuirea contorului existent cu un contor trifazat in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 114/2018. | E-Distributie Dobrogea | 4873537 | 2019-11-06 | 4873537 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212735210/2 | 2020-05-07 | 0.008231 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008231 | 0
4 | Centrala electrica fotovoltaica Tuzla | fotovoltaic | Constanta | 0.1001 | 20 | LEA 20 KV 1220 COSTINESTI CT | Se mentine instalatia existent si se fac urmatoarele modificari: - inlocuire contor electronic existent , clasa 0,5 , 57,7/100V 5-6 A montaj indirect,curba de sarcina, integrat in sistem telecitire, cu contor cu aceleasi caracteristici dar cu clasa de precizie 0,2 S; - se vor inlocui TT 20000/100V si TC 50/5 A , clasa 0,5 existenti cu TT 20000/100V clasa 0,2 si TC 50/5A clasa 0,2S; - se va reprograma contorul in vederea inregistrarii energiei electrice active, reactive si puterilor capacitive in ambele sensuri. Lucrari ce se vor executa in instalatiile utilizatorului: - se vor monta sisteme de protectiea tensiunii si frecventei (sub 49.5Hz si peste 51.5 Hz) , minime (sub 90%) si maxime (peset 110%), care vor deconecta fara temporizare intrerupatorul dispozitivului general DG montat in compartimentul utilizatorului, in situatia in care nu vor fi respectate valorile reglate. - aceste sisteme de protectie vor transmite un semnal de deconectare, simultan , si la intrerupatorul cu rol de dispozitiv de generator montat la panourile fotovoltaice (0,4kV); | Enel Distributie Dobrogea | 1016716 | 2017-10-10 | 1016716 | 30.04.2019 cf CR | nu | nu | nu | RO002E213238826/2 | 2020-08-07 | 0.1001 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1001 | 0
5 | Ovidiu | fotovoltaic | Constanta | 2.5 | 20 | Ovidiu Ecluza | racord in derivatie prin LES 20 kV, din LEA 20 kV 5400, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7 | 28/4/2010 actualizat in data de 24.09.2013 si RECTIFICAT in data de 30.10.2013, actualizat ulterior in data de 28.03.2014 | 533 | PIF in 20.12.2013 | nu | nu | nu | RO002E213193354/1 | 2016-03-28 | 2.01 | PRODUCATOR (PV DE REDUCERE PUTERE) | 2.01 | 0
6 | Galbiori | fotovoltaic | Constanta | 1 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | se va face in punctul de conexiune realizat pentru racordardarea CEE Galbiori (apartinand aceluiasi utilizator), solutia de racordare fiind racord din LEA 20 KV nr. 6502/8001, alimentata din statia de transformare Harsova, (in statia Galbiori L8001 este rezerva), construirea unei derivatii medie tensiune si a unui punct de conexiune conform NT Enel RO. | Enel Distributie Dobrogea | 10037998 | 15.12.2010 actualizat in data de 06.06.2011, actualizat in 30.01.2013 | 3083 | PIF 576 / 17.07.2013 |  | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud | RO002E213156409/2 | 2019-02-06 | 1 | PRODUCATOR | 1 | 0
7 | Cosereni | fotovoltaic | Ialomita | 4.8 | 20 | 110 / 20 kV Movilita | punct de conexiune intrae - iesire racordat in LEA 20 kVCosereni, la stalpul 45, alimentata din statia 110 / 20 kV Movilita si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 27378 | 29.11.2011 actualizat in 30.05.2014 | 163 | PIF 170 / 6.11.2012 | LEA noua simplu circuit 110 kV Gura Ialomitei – Slobozia Sud, cu sectiunea 585 mm2 si lungimea de 39 km. | nu | nu | RO002E231236282/1 | 08.05.2015 | 4.5 | PRODUCATOR | 4.5 | 0
8 | Isaccea | fotovoltaic | Tulcea | 7.5 | 20 | 110/20 kV Isaccea | construirea unui racord derivatie scurt in cablu, racordat in statia de transformare 110/20 kV Isaccea si amplasarea unui punct de conexiune la limita incintei statiei de transformare. | Enel Distributie Dobrogea | 6914 | 02.08.2011 actualizat in data de 07.11.2012 | 7508 | PIF nr.35/20.11.2012 | nu | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest | RO002E241102509/1 | 30.10.2014 | 7.5 limitat la 6.3 pana la indeplinire cerinte | PRODUCATOR | 6.3 | 1.2
9 | Modelu | fotovoltaic | Calarasi | 4.944 | 20 | 20 kV Calarasi | punct de conexiune de 20kV cu doua compartimente: un compartiment de racordare, pentru instalatiile din gestiunea operatorului de distributie (o celula de linie , o celula de masura) si un compartiment pentru instalatiile electrice ale producatorului, racordat in LEA 20kV Modelu 2 in portiunea de sectiune 120 mm2 s.c. inainte de stalpul nr. 85. | Enel Distributie Dobrogea | 392 | 18.05.2012 actualizat in 20.11.2013 | 209638 | PIF 11 / 27.02.2014 | nu | nu | nu | RO002E221334528/1 | 2016-09-22 | 4.469 | PRODUCATOR (PV limitare putere) | 4.469 | 0
10 | Moldoveni | fotovoltaic | Ialomita | 0.95 | 20 | 110/20 kV Urziceni | echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, racordat in sistem intrare - iesire, amplasat in apropierea ax LEA 20 Fierbinti - doua celule de linie si o celula de masura; realizare racord LEA / LES 20 kV, in sistem intrare - iesire, intre punctul de racordare si punctul de conexiune; montare grup masura in punctul de conexiune; integrare celule 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol al SC EDD SA | Enel Distributie Dobrogea | 27390 | 09.11.2012 actualizat in 14.03.2013 | 173 | PIF 79/19.11.2013 | nu | nu | nu | RO002E231246586/1 | 17.10.2014 | 0.95 | PRODUCATOR | 0.95 | 0
11 | Slobozia | fotovoltaic | Ialomita | 1.994 | 20 | LEA 20 kV Irigatii 2 | realizare racord LEA/LES 20 kV intre punctul de racordare (st 12 al LEA 20 kV Irigatii 2) si punctul de conexiune, echipare punct de conexiune amplasat in apropierea LEA 20 kV Irigarii 2 echipat cu o celula de linie si o celula de masura, montare grup de masura | Enel Distributie Dobrogea | 27387 | 03.10.2012 actualizat in 05.07.2013 | 175 | PIF 44 / 19.07.2013 | realizare LEA noua sc 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud cu sectiunea 585 mmp si 39 km lungime si realizare instalatii de automatizare si suport comunicatie aferent | nu | nu | RO002E231243134/1 | 21.10.2014 | 1.79 | PRODUCATOR | 1.79 | 0
12 | Agigea | fotovoltaic | Constanta | 0.5 | 20 | 110/20/10 kV Eforie Nord | punct de conexiune 20 kVconectat intrare - iesire in LES 20 kV 1223 ( inainte de iesirea in aerian) | Enel Distributie Dobrogea | 10028033 | 26.09.2012 | 7539 | PIF nr.805/10.07.2015 | nu | nu | nu | RO002E213273296 /1 | 2015-11-27 | 0.49 | PRODUCATOR | 0.49 | 0
13 | Lehliu Sat | fotovoltaic | Calarasi | 4.18 | 20 | L 20 KV ATTICKI CEFND CL | Echipare punct de conexiune amplasat la limita incintei statiei 110/20 kV Lehliu, in exteriorul statiei – o celula de linie si o celula de masura; - Demontare celule linie 20 kV B4 si B5 sectia 1 de bare; - Montare grup celule 20 kV sectia 1 de bare in statia 110/20 kV Lehliu – celula de adaptare si celula de linie; - Realizare racord LES 20 kV intre celula de linie noua din statia 110/20 kV Lehliu si punctul de conexiune; - Montare grup de masura in punctul de conexiune (clasa de precizie 0,2S); - Integrare celula 20 kV din Statia Lehliu in sistemul de telecontrol existent la SC ENEL Distributie Dobrogea SA; | Enel Distributie Dobrogea | 402 | 2013-02-26 | 399 | PIF 84/20.11.2013 | A.1) LEA noua s.c. 110 kV Lehliu - Mostistea in lungime de 19,75 km, 850A. A.2) LEA noua s.c. 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud in lungime de 39 km, 850A; | nu | B.1) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Dragos Voda in lungime de 15,5 km, 850 A; B.2) LEA noua s.c. 110 kV Dragos Voda – Slobozia Sud in lungime de 30,5 km, 850A; B.3) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu in lungime de 44 km, 850A. | RO002E221333235/1 | 29.10.2014 | 3.76 | PRODUCATOR | 3.76 | 0
14 | Lehliu Sat | fotovoltaic | Calarasi | 4.18 | 20 | L 20 KV IRINI CEFND CL | Echipare punct de conexiune amplasat la limita incintei statiei 110/20 kV Lehliu, in exteriorul statiei – o celula de linie si o celula de masura; - Demontare celule linie B4 si B5 sectia 1 de bare; - Montare grup celule 20 kV sectia 1 de bare in statia 110/20 kV Lehliu – celula de adaptare si celula de linie; - Realizare racord LES 20 kV intre celula de linie noua din statia 110/20 kV Lehliu si punctul de conexiune; - Montare grup de masura in punctul de conexiune (clasa de precizie 0,2S); - Integrare celula 20 kV din Statia Lehliu in sistemul de telecontrol existent la SC ENEL Dostributie Dobrogea SA; | Enel Distributie Dobrogea | 401 | 2013-02-26 | 398 | PIF 83/20.11.2013 | A.1) LEA noua s.c. 110 kV Lehliu - Mostistea in lungime de 19,75 km, 850A. A.2) LEA noua s.c. 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud in lungime de 39 km, 850A; | nu | B.1) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Dragos Voda in lungime de 15,5 km, 850 A; B.2) LEA noua s.c. 110 kV Dragos Voda – Slobozia Sud in lungime de 30,5 km, 850A; B.3) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu in lungime de 44 km, 850A. | RO002E221333246/1 | 29.10.2014 | 3.76 | PRODUCATOR | 3.76 | 0
15 | LEHLIU | fotovoltaic | Calarasi | 9.636 | 20 | L 20 KV VRISH CEFD CL | Echipare punct de conexiune amplasat la limita incintei statiei 110/20 kV Lehliu, in exteriorul statiei – o celula de linie si o celula de masura; - Demontare celula linie B6 sectia 2 de bare; - Montare grup celule 20 kV sectia 2 de bare in statia 110/20 kV Lehliu – celula de adaptare si celula de linie; - Realizare racord LES 20 kV intre celula de linie noua din statia 110/20 kV Lehliu si punctul de conexiune; - Montare grup de masura in punctul de conexiune (clasa de precizie 0,2S); - Integrare celula 20 kV din Statia Lehliu in sistemul de telecontrol existent la SC ENEL Dostributie Dobrogea SA; | Enel Distributie Dobrogea | 400 | 2014-02-26 | 400 | PIF 97/19.12.2013 | A.1) LEA noua s.c. 110 kV Lehliu - Mostistea in lungime de 19,75 km, 850A. A.2) LEA noua s.c. 110 kV Gura Ialomitei - Slobozia Sud in lungime de 39 km, 850A; | nu | B.1) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Dragos Voda in lungime de 15,5 km, 850 A; B.2) LEA noua s.c. 110 kV Dragos Voda – Slobozia Sud in lungime de 30,5 km, 850A; B.3) LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu in lungime de 44 km, 850A. | RO002E221333493/1 | 07.05.2015 | 7.2 | PRODUCATOR (Proces verbal reducere putere) | 7.2 | 0
16 | Sarulesti | fotovoltaic | Calarasi | 5 | 20 | L 20 KV IRIGATII 1 TAMADAU CL | echipare punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire in LEA 20 kV Sarulesti, amplasat in apropierea punctului de racordare - 2 celule de linie si o celula de masura; realizare racord LEA / LES 20 kV intre punctul de racordare (LEA 20 kV Sarulesti ) si punctul de conexiune; montare grup de masura in punctul de conexiune; intergare celule 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol al EDD | Enel Distributie Dobrogea | 397 | 29.11.2012 actualizat in 27.09.2013 | 401 | PIF 225/23.08.2013 | LEA noua s.c. 110 kV Gura Ialomitei – Slobozia Sud in lungime de 39 km, 850A; LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu in lungime de 44 km, 850A; - LEA noua s.c. 110 kV Lehliu – Mostistea in lungime de 19,75 km, 850A. | LEA noua s.c. 110 kV noua Vlad Tepes – Dragos Voda in lungime de 15,5 km, 850A;- LEA noua s.c. 110 kV noua Dragos Voda – Slobozia Sud in lungime de 30,5 km 850A. | nu | RO002E221330490 / 2 | 2016-04-03 | 4.702 | PRODUCATOR (Proces verbal reducere putere) | 4.702 | 0
17 | CFV MIDAS | fotovoltaic | Ialomita | 0.2374 | 20 | in LEA 20 kV Oras 1 | echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare - o celula de linie si o celula de masura; realizare racord in cablu 20 kV intre punctul de racordare ( LEA 20 kV Oras 1, derivatia ICIL - PECO) si punctul de conexiune; integrare celula de linie aferenta racordarii CFV Urziceni in sistemul de telecontrol existent la EDD; montare grup masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 27388 | 2012-11-20 | 171 | PIF 32 / 21.06.2013 | nu | NU | NU | RO002E231241884/1 | 22.10.2014 | 0.2244 | Prosumator <= 400 Kw | 0.224 | 0
18 | CALARASI | fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0.4 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | • Lucrari in camera de joasa tensiune a PTCZ 3016: Pentru ca aportul la scurtcircuit a CFV 30 kV sa nu duca la depasirea valorii de prag instantaneu a protectiilor la scurtcircuit din PCZ 3016, se va sistematiza partea de joasa tensiune aferenta transformatorului 20 / 0.4 kV, 630 kVA – Oras prin demontarea instalatiilor de joasa tensiune existente si inlocuirea acestora cu intrerupatoare ENEL unificate. o Demontarea instalatiei de joasa existenta intre bornele de joasa tensiune ale transformatorului 20 / 0.4 kV, 630 kVA – Oras si plecarile in cablu joasa tensiune spre circuitele existente (sigurantele MPR 2x630A, intrerupator ASRO 100A, tabloul de joasa tensiune existent, cablurile de legatura dintre acestea). o Montarea ( in locul tabloului de distributie existent) a 3 (trei) tablouri de joasa tensiune unificate tip Enel echipate astfel:  Tabloul nr. 1 joasa tensiune tip DY3009/1 (DY3010) cu: - Un intrerupator DY3101/7, In=250A – circuit 1 Politie - Un intrerupator DY3101/7, In=250A – circuit 2 Politie  Tabloul nr. 2 joasa tensiune tip DY3009/1 (DY3010) cu: - Un intrerupator DY3101/7, In=250A – circuit str Al. Sahia + B-dul Republicii - Un intrerupator DY3101/9, In=125A – circuit str Eroilor  Tabloul nr. 3 joasa tensiune tip DY3009/1 (DY3010) cu: - Un intrerupator DY3101/7, In=250A – circuit str Eroilor ( la care este racordat si bransamentul consumator / producator Colegiu Barbu Stirbei) - O placa de inchidere in absenta intrerupatorului DY3003/1 o Refacerea montajelor grupurilor de masura existente ( Politie 1 si Politie 2) o Realizarea legaturii dintre bornele de joasa tensiune ale transformatoului 630 kVA si tablourile de joasa tensiune proiectate, cu cabluri unipolare de Cu 3x(1x150)+150 mmp/tablou jt. o Racordarea circuitelor existente la intrerupatoarele proiectate . La alegerea intrerupatoarelor proiectate s-a avut in vedere ca suma curentului nominal al acestora sa fie mai mica de 130% din curentul secundar al transformatorului. • Lucrari in CD 0,4 kV existenta pe peretele cladirii o Se va inlocui contorul existent in CD 0,4 kV cu contor electronic trifazat, cu posibilitatea inregistrarii energiei electrice active si reactive cu dublu sens si curba de sarcina, kit de comunicatie si interfata seriala pentru a putea fi integrat in sistemul de telegestiune Enel. Contorul va avea clasa de precizie 0,5S. Lucrari prin grija beneficiarului: o Langa cutia de distributie 0,4 kV in care se afla grupul de masura. Pe acelasi perete se va amplasa o cutie in interiorul careia i se va monta un analizor de date ( echipament de monitorizare a energiei electrice de clasa A). Analizorul va avea cel putin urmatoarele functii: - Monitorizarea puterii active si reactive - Urmarirea consumului de energie electrica activa si reactiva - Inregistrarea intreruperilor de curent (tensiune) cu marcarea duratelor si a timpului - Monitorizarea valorilor efective ale tensiunilor si a variatiilor de tensiune - Monitorizarea valorilor efective ale curentilor - Monitorizarea variatiilor de frecventa - Masurarea armonicelor si a factorului deformant - Masurarea nesimetriilor de curent si tensiune intre faze - Monitorizarea factorului de putere. - Monitorizarea fenomenului de fliker ( la comutatie si in functionare continua) o In prezent circuitul existent pentru pompele de caldura (cablu ACY AbY 3x120+70 mmp) este pozat subteran pana in spatele cladirii scolii unde se racordeaza la un tablou de joasa tensiune dedicat pompelor de caldura. Acest cablu se va dezlega de la tabloul jt existent si se va lega la o cutie de distributie ce se va amplasa pe acelasi perete prevazuta cu o sosire ( cablu existent sosire in CD) si doua plecari pentru cele doua functii ale utilizatorului si anume: - Un circuit trifazat pentru instalatia de pompe de caldura a consumatorului plecare spre tabloul jt al consumatorului. Acesta se va proteja cu intrerupator de 100A, prevazut cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit. Se va executa si legatura dintre intrerupatorul proiectat si tabloul jt existent pentru pompele de caldura. - Un circuit trifazat pentru instalatia de producator a utilizatorului, plecare spre CFV 30 kW, unde se va racorda la bornele invertorului. Acest circuit va fi prevazut cu un intrerupator automat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit ( cu rol de dispozitiv general) In=50A si un intrerupator prevazut cu bobina de deschidere in lipsa tensiunii. | Enel Distributie Dobrogea | 404 | 2013-04-01 | 396 | PIF 15 / 17.03.2014 | nu | nu | nu | RO002E220658447/2 | 2019-01-05 | 0.03 | Prosumator <= 400 Kw | 0.03 | 0
19 | Movila | fotovoltaic | Ialomita | 0.2 | 20 | PC 6258 CEFND MOVILA -FETESTI | lucrari comune cu Movila 0,15 MW: echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare, doua celule de linie; realizare racord scurt LEA / LES 20 kV in sistem intrare - iesire intre punctul de racordare (LEA 20 kV Fetesti) si punctul de conexiune; integrare celule de linie aferente punctului de conexiune in sistemul de telegestiune existent la EDD. Lucrari proprii ale CFV Movila 0.2 MW: montare celula de masura in compartimentul Enel din punctul de conexiune si integrarea acestuia in sistemul de telecontrol existent la EDD; montare grup de masura in punctul de conexiune; compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi prevazut cu spatiu pentru montarea unei celule de masura necesare racordarii CF V Movila 0,5 MW | Enel Distributie Dobrogea | 27394 | 2013-01-25 | 185 | PIF 43 / 26.11.2014 | nu | nu | nu | RO002E231255777/1 | 2015-04-07 | 0.2 | Prosumator <= 400 Kw | 0.2 | 0
20 | Movila | fotovoltaic | Ialomita | 0.15 | 20 | 20 kVA PC6258 Movila-Fetesti | lucrari comune cu Movila 0,2 MW: echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare, doua celule de linie; realizare racord scurt LEA / LES 20 kV in sistem intrare - iesire intre punctul de racordare (LEA 20 kV Fetesti) si punctul de conexiune; integrare celule de linie aferente punctului de conexiune in sistemul de telegestiune existent la EDD. Lucrari proprii ale CFV Movila 0.15 MW: montare celula de masura in compartimentul Enel din punctul de conexiune si integrarea acestuia in sistemul de telecontrol existent la EDD; montare grup de masura in punctul de conexiune; compartimentul Enel din punctul de conexiune va fi prevazut cu spatiu pentru montarea unei celule de masura necesare racordarii CF V Movila 0,2 MW | Enel Distributie Dobrogea | 27393 | 2013-01-25 | 184 | PIF 9 / 25.06.2015 | nu | nu | nu | RO002E231297717/1 | 2019-01-05 | 0.15 | Prosumator <= 400 Kw | 0.15 | 0
21 | CFV Galbinasi | fotovoltaic | Calarasi | 3.984 | 20 | CFV PC 2452 S.C.IMAM SOLE E VENTO S.R.L.-GALBINASI | echipare punct de conexiune, realizat in sistem intrare – iesire, amplasat in apropierea punctului de racordare – doua celule de linie si celula de masura; - realizare racord scurt LEA/LES 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune; - integrare celule de linie si celula de masura 20 kV din punctul de conexiune in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; - montare TFN-SA si bobina de stingere pe bara B din statia 110/20 kV Budesti; - montare grup masura in punctul de conexiune (clasa 0,2S). | Enel Distributie Dobrogea | 413 | 08.07.2013 actualizat in 22.10.2013 | 404 | PIF 80/11.11.2013 | LEA noua s.c. 110 kV noua Gura Ialomitei – Slobozia Sud in lungime de 39 km 850 A; - LEA noua s.c. 110 kV Slobozia Sud - Lehliu in lungimea de 44 km, 850 A; | nu | nu |  | 29.10.2014 | 3.904 | PRODUCATOR | 3.904 | 0
22 | CFV Babadag 1 | fotovoltaic | Tulcea | 4.9999 | 20 | PTAB 332 CEF 1 BABADAG L 10905 | montare celula de adaptare si celula linie 20 kV pe bara 1 in statia 110/20 kV Babadag; echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Babadag – celula de linie si celula de masura; realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Babadag si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 Babadag; integrare celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Babadag in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea SA; montare bobina de stingere pe bara 1 20 kV in statia 110/20 kV Babadag; montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 6960 | 17.06.2013 actualizat in data de 26.11.2013 | 7547 | PIF nr.213467 din 30.04.2014 | Realizarea instalatiilor de automatizare comuna+ suportul de comunicatie aferent | A.1) reconductorarea LEA 110 kV Babadag - Tulcea Vest in lungime de 50 km, cu un conductor de sectiune de 240 mm2 si curent maxim admisibil de 850 A; A.2) Realizare LEA 110 kV noua Babadag - Tulcea Vest in lungime de 50 km; 585 mm2; 850A; | al treilea transformator de putere 250MVA 110/400 kV in statia 400/110/20 kV Tulcea Vest | RO002E241117358/1 | 21.10.2014 | 4.5 | PRODUCATOR | 4.5 | 0
23 | CFV BARBULESTI | fotovoltaic | IALOMITA | 2.895 | 110 | PC 5401 CEF BARBULESTI 1 2,895 MW | Racordarea CEF Barbulesti 1 – 2,895 MW, in statia 110/20kV Barbulesti printr-un punct de conexiune comun - sumator cu CEF Barbulesti 3 – 2,34 MW si CEF Barbulesti 2 – 1,93 MW. In studiu de solutie s-a tinut cont si de CEF Barbulesti 4 – 6,756 MW si CEF Barbulesti 5 – 8,687 MW ce au ca varianta de racordare in aceeasi statie 110/20kV Barbulesti. | Enel Distributie Dobrogea | 77 | 07.08.2013 actualizat in 02.12.2013 | 41 | PIF 53/24.02.2016 | A.1) LEA 110 kV noua Gheorghe Doja - Slobozia Sud dublu circuit, L=27,2 km, 585 mm2, cu Ift= 850 A. | A.1) LEA 110 kV noua Gheorghe Doja - Slobozia Sud dublu circuit, L=27,2 km, 585 mm2, cu Ift= 850 A. | nu | RO002E231274341/1 | 2016-12-21 | 2.55 | Producator (PV limitare putere) | 2.55 | 0
24 | CFV ADANCATA | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA-5058 FIERBINTI | Inlocuire BMPM existent cu BMPM 32 A prevazut cu borne de iesire (sir de cleme) care sa permita montarea coloanei de abonat existente, si a coloanei proiectate pentru centrala electrica fotovoltaica ; - Inlocuirea contorului existent monofazic, cu contor electronic monofazic cu dublu sens; La BMPM-ul inlocuit se vor racorda cele 12 panouri fotovoltaice tip Solar HSL60 (cu 250 Wp fiecare) prin intermediul unui invertor monofazat de tip Sunny Boy 3000A-SMA, cu puterea nominala de 2750W la 230V si 50 Hz si o putere maxima aparenta de 3000VA c.a.. Tensiunea de iesire la invertor este de 230 V c.a. (min. 180V-max. 265V), iar domeniu de frecventa este de 50 Hz +/- 4,5Hz. La iesirea din acesti parametri, invertorul se deconecteaza automat, iar instalatia porneste automat la disparitia cauzei care a provocat oprirea. | Enel Distributie Dobrogea | 27412 | 2013-08-27 | 187 | PIF 1784/18.11.2013 | nu | nu | nu | RO002E231246946/2 | 2019-01-28 | 0.003 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003 | 0
25 | CFV SARULESTI | fotovoltaic | Calarasi | 2.51 | 20 | PC 1323 CEFND SARULESTI 2 - IOANNA P | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: • realizare racord scurt in LEA/LES 20 kV intre punctul de racordare punctul nou de conexiuni. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celula modulară de linie (fara mentenanta) extensibila, cu echipament de comutatie in SF6, echipate cu separator de sarcina si CLP, motorizata; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP şi monitorizare P, Q, U, poziţie întrerupator (DG); - montare traductoare de putere activa, reactiva si tensiune; - montare modem GPRS; - loc pentru încă o celula de linie; • montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • contor masura energie produsa; • Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 0,05 km intre punctul de conexiune ce se va amplasa langa LEA 20 kV Porcine si CEF Sarulesti – 2,508 MW; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC ENEL Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. - sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul ENEL. | Enel Distributie Dobrogea | 420 | 21.10.2013 actualizat in 30.04.2014, refacut | 7552 | PIF 40 / 14.10.2014 | A.1) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Gura Ialomitei, lungime 39 km, 850 A; A.2) LEA noua 110 kV s.c. Lehliu – Mostistea, lungime 19,75 km, 850 A; A.3) LEA noua 110 kV s.c. Slobozia Sud – Lehliu, lungime 90 km, 850 A. A.4) Automatizare generala pentru zona de retea de distributie 110 kV Ialomita - Calarasi conectata cu instalatia de automatizare a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale retelei publice. Automatizarea generala va fi racordata la automatica de reglaj a fiecarui producator din zona. Valoarea automatizarii va putea fi stabilita numai dupa elaborarea documentatiei tehnico-economice aferente. | nu | B.1) Inlocuirea autotransformatorului de putere 200 MVA din statia Mostistea cu autotransformator de putere 300 MVA | RO002E221342853/1 | 10.08.2015 | 2.25 | PRODUCATOR | 2.25 | 0
26 | CFV GIURGENI | fotovoltaic | IALOMITA | 0.51219 | 20 | 20 kV Orezarie 2 | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: • lucrari specifice in statia de transformare conform CTA CNTEE Transelectrica SA 100/2013: - actualizare sistem SCADA din statia Gura Ialomitei prin schimbarea denumirii celulei 20 kV; - parametrizare protectii celula linie 20 kV Orezarie2 si activare functii protectii directionate; - configurarea regimului automatului reglabil AAR 20 kV cu introducerea declansarii LEA 20 kV Orezarie2; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare, cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celulă modulară de linie (fără mentenanţă) extensibila, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, motorizata; - 1 buc. celulă de măsura cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi doua transformatoare de curent de 10/5 A, integrata in sistemul de telecontrol existent; - echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol ENEL a celulelor de linie respectiv celulei de masura: RGDM-I, TSA, modem GPRS, antenă, baterii, RTU tip UP 2008 prevăzut cu comunicaţie TCP IP pentru monitorizare poziţie întrerupător (DG); - loc pentru încă o celulă linie; • LEA/LES 20 kV intre celula de 20 kV proiectata dintre punctul de racordare si celulele de linie din punctul de conexiune proiectat, lungime traseu cca 50 m; LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; • montare grup de masurare de decontare in punctul de conexiune; • contor masura energie produsa; Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. - LES 20 kV de Cu, secţ. 95 mmp, L≤ 20 m, între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu întrerupător general automat debroşabil în compartimentul utilizatorului cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolară de curent în două trepte, contra punerilor la pământ monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune netemporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie homopolară de tensiune temporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV cu lungimea de 0,9 km intre punctul de conexiune si centrala; - traductor de putere activa, traductor de putere reactiva, traductor de tensiune; - instalaţia de iluminat, prize şi instalaţia de legare la pământ a clădirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. | Enel Distributie Dobrogea | 27420 | 2013-10-31 | 7564 | PIF 40 / 08.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E231281866/1 | 2017-08-08 | 0.452 | PRODUCATOR | 0.452 | 0
27 | CEF SLOBOZIA | fotovoltaic | IALOMITA | 0.096 | 20 | 110 / 20 kV Slobozia Sud | lucrari care se vor realiza pe tarif de racordare: • pe domeniul privat al dezvoltatorului SC International Service Slobozia SA, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public (cu toate cele trei usi de acces in PTAB amplasate la limita de proprietate cu deschidere/acces in/din domeniul public) se va monta postul de transformare in anvelopa de beton PTAB nou proiectat (cu echipamente conform specificatii ENEL), format din: o compartimentul 20kV: - RGDAT: echipament electronic pentru telecomandare separatoare celule; - CL1: celula de linie motorizata sosire din Statia Slobozia Sud - L 20kV Canalizare – in PCZ 8424; - CL2: celula de linie motorizata plecare L 20 kV Canalizare din PCZ 8424 spre PCZ 8127; - CL3: celula de linie motorizata plecare L 20 kV Canalizare din PCZ 8424 spre PCZ 8568; - CT: celula de transformator plecare spre trafo 20/0,4kV-160kVA; - spatiu CL4 rezerva: spatiu de rezerva pentru montarea ulterioara a doua celule de linie conform specificatii Unificate Enel. Se vor monta noi transformatoare toroidale propuse aferente CL1 si CL3 din PTAB nou proiectat; o compartimentul trafo 0,4/20kV: - transformator cu pierderi reduse 20/0,4kV-160kVA; o compartimentul 0,4kV (tablou de distributie si reglaje interne joasa tensiune) 2 circuite: - circuitul 1 cu intreruptor automat tripolar In=180A; - circuitul 2 cu intreruptor automat tripolar In=80A; o realizare racorduri 0,4 kV cu cablu unificat, intre borne JT TRAFO si intrerupatoare si intre intrerupatorul aferent CEF si BMPT • montare BMPT 160 A din policarbonat (opac), antivandal, cu intrerupator diferential, dispozitiv de protectie la supratensiuni, dispozitiv de protectie la tensiune pe conductorul de nul, la PTAB. • se vor intercepta toate cele trei linii electrice subterane LES 20kV existente ce intra/ies in/din PTCZ 8424 existent (au acelasi traseu intre domeniul public – PTCZ 8424 existent), se vor scurta/sectiona, se vor face noi capete terminale si se vor racorda la noile celule de linie CL1, CL2 si CL3 din PTAB 8424 propus; la PTAB 8424 propus se va prevedea o priza de pamant artificiala cu Rp≤1Ω. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: • Dispozitiv general cu întrerupător automat debroşabil în TG utilizator cu următoarele protecţii:  protecţie generală maximală de curent suprasarcina;  protecţie generală maximală de curent la scurtcircuit; • dispozitivul de interfaţă în compartimentul utilizatorului, cu următoarele protecţii:  protecţie maximală de tensiune temporizată;  protecţie minimală de tensiune temporizată;  protecţie maximală/minimală de frecvenţă netemporizată;  protecţie împotriva deconectărilor de la reţea (stabilită de comun acord între ENEL şi producător în funcţie de caracteristicile reţelei de distribuţie); • realizare LEA/LES 0,4 kV cu lungimea de 0,2 km intre PTAB nou proiectat si centrala; • realizare drum de acces la punctul de conexiune; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare | Enel Distributie Dobrogea | 7924 | 2014-05-16 | 7617 | PIF 49 / 16.02.2016 | NU | NU | NU | RO00E2312671152/1 | 2016-05-16 | 0.096 | Prosumator <= 400 Kw | 0.096 | 0
28 | CEF Macin | fotovoltaic | Tulcea | 1.98 | 20 | 110/20 Macin | Racordarea se face printr-o linie noua cca 0,25 km in statia Macin, la celula rezerva bara 2 20kV • lucrari specifice in statia de transformare Macin: - montare 2 transformatoare de curent de tip toroidal sub celula in care va fi racordata centrala electrica, pe fazele R si T ale cablului de sosire; - montare traductoare de putere activa si reactiva, la infasurarile de masura ale TC-urilor si la secundarele TT-urilor din celula de masura. Semnalele de iesire ale traductoarelor P si Q vor fi transmise la RTU. • montare fibra optica intre UP din compartimentul ENEL si echipamentul de telecontrol din statia Macin respectiv transmitere pozitie DG; • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea punctului de racordare si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 1 buc. celula modulara de linie (fara mentenanta) extensibila, cu echipament de comutatie in SF6, echipata cu separator de sarcina si CLP, motorizata; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare în compartimentul ENEL instalaţie de TELECONTROL, aferentă celulei de linie şi celulei de utilizator care va cuprinde: unitate periferică UP2008 ediţia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antenă, RGDAT la fiecare celulă; • LEA/LES 20 kV intre punctul de racordare si punctul de conexiune proiectat in lungime de 50m. LES 20 kV se va realiza cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoare de Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub de Al, sub invelis de PE, 3x1x185 mmp, pozat in tub de protectie; - montare grup de măsurare de decontare în compartimentul de racordare, în celula de măsură prevăzut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de utilizator. - Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: - cladirea punctului de conexiune cu doua compartimente, unul pentru instalatiile electrice din gestiunea SC ENEL Distribuţie Dobrogea SA si unul pentru instalatiile electrice ale utilizatorului. Compartimentului de racordare va fi dimensionat astfel incat sa permita montarea a inca unei celule de linie si va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior; - LES 20 kV de Cu, sect. 95 mmp, L≤ 20 m, intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula de sosire din compartimentul utilizatorului; - celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii:  protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina);  protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului, cu urmatoarele protectii:  protectie maximala de tensiune netemporizata;  protectie minimala de tensiune temporizata;  protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;  protectie homopolara de tensiune temporizata;  protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilita de comun acord intre ENEL si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie); - post trafo 20/0,4 kV şi tablouri JT aferente; - realizare LEA/LES 20 kV in lungime de 250m intre punctul de conexiune ce se va amplasa langa punctul de racordare si CEF; - instalaţia de iluminat, prize si instalaţia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune; - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 5 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - Sistem pentru culegere informaţii şi transmitere a mărimilor P, Q, U şi poziţie întreruptor la DET prin dispecerul Enel; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT “ANALIZOR STATIONAR DE CALITATE A ENERGIEI ELECTRICE”. Fisa tehnica menţionata anterior poate fi solicitata la SC Enel Distribuţie Muntenia SA – Direcţia Dezvoltare Retea – Birou Standardizare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia | Enel Distributie Dobrogea | 7997 | 2015-07-09 | 7621 | PIF nr.228953 din 05.10.2015-etapa 1 -1660,33 kw | nu | nu | nu | RO00E241129250/2 | 05.04.2021 | 1.6603 | PRODUCATOR | 1.6603 | 0
29 | CEF DICHISENI | fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0.4 | PTA 3663 ZARADA TOUR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza prin racordarea in sistem radial pe JT la BMPT 250 A aferent PTA 160 kVA. Lucrari ce se realizeaza pe tarif de racordare: - inlocuirea contorului existent , montat in BMPT , pe stalul cu postul de transformare, cu contor dublu sens, interfata cu Enel asigurandu-se prin intermediul unei cutii de protectie si comunicatie echipate cu doua intreruptoare 250A cu functie DRRI si bobine de declansare, conectate la doua relee de protectie, unul de curent (DG) si unul de tensiune si frecventa (DI). In aceeasi cutie se va monta un analizor de calitate a energiei electrice cu functie de transmitere a datelor la distanta (GSM/LAN/internet). Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Enel Distributie Dobrogea | 7984 | 02/27/2015 | 7619 | PIF 42/22.12.2015 | nu | nu | nu | RO002E221332098/1 | 2016-06-10 | 0.1 | Prosumator <= 400 Kw | 0.1 | 0
30 | CEFND Barbulesti 2 | fotovoltaic | IALOMITA | 1.74 | 20 | PC 5555 CEF BARBULESTI 2 1,74 MW | • punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa in apropierea liniei 92,20, si va fi cu acces pentru SC Enel Distributie Dobrogea SA din exterior, din domeniul public echipat cu: - 2 buc. celula modulara de linie (fara mentenanta) extensibile, cu echipament de comutatie in SF6, echipate cu separator de sarcina si CLP, motorizata, integrata in sistemul de telecontrol; - 1 buc. celula de masura cu separator de sarcina, motorizata, cu doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 si doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,5S, integrata in sistemul de telecontrol existent; - montare in compartimentul ENEL instalatie TELECONTROL, aferenta celulelor de linie si celulei de masura care va cuprinde: unitate periferica UP 2008 editia 7, panou de servicii auxiliare, modem transmitere date, antena, RG DAT la fiecare celula; -montare a doi stalpi speciali de intindere pe care se va executa trecerea LEA-KES, 2 seturi de descarcatoare ZnO si doua separatoare de 24 kV cu CLP. • montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Contorul pentru decontare, va fi racordat prin cabluri speciale la transformatoare de masura din celula de masura; -realizare LES 20 kV cu cablu AL tripolar de MT cu conductoare de Al, cu elice vizibila, cca 50m, intre stalpii proiectati si si celulele de linie. | Enel Distributie Dobrogea | 8009 | 2016-01-15 | 7630 | PIF 27 / 04.11.2016 | nu | nu | nu | RO002E231275140/1 | 2016-12-08 | 1.7 | PRODUCATOR | 1.7 | 0
31 | CEF Mineri | fotovoltaic | Tulcea | 0.004 | 0.4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | · inlocuirea contorului electronic trifazat existent, montat in BMPT 25 A, existent pe stalp de racord SE 4 nr.2, cu contor electronic trifazat dublu sens, pus la dispozitie de catre Enel Distributie Dobrogea SA, pe cheltuiala beneficiarului; | Enel Distributie Dobrogea | 8003 | 2015-10-16 | 7626 | PIF nr.63 din 22.07.2016 | nu | nu | nu | RO002E241043514/4 | 2019-07-11 | 0.004 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004 | 0
32 | CEFND Murighiol | fotovoltaic | Tulcea | 0.02185 | 0.4 | PTM 334 BLOCURI L 11109 | Racordarea CEFND Murighiol, se va realiza cu mentinerea bransamentului trifazat existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea contorului electronic in montaj semidirect existent in BMPT, cu un contor electronic dublu sens in montaj semidirect. Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: • inlocuirea contorului electronic trifazat existent, montat in BMPT 180 A, pus la dispozitie de catre Enel Distributie Dobrogea SA, pe cheltuiala beneficiarului; | Enel Distributie Dobrogea | 8013 | 02/18/2016 | 7625 | PIF nr.22 din 24.06.2016 | nu | nu | nu | RO002E240629232/3 | 2016-07-07 | 0.02185 | Prosumator <= 400 Kw | 0.02185 | 0
33 | CEF COLELIA | fotovoltaic | Ialomita | 0.081 | 0.4 | PTA8262 | Pe stalpul PTA se va monta un BMPT din policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator tip ENEL DY3101/17 matr.131060 -180A, cu reductori de curent 150/5A(cls.0,5), si loc de montare a unui contor electronic cu dublu sens, clasa de precizie 0,5%. | Enel Distributie Dobrogea | 96252 | 2016-08-18 | 96252 | PIF 12 / 14.03.2017 | nu | nu | nu | RO002E231279267/1 | 2017-04-07 | 0.081 | Prosumator <= 400 Kw | 0.081 | 0
34 | Hotel + CEFND Grand 20 kW | fotovoltaic | Constanta | 0.02 | 0.4 | PT 337 | * bransament existent realizat cu conductor TYIR cu sectiunea de 25 mmp racordat din LEA 0,4 kV alimentata radial in postul de transformare 20/0,4 kV-1x400 kVA PT 337; *Montare, racordare şi echipare BMPT nou; * Contor electronic trifazat dublu sens. | Enel Distributie Dobrogea | 8014 | 09.03.2016 | 71 | PIF 298 / 31.10.2016 | nu | nu | nu | RO002E212260897/2 | 2019-01-05 | 0.02 | Prosumator <= 400 Kw | 0.02 | 0
35 | CEF + CEE Greci | fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0.4 | PT 406 ROMSILVA | Lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: • Se mentine instalatia de racordare existenta. Lucrari prin grija utilizatorului: • Functionarea instalatiei de producere in paralel cu reteaua de distributie trebuie sa indeplineasca conditii riguroase astfel: La utilizator se va instala un grup de doua intrerupatoare automate inseriate cu urmatoarele functii: - Un dispozitiv generag (DG) cu functionare la suprasarcina si scurtcircuit prevazut cu relee ce constituie Sistemul de protectie Generala - Un dispozitiv (DDI) de interfata prevazut cu protectie la minima si maxima tensiune, minima si maxima frecventa, si deschiderea in lipsa tensiunii retelei. Sistemul de interfata (SPI) ce actioneaza asupra DDI se va separa instalatia de producere de reteaua de distributie in cazul absentei tensiunii in reteaua de distributie sau in cazul defectului pe linia de jt sau mt la care este racordat. Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în ENEL România. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. | Enel Distributie Dobrogea | 73519 | 2016-05-26 | 73519 | PIF nr. 234140/03.11.2016 | nu | nu | nu | RO002E241120442/1 | 2016-10-24 | 0.005 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005 | 0
36 | Ferma agricola + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Calarasi | 0.026 | 0.4 | PTA1531 CAP LEHLIU GARA | Pe stalpul PTA se va monta un BMPT 25A,conform Farmat cu fibra de sticla echipat conform FT_124_MAT ed.3, si loc demontare a unui contor electronic cu dublu sens, clasa de precizie 0,5%.Alimentarea cu energie electrica se va face din bornele de JT ale trafoaferent PTA 1531, cu construirea unui bransament trifazat din cablu jt 3X50+25 C, cu lungimea de 10 m, pozat prin tub de protectie rigid. | E-Distributie Dobrogea | 263070 | 14.04.2017 | 263070 | PIF 977 / 19.12.2017 | nu | nu | nu | RO002E220739863/4 | 2020-01-20 | 0.025478 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025478 | 0
37 | Ferma piscicola + CEF | Fotovoltaic | Calarasi | 0.085 | 20 | PTA existent | Alimentarea cu energie electrica se va face din bornele de JT ale trafo aferent PTA 1385, cu construirea unui bransament trifazat din cablu jt cu conductor 3X95+54 N, cu lungimea de 10 m, pozat prin tub de protectie rigid. Pe stalpul PTA se va monta un BMPT din policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator tip ENEL DY3101/10 matr.131031 -125A, cu reductori de curent 150/5A(cls.0,5), si loc de montare a unui contor electronic cu dublu sens, clasa de precizie 0,5%. Contorul cu dublu sens propus se va alimenta din reductorii de curent 150/5A (cls. 0,5). Lucrari conexe: Pe fundatie de beton , langa stalpul PTA 1385 , se va monta tabloul electric general (TEG.CEF) din policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu 1 intreruptor automat tripolar secundar In=160A (motorizat, cu releu multifunctional, protectie maximala de tensiune si protectie minimala de tensiune, protectie maximala/minimala de frecventa). In apropierea invertoarelor se va monta tabloul electric secundar (TES.CEF), echipat cu intreruptor automat tripolar general In=160A. TES.CEF va fi alimentat din invertoare cu LEC. Din TES. CEF va pleca LEC 0.4 kV cu cablu tip AC2XY 3*50+25 mmp ( Lcabluri=1*200m) pana in TEG.CEF. La invertoare si TES se va prevedea o priza de pamant artificiala comuna cu Rp≤4Ω. | E-Distributie Dobrogea | 1264891 | 2017-11-23 | 1264891 | PIF 46 / 24.04.2018 | nu | nu | nu | RO002E220614551/3 | 2018-05-04 | 0.0827 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0827 | 0
38 | locuinta + CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.025 | 0.4 | PTA5090 - IRIG1ROSIORI | Deoarece se doreste un spor de putere de la 10kW(conform ATR 19519/26.04.2007) la 32,6kW(din care 22,6kW produce centrala fotovoltaica) , se va monta un BMPT din policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator tip ENEL 80A-DY3101/11 matr.131021 , cu reductori de curent 100/5A(cls.0,5), pe stilpul de retea existent SE4 la limita de propietate. | E-Distributie Dobrogea | 857221 | 2018-03-12 | 857221 | PIF 154 / 02.05.2018 | nu | nu | nu | RO002E230916916/2 | 22.10.2018 | 0.02018 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02018 | 0
39 | Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | TULCEA | 0.00896 | 0.4 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul trifazat existent montat in BMPT 40 A existent, cu contor electronic trifazat cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA- Zona MTJT Constanta, UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Functionarea unei instalatii de producere in paralel cu reteaua de distributie este subordonata urmatoarelor conditii: •Regimul de functionare in paralel nu trebuie sa cauzeze perturbatii serviciului pe reteaua de distributie, in scopul de a pastra nivelul de calitate a serviciului pentru ceilalti utilizatori racordati; •Regimul de functionare in paralel trebuie sa se intrerupa imediat si in mod automat in absenta alimentarii retelei de distributie sau in eventualitatea in care valorile de tensiune si de frecventa ale retelei in cauza nu sunt cuprinse intre valorile comunicate de catre EDD; •In caz de lipsa a tensiunii sau de valori de tensiune si frecventa pe reteaua de distributie care nu sunt cuprinse in valorile stabilite de catre EDD, dispozitivul de control al paralelismului al instalatiei de producere nu trebuie sa permita regimul de punere in paralel cu reteaua de distributie. •In scopul garantarii separarii instalatiei de producere de reteaua de distributie, in caz de intrerupere de la retea, se va monta DDI (dispozitiv de interfata), ce va fi compus dintr-un intrerupator automat cu bobina de deschidere in lipsa tensiunii. •Dispozitivul de intrerupere trebuie sa fie dimensionat pe baza configuratiei instalatiei utilizatorului si caracteristicile referitoare la separarea circuitelor trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. •Trebuie sa fie prevazute urmatoarele protectii: -maximala de tensiune (fara temporizare); -minima de tensiune (temporizare 300 ms); -frecventa maxima (fara temporizare); - frecventa minima (fara temporizare); •Pentru grupurile de generatoare de JT, dispozitivul generatorului (DDG), poate fi alcatuit dintr-un intrerupator automat, ce trebuie sa fie dimensionat in functie de configuratia instalatiei producatorului si trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. -Cel putin unul din dispozitivele DG,DDI, DDG, trebuie sa fie echipat cu dispozitiv de control a intrerupatorului care verifica conditiile de punere in paralel imediat, dupa si inaintea echipamentului de manevra. -Dispozitivele, general, de interfata si generator, trebuie sa fie situate in instalatia producatorului si manevrarea dispozitivului general, de interfata si generator, revine in responsabilitatea producatorului. | E-Distributie Dobrogea | 4158212 | 2019-06-18 | 4158212 | pif 02.07.2019 | nu | nu | nu | RO002E240821618/2 | 2019-07-01 | 0.007781 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007781 | 0
40 | Locuinta + C.E.F 15 kW | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PTA 1 NOU | Pentru alimentarea cu energie electrica, din LEA 0.4 kV, se va realiza inlocuirea racordului existent cu bransament trifazat nou, cu cablu 3x25+16C (cca 10 m) pozat pe stalp de coborire existent tip SE4, existent pe strada Prelungirea Seimeni pana la un BMPT echipat cu intrerupator In=25A. BMPT-ul va fi prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur si va fi amplasat pe stalpul de record, prevazut cu o priza de pamant cu Rp<4 ohmi. Priza de pamant va fi realizata prin grija si pe cheltuiala solicitantului. BMPT-ul va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct SM de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89. | E-Distributie Dobrogea | 3629570 | 2019-03-12 | 3629570 | pif 09.09.2019 | nu | nu | nu | RO002E212861850/2 | 2020-02-13 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
41 | CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.026845 | 0.4 | LEA JT | BRANSAMENT TRIFAZAT ALIMENTAT DIN BORNELE TRAFO DE PUTERE AFERENT PTA 3037. BMPT 200A EXISTENT. MASURA EXISTENTA., - | E-Distributie Dobrogea | 4556878 | 17/09/2019 | 04556878 | PIF 21.02.2020 | nu | nu | nu | RO002E221287604/4 | 2020-05-11 | 0.026307 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026307 | 0
42 | locuinta + CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0.4 | LEA JT EXISTENTA STALP SE4 EXISTENT | Bransament trifazat montat aparent pe staplul SE4 al LEA de JT, existenta in lungime de 10ml ( cablu quadripolar3x25+16C al DC 4126/12 - 10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA conform FT124 si FT133 ed.3 pe stalpul SE4. Montare masura. | E-Distributie Dobrogea | 3141311 | 2018-12-04 | 03141311 | 2019 | nu | nu | nu | RO002E220543642/4 | 2019-05-13 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
43 | locuinta + CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.005 | 0.4 | LEA JT | Bransament trifazat existent subteran din cablu jt 3x25+16C, cu BMPT40A conform FT 124_ MAT ed.3 amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea proprietatii, racordat in caseta stradala aferenta retelei subterane de 0,4kV racordata la PTAB 8670. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 4573546 | 2019-08-23 | 04573546 | 2019 | nu | nu | nu | RO002E231297997/2 | 25.11.2019 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
44 | CEF | fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0.4 | LEA JT | Bransament nou conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare alimentat din LEA 0,4 kV din stalp tip SE 4 existent, cu cablu de 3x10+6c mmp in lungime de 10 ml pana intr-un BMPM ce se va amplasa pe stalpul de racord. Se va monta BMPM, conf. FT-124 (editia in vigoare) prevazut cu intrerupator In=25 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UO MT-JT. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 4467701 | 26/08/2019 | 04467701 | 2019 | nu | nu | nu | RO002E212249333/3 | 2020-01-21 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
45 | MAGAZIN ALIMENTAR + CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0279 | 0.4 | PTA 250 HOTEL L 9901 | Se va inlocui contorul trifazat existent montat in BMPT 50 A existent, cu contor electronic trifazat cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E- Distributie Dobrogea SA- Zona MTJT Constanta, UOMTJT. Spor de putere pentru consumator fata de ATR/CER RO002E240260277/1 din data de 03.06.2016 de 1 KW/ 1,08 kVA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Functionarea unei instalatii de producere in paralel cu reteaua de distributie este subordonata urmatoarelor conditii: •Regimul de functionare in paralel nu trebuie sa cauzeze perturbatii serviciului pe reteaua de distributie, in scopul de a pastra nivelul de calitate a serviciului pentru ceilalti utilizatori racordati; •Regimul de functionare in paralel trebuie sa se intrerupa imediat si in mod automat in absenta alimentarii retelei de distributie sau in eventualitatea in care valorile de tensiune si de frecventa ale retelei in cauza nu sunt cuprinse intre valorile comunicate de catre EDD; •In caz de lipsa a tensiunii sau de valori de tensiune si frecventa pe reteaua de distributie care nu sunt cuprinse in valorile stabilite de catre EDD, dispozitivul de control al paralelismului al instalatiei de producere nu trebuie sa permita regimul de punere in paralel cu reteaua de distributie. •In scopul garantarii separarii instalatiei de producere de reteaua de distributie, in caz de intrerupere de la retea, se va monta DDI (dispozitiv de interfata), ce va fi compus dintr-un intrerupator automat cu bobina de deschidere in lipsa tensiunii. •Dispozitivul de intrerupere trebuie sa fie dimensionat pe baza configuratiei instalatiei utilizatorului si caracteristicile referitoare la separarea circuitelor trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. •Trebuie sa fie prevazute urmatoarele protectii: -maximala de tensiune (fara temporizare); -minima de tensiune (temporizare 300 ms); -frecventa maxima (fara temporizare); - frecventa minima (fara temporizare); •Pentru grupurile de generatoare de JT, dispozitivul generatorului (DDG), poate fi alcatuit dintr-un intrerupator automat, ce trebuie sa fie dimensionat in functie de configuratia instalatiei producatorului si trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. -Cel putin unul din dispozitivele DG,DDI, DDG, trebuie sa fie echipat cu dispozitiv de control a intrerupatorului care verifica conditiile de punere in paralel imediat, dupa si inaintea echipamentului de manevra. -Dispozitivele, general, de interfata si generator, trebuie sa fie situate in instalatia producatorului si manevrarea dispozitivului general, de interfata si generator, revine in responsabilitatea producatorului. | E-Distributie Dobrogea | 4979357 | 2019-12-19 | 4979357 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240260277/2 | 2020-05-26 | 0.026324 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026324 | 0
46 | Hala depozitare + CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.027 | 0.4 | ORAS PTA 7436 | Se mentine alimentarea existenta fiind necesar demontarea contorului existent si montarea unui contor in montaj semidirect CERS 3-E.3*230/400V, 0,05-5(20)A in BMPT. | E-Distributie Dobrogea | 10021741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10021741 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231158746/4 | 18/01/2024 | 0.026453 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026453 | 0
47 | Centru comunitar + C.E.F | fotovoltaic | Constanta | 0.0162 | 0.4 | PTA SAT CARPINIS | Racord existent alimentat din CD 0,4 kV PTA 6471 si cablu de sectiunea 35 mmp in lungime de 45 ml pana la un stalp SE 4 existent pe care este montat un BMPT prevazut cu intrerupator de In=40 A si contor de tipul Smart Metter., Mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 5240905 | 2020-01-22 | 5240905 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E213502066/2 | 2021-02-11 | 0.015476 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015476 | 0
48 | locuinta + CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.012 | 0.4 | PTA 6170-VLADENI | bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4 cu cablu 3*25+16C mmp in lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 25A care va respecta FT_133_Ed 4 si va fi echipata cnf FT_124_Ed 3, montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului existent se va face prin grija UO MTJT Fetesti in momentul conectarii bransamentului trifazat. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din aval cat si din amonte de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior | E-Distributie Dobrogea | 5305891 | 2020-01-20 | 5305891 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231251278/2 | 2020-04-01 | 0.01163 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01163 | 0
49 | locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00732 | 0.23 | PTA2 SAT SCARISORAENU L1701, LEA JT 0,4 kV | Mentine alimentarea existenta. Necesar inlocuirea contorului existent cu un contor monofazat tip SmartMetter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; -protectie homopolara de tensiune temporizata ; -protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 5465348 | 2020-03-05 | 5465348 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210521277/3 | 2020-03-24 | 0.007164 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007164 | 0
50 | Magazin Dedeman | fotovoltaic | Ialomita | 0.2745 | 20 | S-A20 EPURARE-SLOBOZIA SUD SL, LES 20kV Epurare – PC 8682 | In prezent Magazin Dedeman Slobozia este alimentat cu energie electrica din L20kV Epurare – PC 8682 prin cablu subteran de medie tensiune (20kV) si post de transformare echipat cu transformator 20/0,4kV – 630kVA. Masurarea energiei se face pe medie tensiune cu grupul de masura montat la PC 8682. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia de utilizare existenta a magazinului Dedeman, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de Distributie indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia solara este de 244kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat – cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 5561153 | 2020-02-28 | 5561153 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231295940/2 | 2020-11-03 | 0 | Prosumator <= 400 Kw.Fara debitare in RED | 0 | 0
51 | locuinta + CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.006825 | 0.4 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507, LEA JT | Se va inlocui contorul monofazat existent, montat in BMPM 32 A existent, cu contor electronic monofazat cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA- Zona MTJT Constanta, UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului: -Functionarea unei instalatii de producere in paralel cu reteaua de distributie este subordonata urmatoarelor conditii: • Regimul de functionare in paralel nu trebuie sa cauzeze perturbatii serviciului pe reteaua de distributie, in scopul de a pastra nivelul de calitate a serviciului pentru ceilalti utilizatori racordati; • Regimul de functionare in paralel trebuie sa se intrerupa imediat si in mod automat in absenta alimentarii retelei de distributie sau in eventualitatea in care valorile de tensiune si de frecventa ale retelei in cauza nu sunt cuprinse intre valorile comunicate de catre EDD; • In caz de lipsa a tensiunii sau de valori de tensiune si frecventa pe reteaua de distributie care nu sunt cuprinse in valorile stabilite de catre EDD, dispozitivul de control al paralelismului al instalatiei de producere nu trebuie sa permita regimul de punere in paralel cu reteaua de distributie. • In scopul garantarii separarii instalatiei de producere de reteaua de distributie, in caz de intrerupere de la retea, se va monta DDI (dispozitiv de interfata), ce va fi compus dintr-un intrerupator automat cu bobina de deschidere in lipsa tensiunii. • Dispozitivul de intrerupere trebuie sa fie dimensionat pe baza configuratiei instalatiei utilizatorului si caracteristicile referitoare la separarea circuitelor trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. • Trebuie sa fie prevazute urmatoarele protectii: -maximala de tensiune (fara temporizare); -minima de tensiune (temporizare 300 ms); -frecventa maxima (fara temporizare); - frecventa minima (fara temporizare); • Pentru grupurile de generatoare de JT, dispozitivul generatorului (DDG), poate fi alcatuit dintr-un intrerupator automat, ce trebuie sa fie dimensionat in functie de configuratia instalatiei producatorului si trebuie sa fie conform cu prevederile SR EN 61557-1. -Cel putin unul din dispozitivele DG,DDI, DDG, trebuie sa fie echipat cu dispozitiv de control a intrerupatorului care verifica conditiile de punere in paralel imediat, dupa si inaintea echipamentului de manevra. -Dispozitivele, general, de interfata si generator, trebuie sa fie situate in instalatia producatorului si manevrarea dispozitivului general, de interfata si generator, revine in responsabilitatea producatorului. | E-Distributie Dobrogea | 5466982 | 2020-03-05 | 5466982 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240771319/2 | 2020-08-12 | 0.005689 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005689 | 0
52 | LOCUINTA +CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0.23 | PTA 6166-VLADENI, LEA JT aferenta PTA 6166/250KVA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 6166 , prin inlocuirea contorului existent monofazat,cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE ,se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 5758976 | 2020-04-06 | 05758976 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230752396/2 | 2020-10-08 | 0.003233 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003233 | 0
53 | locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.4 | SE4 TYIR 5X70 al LEA JT existenta, PTA 2676 Brutarie Chiselet | Bransament trifazat aerian montat aparent pe stalpul SC10001, instalatie existenta, BMPT tip E- Distributie Cf. FT124 si FT133 ed.3 existent, montat pe stalpul SC10001. Masura existenta cu contor electronic trifazat in montaj direct (Smart Meter) | E-Distributie Dobrogea | 5672067 | 2020-04-02 | 05672067 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220052962/2 | 2021-04-09 | 0.002937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002937 | 0
54 | CEF SULTANA | fotovoltaic | CALARASI | 0.096 | 20 | L 20 KV MANASTIREA CL, stalpul nr. 12 al LEA 20kV Manastirea,R2792 | , Se mentine instalatia de racordare existenta: - Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV Manastirea, echipat cu doua celule de linie si o celula de masura 20 kV. - Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. - Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. Lucrari necesare a se realiza in instalatiile utilizatorului: - Instalatia de producere se va racorda la bara 0,4 kV in instalatia de utilizare. - Celula sosire cu intrerupator general automat debrosabil in compartimentul utilizatorului aferent PC se va realiza cu urmatoarele protectii: 1) protectie generala maximala de curent in trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); 2) protectie homopolara de curent in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, respectiv bifazate; - Dispozitivul de interfata in compartimentul utilizatorului se va realiza cu urmatoarele protectii: 1) protectie maximala de tensiune netemporizata; 2) protectie minimala de tensiune temporizata; 3) protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; 4) protectie homopolara de tensiune temporizata; 5) protectie de derivata a frecventei df/dt. - Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din FT111_MAT “Analizor stationar de calitate a energiei electrice. Fisa tehnica mentionata anterior poate fi solicitata la E-Distributie Dobrogea SA. - Sistem pentru culegere informatii si transmitere a marimilor P, Q, U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul E-DD; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG,vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2008 amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuiesa depaseasca 20m | E-Distributie Dobrogea | 2773452 | 2018-10-03 | 02773452 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221311646/2 | 2021-08-11 | 0.09398 | Prosumator <= 400 Kw | 0.09398 | 0
55 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.00687 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Bransament trifazat existent cu lungimea de 22m din care 12m cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO si 10m cablu jt 3*10+6C conform DC 4126RO pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent la limita de proprietate, cu BMPT 25A echipat conform FT 124_ MAT ed.3 amplasat pe acelasi stalp. Este necesara inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5430081 | 2020-02-11 | 05430081 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231274374/2 | 2020-07-01 | 0.00673 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00673 | 0
56 | CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 14 L 9219 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAB 14 L 9219 prin executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif racordare: In FDCP 2 abonati, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran, cablu JT cu 5 conductoare izolate de la FDCP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5826904 | 2020-06-03 | 05826904 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240908816/2 | 2020-10-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
57 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 825 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5842911 | 2020-05-29 | 05842911 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212721776/3 | 2021-03-22 | 0.002937 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002937 | 0
58 | CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 248 TL SUD L 9219 prin executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5879669 | 2020-06-04 | 05879669 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240931418/3 | 2021-04-26 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
59 | Locuinta +CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8674 COSAMBESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp conform DC 4183RO cu lungimea de 30m din care 20m pozat aerian si 10m pozat aparent prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii, cu BMPm32A echipat conform FT 124_MATed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5886948 | 2020-05-18 | 05886948 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231311949/1 | 2020-10-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
60 | CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA JT aferent PTAB 8 N.Balcescu L 92.14 Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5880674 | 2020-06-09 | 05880674 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240744050/2 | 2021-03-26 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
61 | CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAB 8 N.Balcescu L 92.14 Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5880551 | 2020-06-09 | 05880551 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240782580/2 | 2021-04-13 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
62 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA JT aferenta PTA 16 Pompe apa IMD L 9300 Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5901601 | 2020-06-09 | 05901601 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240420208/2 | 2020-12-23 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
63 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8016-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA jt aferenta PTA 8016 prin bransament monofazat nou din cablu jt 1*10+6C conform DC 4125RO cu lungime 10m pozat aparent prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt, cu BMPm 32A echipat conform FT 124_MATed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu trei conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5911060 | 2020-05-31 | 05911060 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231312355/1 | 2020-07-13 | 0.00489 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00489 | 0
64 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va regla contorul electronic monofazat SmartMetter existent in vederea functionarii in dublu sens. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5920304 | 2020-06-16 | 05920304 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240345888/2 | 28.07.2021 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
65 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: -Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. -Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5920958 | 2020-06-09 | 05920958 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241024232/2 | 2021-06-02 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
66 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 71 HORIA L 10305 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5929368 | 2020-06-16 | 05929368 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241103230/2 | 2021-07-27 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0.0028
67 | Locuinta -centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0.4 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3X10+6C conform DC4126RO, cu BMPT32A echipat conform FT 124_MAT amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5792752 | 2020-06-05 | 5792752 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231268401/2 | 2021-04-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
68 | Prosumator - Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Contorul electronic monofazat existent va fi inlocuit cu un contor electronic monofazat bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5955362 | 2020-06-16 | 05955362 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211973673/2 | 2021-04-26 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
69 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 310 Parches L 10100. Se mentine alimentarea existenta prin bransament monofazat . Lucrari pe tarif de racordare: Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie DobrogeaS.A.. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Prin grija Beneficiarului cu o unitate atestata ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare.Instalatia de dupa MBPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare , pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 MA 9pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor , in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara . Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 5924727 | 2020-06-17 | 05924727 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241087781/2 | 2021-04-26 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
70 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,4 | PT 261 VICTORIEI L 8801 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT 0,4 kV aferenta PT 261 Victoriei L 8801. Se mentine alimentarea existenta . Lucrari pe tarif de racordare : Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor trifazat in montaj direct tip SmartMEtter bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare : Prin grija Beneficiarului cu o unitate atestata ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare.Instalatia de dupa MBPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare , pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 MA 9pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor , in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara . | E-Distributie Dobrogea | 5931306 | 2020-06-17 | 05931306 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240750697 | 2021-05-13 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
71 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | ORAS PTA 7402 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5961627 | 2020-06-17 | 05961627 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231077263/2 | 2021-04-07 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
72 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va lega la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5912777 | 2020-06-18 | 05912777 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240631864/2 | 2021-06-17 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
73 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta din LEA JT aferenta PTA 8 Mineri L9300. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Prin grija Beneficiarului cu o unitate atestata ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare.Instalatia de dupa MBPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare , pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 MA 9pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor , in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara . Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5919281 | 2020-06-22 | 05919281 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240380168/3 | 2021-05-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
74 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui BMPi-ul existent cu un BMPM nou si contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5930192 | 2020-06-22 | 05930192 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240660631/2 | 2021-05-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
75 | racordare centrala fotovoltaica AFM | fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-25 IULIA L 9503 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA-25 Iulia L 9503. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5922309 | 2020-06-23 | 05922309 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240210104/3 | 2021-08-02 | 0.0048 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0048 | 0
76 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA JT aferenta PTA 151 Casimcea L 11003. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5919647 | 2020-06-24 | 05919647 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240017389/2 | 2021-04-22 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
77 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA JT aferenta PTZ 57 Liceul Alim. L 11503. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5923449 | 2020-06-24 | 05923449 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240687832/2 | 2021-04-26 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
78 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 245 DIR.FINANTE L 11503 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. | E-Distributie Dobrogea | 5926611 | 2020-06-24 | 05926611 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240789947/2 | 2020-12-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
79 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5925288 | 2020-06-24 | 05925288 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241026605/2 | 2020-11-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
80 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] | E-Distributie Dobrogea | 5930067 | 2020-06-24 | 05930067 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241050488/2 | 2021-02-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
81 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5936081 | 2020-06-24 | 05936081 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241050837/2 | 2021-06-14 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
82 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5926498 | 2020-06-25 | 05926498 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240456285/2 | 2021-03-29 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
83 | Magazin Dedeman Agigea | fotovoltaic | Calarasi | 0.218 | 20 | PT 740 DEDEMAN | Se mentine elimentarea cu energie electrica din PTAB 740, post echipat cu doua celule de linie si o celula de masura conform ATR 548/25.01.2008 | E-Distributie Dobrogea | 5905936 | 2020-06-26 | 05905936 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212844402/2 | 2020-08-10 | 0 | Prosumator <= 400 Kw. Fara debitare in RED | 0 | 0
84 | Prosumator + Centrala fotovoltaica 3kW | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta. Contorul monofazat existent va fi inlocuit cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6008891 | 2020-06-26 | 06008891 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211605079/2 | 2021-06-15 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
85 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8675 prin bransament monofazat existent din cablu JT 1x10+6C pozat pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5986147 | 2020-06-29 | 05986147 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230377490/2 | 2020-11-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
86 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 237 CARTIER NOU L 9306 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5963111 | 2020-06-30 | 05963111 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240498180/2 | 2020-10-09 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
87 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5951448 | 2020-07-01 | 05951448 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212080101/2 | 2021-06-14 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
88 | Locuinta | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta din LEA JT aferenta PTCZ 327 Blocuri Eforie Nord. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5965273 | 2020-07-01 | 05965273 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211594627/2 | 2021-01-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
89 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 111 CONEXIF+SAT M.KOG.L 9500 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5929811 | 2020-07-02 | 05929811 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240107367/3 | 2020-12-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
90 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 ; | Se mentine alimentarea existenta. Contorul electronic monofazat va fi inlocuit cu un contor electronic tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA BENEFICIARULUI CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA FDCP 2 (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 mA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 5931904 | 2020-07-02 | 05931904 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240363473/2 | 2021-03-30 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
91 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5956847 | 2020-07-02 | 05956847 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212090540/2 | 2021-06-11 | 0.002937 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002937 | 0
92 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10008 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5988106 | 2020-07-02 | 05988106 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240040127/2 | 2020-12-09 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
93 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 812 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ordin ANRE nr. 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. ucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5976194 | 2020-07-04 | 05976194 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E213311244/2 | 2020-12-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
94 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU ; | Bransament trifazat existent . Lucrari pe intarire: - Mutare BMPT existent pe stalp, lungime bransmanet 18 ml cu TYIR 3*25+16. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT , 400V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6063386 | 06.07.2020 | 6063386 | 2020 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
95 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2434 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2434 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face reprogramarea contorului existent (smart meter) CERM 1, 230v, 0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 17m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6083567 | 2020-07-07 | 06083567 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220885472/3 | 2021-01-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
96 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2434 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2434 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face reprogramarea contorului existent (smart meter) CERM 1, 230v, 0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 17m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6090382 | 2020-07-07 | 06090382 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220752790/2 | 2020-12-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
97 | LOCUINTA +CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6002163 | 2020-07-08 | 06002163 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241125469/2 | 2020-12-09 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
98 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT, aferenta PTA 17 Loturi Mineri L 9300. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6011167 | 2020-07-08 | 06011167 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241064393/2 | 2021-06-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
99 | LOCUINTA + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 38- LOTURI MALCOCI L 9220 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6010843 | 2020-07-08 | 06010843 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241150647/3 | 2020-11-23 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
100 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2699 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6090715 | 2020-07-09 | 06090715 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220967912/2 | 2020-12-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
101 | CEF + LOCUINTA | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 1651 FAUREI 2 ; | Bransament monofazat aerian direct la cladire existent. Bmpm 32A existent, inlocuire masura. Pentru masurarea energiei se va folosi contorul monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5944393 | 2020-07-10 | 05944393 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221335271/2 | 2021-03-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
102 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | Constanta | 0.007 | 0,4 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de - A.N.R.E Bucuresti. - Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6136415 | 2020-07-13 | 06136415 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211731451/3 | 2021-08-03 | 0.006859 | Prosumator <= 400 Kw | 0.006859 | 0
103 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2923 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter) CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). Lucrari care se vor executa de catre Enel: Demontare+recuperare de catre ENEL cablu CCByy10+10mmp-lungime 38m si BMPM 32A . Montare bransament monofazat aparent pe stalpul MT+JT si subteran cu cablu JT bipolar cu cond.de faza din Al si neutru concentric din Cu1X25+16c-12ml din care 10ml pozare pe stalp si 2ml subteran. Montare BMPM 32A tip E-Distributie conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe postament din beton LA 2m de stalpul MT+JT EX. Montare concentrator pe stalpul MT+JT EX. | E-Distributie Dobrogea | 6084904 | 2020-07-14 | 06084904 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220872513/2 | 2020-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
104 | Panouri fotovoltaice | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 3 CASTEL APA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existentadin LEA JT aferenta PTA 3 . Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5974115 | 2020-07-14 | 05974115 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212996376/2 | 2021-02-19 | 0.0244 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0244 | 0
105 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 6041772 | 2020-07-15 | 06041772 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212887623/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
106 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | Bransament monofazat existent, masura existenta. Lucrari pe intarire: Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6054211 | 2020-07-15 | 06054211 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220178792/2 | 2021-06-09 | 0.002937 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002937 | 0
107 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2907prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 27m. - Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE11 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE11-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE11 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6091853 | 2020-07-16 | 06091853 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221025198/2 | 2020-12-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
108 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 21m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10002 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SC10002-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10002 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6143796 | 2020-07-16 | 06143796 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220959328/2 | 2021-03-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
109 | Casa | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 1792 PAICU | -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061312 | 2020-07-22 | 06061312 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220576413/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
110 | INSTALATIE CU PANOURI FOTOVOLTAICE | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 1442 DARVARI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA1442 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare cablu AFY10+16-lungime 30m - BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 50ml ( CCBYY 10+10mmp - 20ml din care 8ml pozare pe stalp,+30m MONTATI CU SUPORT PE CLADIRE). MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SE11 | E-Distributie Dobrogea | 5992531 | 2020-07-23 | 05992531 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220393533/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
111 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6060115 | 2020-07-24 | 06060115 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E213321504/2 | 2020-10-20 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
112 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1420 BANKCOOP LEHLIU GARA | Masurarea energiei electrice se va face cu pastrarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: ? ??????- Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6070985 | 2020-07-24 | 06070985 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220432076/2 | 2021-03-16 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
113 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE ; | Bransament monofazat existent , BMPM existent. Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp, lungime bransmanet 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiune ) . | E-Distributie Dobrogea | 6089506 | 2020-07-28 | 06089506 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220355182/2 | 2021-03-01 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
114 | CEF + Locuinta | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2923 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 22m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6152211 | 2020-07-29 | 06152211 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220862578/2 | 2020-12-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
115 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00333 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PCZ 6221 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 6221 prin inlocuirea contorului existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5765534 | 06.04.2020 | 05765534 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230574310/2 | 2021-03-01 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
116 | Locuinta - centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002939 | 0,23 | PTA 1627 VALCELE 3 | Bransament monofazat montat aparent existent. BMPT existent. Contor monofazic CERM 1 existent. | E-Distributie Dobrogea | 5773041 | 15.04.2020 | 05773041 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220526801/2 | 2021-03-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
117 | Locuinta - Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Bransament aerian monofazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 5797546 | 23.04.2020 | 05797546 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231252741/2 | 2020-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
118 | PROSUMATOR - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0124 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin executarea urmatoarelor lucrari: -demontare + recuperare bransament aerian monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp – lungime 24m, BMPm32A si contor monofazat smartmeter. -construire bransament trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 25m din care 15m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 pus la dispozitie de EDD, ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza deimpamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 9025902 | 04.11.2021 | 9025902 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231148352/3 | 2022-01-14 | 0.009798 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009798 | 0
119 | locuinta -centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8625 - PALTINIS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5788627 | 29.04.2020 | 05788627 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230385725/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
120 | locuinta - centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5789950 | 05.05.2020 | 05789950 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230926175/2 | 2021-02-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
121 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Bransament trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5835654 | 07.05.2020 | 05835654 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230063931/2 | 2020-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
122 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Bransament aerian trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5818248 | 14.05.2020 | 05818248 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231250479/2 | 2020-12-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
123 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8160-IRIG1DOJA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5878342 | 19.05.2020 | 05878342 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230384612/2 | 2021-02-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
124 | locuinta- centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01429 | 0,4 | PTA 7173 | Bransament trifazat existent alimentat din stalp de bransament tip SC10001 cu cablu 3*25+16C in lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care respecta FT_133_Ed 4 si este echipata cnf FT_124_Ed 3, montat pe stalpul de bransament. | Retele Electrice Dobrogea S.A. | 20283447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283447 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231268489/3 | 2024-09-04 | 0.013994 | Prosumator <= 400 Kw | 0.013994 | 0
125 | locuinta-centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Bransament trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5949655 | 09.06.2020 | 05949655 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231266162/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
126 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 5925163 | 22.06.2020 | 05925163 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221235708/3 | 2021-04-24 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
127 | locuinta-centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5964087 | 25.06.2020 | 05964087 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230305165/2 | 2020-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
128 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5973361 | 25.06.2020 | 05973361 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230414537/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
129 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6045111 | 26.06.2020 | 06045111 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231162998/2 | 2020-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
130 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8016-DRAJNA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5973024 | 28.06.2020 | 05973024 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231268298/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
131 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6052995 | 29.06.2020 | 06052995 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230063885/2 | 2020-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
132 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8586-Grivita | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5991636 | 29.06.2020 | 05991636 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231157497/2 | 2020-10-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
133 | locuinta- centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5991635 | 29.06.2020 | 05991635 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231281114/1 | 2020-10-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
134 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 2536 Valea Lui Soare | - bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE11 instalatie existenta. BMPT 40A existent pe SE11. masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 5979654 | 01.07.2020 | 05979654 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221397617/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
135 | locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8126-PALTINIS ; | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5943538 | 02.07.2020 | 05943538 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230415370/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
136 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6049792 | 02.07.2020 | 06049792 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230050162/2 | 2020-10-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
137 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Racord trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6057616 | 03.07.2020 | 06057616 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231272686/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
138 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6032910 | 03.07.2020 | 06032910 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231160626/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
139 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Bransament monofazic existent alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord tip SC 10005 existent. BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 5985494 | 03.07.2020 | 05985494 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240530749/2 | 2021-02-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
140 | locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT existenta. BMPM montat pe perete exterior imobil. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 5993357 | 03.07.2020 | 05993357 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212195546/2 | 2021-07-01 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
141 | locuinta - centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI ; | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6005526 | 05.07.2020 | 06005526 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220544261/3 | 2021-03-31 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
142 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8008-ORAS ; | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6053064 | 06.07.2020 | 06053064 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230295297/2 | 2020-11-20 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
143 | Locuinta + Centrala fotovoltaica 3kW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3293 BORCEA | BRANSAMENT MONOAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 5976102 | 06.07.2020 | 05976102 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220378424/2 | 2021-03-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
144 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8035-SPITAL | Racord monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6046344 | 09.07.2020 | 06046344 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231245125/2 | 2020-12-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
145 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI ; | Bransament aerian monofazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 5986129 | 10.07.2020 | 05986129 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230823261/2 | 2021-02-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
146 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8266-COCORA | Bransament trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 5972946 | 13.07.2020 | 05972946 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230560832 | 2020-12-28 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
147 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3296 BORCEA | Bransament trifazat existent. BMPT existent. | E-Distributie Dobrogea | 6117767 | 15.07.2020 | 06117767 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221353642 / 2 | 08.03.2021 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
148 | Prosumator - Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Bransament aerian monofazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 6121208 | 17.07.2020 | 06121208 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230699879/2 | 2021-03-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
149 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3153 Calarasi | bransament monofazat existent. BMPM existent. | E-Distributie Dobrogea | 6122258 | 17.07.2020 | 06122258 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221180943/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
150 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 2 CASTELU | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV cu BMPM montat pe stalpul de racord. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 5985346 | 21.07.2020 | 05985346 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210938303/3 | 2020-12-16 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
151 | locuinta-centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7173 | -Bransament monofazat existent montat pe cladire client, cu cablu coaxial pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A si contor electronic monofazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 6143722 | 21.07.2020 | 06143722 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230855019/2 | 2020-12-07 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
152 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1632 FLOROAICA | - BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALP SC 10001 EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6045308 | 22.07.2020 | 06045308 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220403232/2 | 2021-03-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
153 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1342 FLOROAICA | - BRANSAMENT MONOFAZAT CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6059087 | 23.07.2020 | 06059087 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220059116/3 | 2021-03-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
154 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | Bransament aerian trifazic existent | E-Distributie Dobrogea | 6069663 | 23.07.2020 | 06069663 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231299955/2 | 10/02/1021 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
155 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00662 | 0,4 | PTA 82 DIG SMIRDAN L 9901 | Bransament trifazic existent, BMPT 32 A si contor electronic trifazat existente conform ATR nr.190528343/25.07.2017. | E-Distributie Dobrogea | 6048363 | 23.07.2020 | 7804154 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240268028/3 | 23/02/2020 | 0.00537 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00537 | 0
156 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | Bransament monofazic existent, BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. | E-Distributie Dobrogea | 6110816 | 23.07.2020 | 06110816 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240516215/2 | 2021-05-13 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
157 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Bransament monofazic existent, firida K1 cu siguranta fuzibila 25 A si contor electronic monofazat existent in TG JT utilizator. | E-Distributie Dobrogea | 6111484 | 23.07.2020 | 06111484 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240361921 | 2021-05-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
158 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Bransament monofazic existent alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord tip SE 11 existent. BMPM 32 A existent amplasat pe stalp de racord. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6101810 | 27.07.2020 | 06101810 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240635712/2 | 2021-09-02 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
159 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 576 MINERI L 9300 | Bransament monofazic existent, BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6110450 | 27.07.2020 | 06110450 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240389651 | 2021-05-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
160 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI ; | Racord trifazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6070534 | 28.07.2020 | 06070534 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231269266/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
161 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 14 L 9219 | Bransament trifazic existent, BMPT 25 A si contor electronic trifazat existente conform ATR nr.142297669/25.02.2015. | E-Distributie Dobrogea | 6086868 | 28.07.2020 | 06086868 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241123995/2 | 2021-04-27 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
162 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6044406 | 28.07.2020 | 06044406 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220030339/2 | 2021-03-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
163 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV Randunelelor, din stalp de racord SC10001 existent. BMPM amplasat pe perete exterior imobil. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 5979803 | 28.07.2020 | 05979803 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211970917/2 | 2021-04-27 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
164 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | FDCP existent pe stalp de racord existent, contor monofazat existent in FDCP. | E-Distributie Dobrogea | 6110218 | 28.07.2020 | 06110218 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240041915/2 | 2021-04-15 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
165 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002939 | 0,4 | PTA 58 OSTROV L 10703 | Bransament trifazic existent, BMPT 32 A si contor electronic trifazat existente conform ATR nr.0410088/05.07.2018. | E-Distributie Dobrogea | 6128554 | 28.07.2020 | 06128554 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240225458/3 | 2021-01-26 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
166 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008033 | 0,4 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 ; | Bransament trifazic existent, BMPT 16 A si contor electronic trifazat existente conform ATR nr.02221039/22.05.2018. | E-Distributie Dobrogea | 6141420 | 29.07.2020 | 06141420 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240192260/4 | 2020-10-08 | 0.00803 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00803 | 0
167 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002939 | 0,23 | PTA 2618 PADURISU ; | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6147019 | 29.07.2020 | 06147019 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220885203/2 | 2020-12-15 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
168 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | FDCP 6 abonati existent, contor monofazat existent in FDCP. | E-Distributie Dobrogea | 6122216 | 29.07.2020 | 06122216 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241143852/2 | 2021-04-06 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
169 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 ; | FDCP existent pe stalp de racord existent, contor monofazat existent in FDCP. | E-Distributie Dobrogea | 6121120 | 29.07.2020 | 06121120 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240080806 | 2021-05-12 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
170 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 195 CABANA L 10907 | Bransament trifazic existent, alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord existent. BMPT 32 A existent amplasat pe stalp de racord. In BMPT este montat contor electronic trifazat. | E-Distributie Dobrogea | 5985408 | 30.07.2020 | 05985408 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240579539/2 | 2021-04-28 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
171 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7179 | -Bransament monofazat existent montat pe cladire client, cu cablu coaxial pozat prin tub de protectie pana in BMPM si contor monofazat existent. | E-Distributie Dobrogea | 6061700 | 31.07.2020 | 06061700 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230860194/2 | 2021-04-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
172 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | Bransament trifazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta, din stalp de racord SC10001. BMPT existent, in BMPT este montat contor electronic in montaj direct. | E-Distributie Dobrogea | 6084348 | 31.07.2020 | 06084348 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E213473401/2 | 2021-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
173 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | Fotovoltaic | Constanta | 0.002939 | 0,4 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta. BMPM existent, in BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6117808 | 31.07.2020 | 06117808 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212631169/3 | 15/02/2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
174 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Bransament monofazic existent, BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6120523 | 02.08.2020 | 06120523 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240774446/2 | 2020-11-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
175 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 1527 VLAD TEPES | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT EXISTENT. BMNPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6092564 | 03.08.2020 | 06092564 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220514910/3 | 29.07.2021 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
176 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 163 SAT ZEBIL L 9502 | Bransament monofazic existent, BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6166970 | 03.08.2020 | 06166970 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240378839/3 | 2021-05-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
177 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 313 TELITA L 10100 | Bransament monofazic existent, firida K1 cu siguranta fuzibila 25 A si contor electronic monofazat existent in TG JT utilizator. | E-Distributie Dobrogea | 6111833 | 03.08.2020 | 06111833 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240059813/3 | 2024-04-18 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0.00284
178 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6181799 | 04.08.2020 | 06181799 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220387660 | 2021-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
179 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | Bransament monofazat alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta cu cablu de sectiune 2x16mmp pana la un BMPM amplasat pe perete exterior cladire. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6129494 | 04.08.2020 | 06129494 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211677999/2 | 2021-06-18 | 0.00291 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00291 | 0
180 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 910 ; | Bransament monofazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta. Contor monofazat existent, montat pe planseta la interior cladire. | E-Distributie Dobrogea | 6078528 | 05.08.2020 | 06078528 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211583007/2 | 2020-11-23 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
181 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002939 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA ; | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6091339 | 05.08.2020 | 06091339 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220895024/2 | 2020-12-17 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
182 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES ; | - BRANSAMENT MONOFAZAT AERIAN EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6092758 | 05.08.2020 | 06092758 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220487009/2 | 2021-07-29 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
183 | DEDEMAN CONSTANTA TOMIS | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 20 | A20 0133 CARAGEA- TOMIS NORD CT | Conform ATR 13508756/21.02.2012, alimentarea se realiza cu PC 798 existent, incadrat in L 0133, intre St. Tomis Nord si STO, echipat cu 3 celule de linie si celula de masura si dispozitiv general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/0.4 kV, dimensionat conform puterii solicitate. | E-Distributie Dobrogea | 6154280 | 05.08.2020 | 06154280 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E213085893/2 | 2020-10-12 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR. Fara debitare in RED | 0 | 0
184 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.003 | 0,4 | PTA 3 BANEASA ; | Bransament existent alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta. BMPM amplasat pe exterior cladire. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6127887 | 05.08.2020 | 06127887 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210182786/2 | 2021-08-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
185 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002939 | 0,4 | PTA-5526 FIERBINTI | Bransament aerian monofazat existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6161933 | 06.08.2020 | 06161933 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230155450/2 | 2021-01-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
186 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1746 SMA MIHAI VITEAZU | - bransament monofazat aerian existent. BMPM existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 6097166 | 06.08.2020 | 06097166 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220392330/2 | 28.07.2021 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
187 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002939 | 0,4 | PTA 2435 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6174534 | 10.08.2020 | 06174534 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221347094/2 | 2021-02-02 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
188 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 150 VARARIE L 9301 | FDCP existent pe stalp de racord existent, contor monofazat existent in FDCP. | E-Distributie Dobrogea | 6230243 | 10.08.2020 | 06230243 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240770105/2 | 2020-11-05 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
189 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | Bransament monofazic existent, BMPM 32 A existent pe peretele exterior al imobilului. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6120277 | 10.08.2020 | 06120277 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240893910/2 | 2021-06-08 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
190 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002939 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6217509 | 11.08.2020 | 06217509 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231223312/2 | 2020-11-26 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
191 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | Bransament trifazat existent alimentat din LEA 0,4 kV existenta. BMPT existent pe peretele cladirii. In BMPT exista contor trifazat. | E-Distributie Dobrogea | 6223546 | 11.08.2020 | 06223546 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212286334/2 | 2021-05-24 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
192 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00513 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6186154 | 12.08.2020 | 06186154 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221071649/2 | 2021-06-02 | 0.005017 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005017 | 0
193 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002939 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 6164610 | 12.08.2020 | 06164610 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220762285/2 | 2021-01-25 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
194 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 59 VISTERNA L 9802 | Bransament trifazic existent, alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord existent. BMPT 32 A existent amplasat pe stalp de racord. In BMPT este montat contor electronic trifazat. | E-Distributie Dobrogea | 6210442 | 12.08.2020 | 06210442 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241026100/3 | 2020-11-23 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
195 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8225-AMARA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6217838 | 12.08.2020 | 06217838 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230020361/2 | 2021-06-08 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
196 | locuinta - centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002939 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Bransament monofazat existent | E-Distributie Dobrogea | 6265798 | 12.08.2020 | 06265798 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230038854/2 | 2020-11-23 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
197 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | Bransament monofazic existent alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord tip SC 10001 existent. BMPM 32 A existent amplasat pe stalp de racord. In BMPM este montat contor monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6284406 | 21.08.2020 | 06284406 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241040858/2 | 2021-02-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00284 | 0
198 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0.4 | PTA-8146-ORAS ; | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 22m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6011826 | 2020-07-06 | 06011826 | 2020 | NU | NU | nu | RO002E231165272/2 | 2021-07-19 | 0.00323 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00323 | 0
199 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 30m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6049800 | 2020-07-06 | 06049800 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230897341/2 | 15/02/2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
200 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA-8102-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 34m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6095282 | 2020-07-14 | 06095282 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231234033/1 | 17/02/2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
201 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PTACAP P.ALBA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ordin ANRE nr. 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6117961 | 2020-08-02 | 06117961 | 2020 | NU | NU | nu | RO002E212079233/2 | 2021-07-06 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
202 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PT 571 BL I2-I3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6163813 | 2020-08-05 | 06163813 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E213107438/2 | 2021-06-04 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
203 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6276539 | 2020-08-06 | 06276539 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230781422/2 | 2020-11-16 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
204 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA-5526 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5526 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6161978 | 2020-08-17 | 06161978 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230155393/2 | 2021-01-06 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
205 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0042 | 0.4 | PTA 3571 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3571, Bransament trifazat existent, masura existenta in FDCP, Pentru masurarea energiei se va utiliza contorul existent electronic trifazat (smartmeter) CERT , 400V, 0,25 - 5(80)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare, Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6268427 | 02,09,2020 | 06268427 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221413571/2 | 2021-03-11 | 0.0039 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0039 | 0
206 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PCZ 3222 L20 ITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3222 L20 ITA. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp cu bransament coaxial in lungime de 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6328765 | 3.09.2020 | 6328765 | 2020 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 6e-05
207 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 6232 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 6232 , prin inlocuirea contorului existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5740416 | 2020-04-07 | 05740416 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230735959/2 | 2020-10-08 | 0.003234 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003234 | 0
208 | locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 6196-VLADENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 6196, cu bransament trifazic si BMPT existent. | E-Distributie Dobrogea | 5750621 | 2020-04-09 | 05750621 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230817758/2 | 2021-03-05 | 0.003234 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003234 | 0
209 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0.4 | PTA 6171 | Alimentarea cu energie electrica, existenta, cu BMPM montat pe stalp, la limita de proprietate, alimentat din LEA jt aferenta PTA 6171. Se va inlocui contorul existent monofazat, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5744750 | 2020-04-13 | 05744750 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230455879/2 | 2020-10-06 | 0.003234 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003234 | 0
210 | locuinta+cef | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesar demontarea contorului existent si montarea unui contor electronic monofazat smartmeter. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5763230 | 2020-04-15 | 05763230 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231039294/2 | 2021-08-16 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
211 | locuinta+cef | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP 4T nr.45, iar masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5775077 | 2020-05-14 | 05775077 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231271382/2 | 26/02/2021 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
212 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | -BRANSAMENT MONOFAZAT AERIAN EXISTENT SE VA MONTA APARENT PE STALPUL SE4 AL LEA DE JT EXISTENTA(CCByy10+10mmp existent din care 8m pozare pe stalp). BMPM 32A EXISTENT SE VA MONTA PE STALPUL SE4 EX. MONTARE MASURA CU CONTOR ELECTRONIC MONOFAZAT DUBLU SENS(CERM DMI078626). | E-Distributie Dobrogea | 5780392 | 2020-05-04 | 05780392 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220496098/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
213 | Locuinta- centrala fotovoltaica | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3381 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5808735 | 2020-05-07 | 05808735 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220379054 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
214 | Locuinta panouri fotovoltaice | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IALOMITEI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5798140 | 2020-05-06 | 05798140 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230781444/2 | 2020-11-17 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
215 | locuinta-centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8607 | Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M, iar masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5792697 | 2020-05-13 | 05792697 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231168859/2 | 2020-11-20 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
216 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5985663 | 2020-07-02 | 05985663 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E240758561/2 | 2021-09-02 | 0.0209 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0209 | 0
217 | locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8116-OREZU ; | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8116 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune . Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5916792 | 2020-07-02 | 05916792 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230342762/2 | 2020-12-29 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
218 | locuinta-centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8027-OREZU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8027 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5897963 | 2020-07-02 | 05897963 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230395984/2 | 2021-06-07 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
219 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8102-Paltinis | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8102 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 22m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6048000 | 2020-06-29 | 06048000 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231213782/2 | 2020-10-22 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
220 | locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 19m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6059795 | 2020-06-29 | 06059795 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230922362/2 | 31.08.2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
221 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta, Contorul trifazat in montaj direct existent se va inlocui cu un contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf, Ord, ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei], | E-Distributie Dobrogea | 5934650 | 28.06.2020 | 5934650 | 2020 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
222 | Prosumator -Locuinta+Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8264-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8264 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5992521 | 2020-06-25 | 05992521 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230380483/2 | 2021-07-02 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
223 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5973004 | 2020-06-25 | 05973004 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230160928/2 | 2021-03-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
224 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8587 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm40A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5972941 | 2020-06-25 | 05972941 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230917737/2 | 2020-11-05 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
225 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2578 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 27m din lungimea totala de 37m. - Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =27m se va muta pe stalpul SC10001 nou montat (ENEL) si se va poza aerian si aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm existent montat pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 27m. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 5938672 | 2020-06-19 | 05938672 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220051400 | 2021-05-21 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
226 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0034 | 0.4 | PTA 5121-AV_MANASIA ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5121 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Are BMPt 32A tip Enel montat pe stilp SC10002; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5874218 | 2020-07-02 | 05874218 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231286164/2 | 04.10.2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
227 | Prosumator- Locuinta + Centrala fotovoltaic? 3kWp | fotovoltaic | CALARASI | 0.00335 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2626 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 12m din lungimea totala de 19m, -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =12m se va muta pe stalpul MT+JT de retea JT si se va poza aparent si subteran prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat de ENEL pe postament de beton la 2m de stalpul MT+JT-lungime 12m, Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A, -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare, Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni), LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed,04, si FT-133_MAT Ed,05 PE POSTAMENT DIN BETON LA 2m de stalpul MT+JT EX, MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL MT+JT EX, | E-Distributie Dobrogea | 5978164 | 22,06,2020 | 05978164 | 2021 | NU | NU | NU | RO002E221040544/2 | 2021-07-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
228 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 Calarasii Vechi | Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp SE4, Bransamentul se va realiza cu conductor CCBYY 10x10 in lungime de 16 ml, Pentru masurarea energiei se folosi contorul monofazat existent (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare, Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 5973321 | 16,06,2020 | 05973321 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221216774/2 | 2021-03-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
229 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5972889 | 2020-06-15 | 05972889 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230839606/2 | 2020-12-30 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
230 | locuinta+centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILAN PTA 7051 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5949820 | 2020-06-15 | 05949820 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230889904/2 | 2021-07-07 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
231 | locuinta-centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8026-OREZU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8026 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 25m, din care cablu jt 2x16mmp DC 4183/3RO - lungime 15m si cablu jt 1x10+6C DC 4125RO lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp de bransament SC 10001. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5867155 | 2020-05-15 | 05867155 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231298987/2 | 2020-12-23 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
232 | locuinta- centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungime 9m pozat aparent prin tub de protectie, cu BMPm 40A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5816247 | 2020-05-22 | 05816247 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231248511/2 | 2020-12-10 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
233 | Prosumator - Locuinta+centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8630 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 22m din care 12m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament pana in BMPT16A amplasat pe acelasi stalp. - Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5867163 | 2020-05-20 | 05867163 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231285589/2 | 2020-12-23 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
234 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 6167-VLADENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 6167, prin inlocuirea contorului existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de inpamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5800964 | 2020-05-19 | 05800964 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230865313/2 | 2021-06-24 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
235 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7131 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesar demontarea contorului electronic monofazat si montarea unui contor smartmeter. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5813415 | 2020-05-14 | 05813415 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230795191/2 | 2021-04-07 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
236 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2544 CAP CHISELET | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2544 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu TYIR16+16mmp-lungime 11m din lungimea totala de 21m. -Cablu TYIR16+16mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE11 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat de ENEL pe stalpul SE11-lungime 10m. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). Lucrari care se vor executa de catre ENEL: - Montare BMPM 32A tip E-Distributie conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALPUL SE11 EX. montare concentrator pe stalpul SE11 EX. | E-Distributie Dobrogea | 5816239 | 2020-05-13 | 05816239 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220118279/2 | 2021-03-25 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
237 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5802623 | 2020-05-08 | 05802623 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230818748/2 | 2020-11-23 | 0.0032 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0032 | 0
238 | locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 24m, cu BMPm32A existent, Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia, Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi, Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6067195 | 03,07,2020 | 06067195 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231167072/2 | 2021-03-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
239 | locuinta- centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 25m, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6153695 | 2020-07-31 | 06153695 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230969059/2 | 2020-11-25 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
240 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.00335 | 0,23 | PTA 3906 VISINI ; | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6118029 | 2020-07-29 | 06118029 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221265352/2 | 2020-02-18 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
241 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6117661 | 29,07,2020 | 06117661 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230279187 | 2021-05-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
242 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8061-IRIG1DOJA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8061 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 30m din care TYIR 16+25mmp cu lungimea de 20m si din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 10m, cu stalp SC 10001 de bransament, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6187413 | 2020-07-30 | 06187413 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230054177/3 | 2020-02-11 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
243 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | IALOMITA | 0.00335 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6117511 | 28,07,2020 | 06117511 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231279863/1 | 2021-03-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
244 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR ; | Se mentine alimentarea existenta, Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 6013344 | 28,07,2020 | 6013344 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E212745884/2 | 16/12/2021 | 0.002861 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002861 | 0
245 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0037 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul; - bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe : Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm ( inclusiv priza de impamantare ) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ( pentru protectia la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune ) si a unui DPST ( pentru protectia la supratensiuni ) . | E-Distributie Dobrogea | 6086236 | 2020-07-28 | 06086236 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230246675/2 | 2020-12-29 | 0,002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
246 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.00335 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens, Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA, Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E, Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A,N,R,E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare, Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni), Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 6117876 | 27,07,2020 | 06117876 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E240341772/3 | 2021-07-27 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
247 | locuinta-centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8012 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6100078 | 2020-07-23 | 06100078 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230058003/2 | 2020-12-04 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
248 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT stalp SE4 aferenta PTA 3046 Calarasii Vechi. Bransament trifazat existent, masura existenta in BMPT . Lucrari pe intarire: - Mutarea BMPT existent pe stalp, TYIR 4x16 ? 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6134874 | 2020-07-23 | 06134874 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221231108/2 | 2021-06-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0048 | 0
249 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | Bransament monofazat existent pe stalp , masura existenta in BMPM Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare,Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6159157 | 21,07,2020 | 06159157 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220321400/2 | 2021-04-27 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
250 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 11m, fara consola, cu BMPT 63A existent. - Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 , nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6114175 | 2020-07-21 | 06114175 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231134638/2 | 2021-07-05 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
251 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu JT ACCBYY 16+16mmp ? lungime 21m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6070785 | 2020-07-21 | 06070785 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231154393/2 | 2021-02-26 | 0,004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
252 | LOCUINTA | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6066495 | 2020-07-21 | 06066495 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E240241018 | 2021-05-12 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
253 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.00335 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | Bransament monofazat in lungime de 25 ml existent pe cladire. BMPM existent, masura existenta Lucrari de intarire : Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp SE4. Bransamentul se va realiza cu conductor CCBYY 10x10 in lungime de 16 ml. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5978561 | 2020-07-16 | 05978561 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220213062/2 | 2021-03-01 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
254 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 5255-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5525 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6069522 | 2020-07-17 | 06069522 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231294961/2 | 2021-01-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
255 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1204 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5964428 | 2020-07-16 | 05964428 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E210325943/2 | 2021-08-17 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
256 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0037 | 0,23 | PTA 2890 IT SOHATU | Alimentare cu energie electrica din LEA JT aferenta PTA2890 prin bransament monofazat, cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter) CERM 1, 230V, 0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6083485 | 2020-07-15 | 06083485 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220982425/2 | 2021-03-08 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
257 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3402 PIETROIU ; | Bransament monofazat montat aparent pe stalp in lungime de 20 ml existent . BMPM existent, masura existenta ( contractul de furnizare este reziliat pe acest LC) Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230 V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la su | E-Distributie Dobrogea | 5992556 | 2020-07-05 | 05992556 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220239543/2 | 2021-04-07 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
258 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia, Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A existent, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi, Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 5949994 | 04,07,2020 | 05949994 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230294971/2 | 2021-07-06 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
259 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.00335 | 0,23 | PTZ 237 CARTIER NOU L 9306 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5985852 | 2020-07-03 | 05985852 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E240544733/2 | 2021-02-10 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
260 | Centrala fotovoltaic? 3kWp | fotovoltaic | CALARASI | 0.00335 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | Alimentarea cu energie electrica se va face din stalp SE4 aferent retelei de JT racordata la PCZ 3009. Bransament monofazat in lungime de 25 ml existent . BMPM existent, masura existenta -Lucarari pe intarire : Mutare BMPM existent pe stalp. Lungimea noului bransmanet realizat cu CCBYY 10x10 este de 18 ml Pentru masurarea energiei se va folosi contorul monofazat existent (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5978669 | 2020-07-03 | 05978669 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221139745/2 | 2021-02-18 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
261 | LOCUINTA +CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILA PTA 7072 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6047594 | 2020-07-03 | 06047594 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230857954/2 | 2021-03-09 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
262 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005025 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta din LEA JT , aferenta PTA 252 Techirghiol, Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 6117675 | 03,08,2020 | 06117675 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E211657649 | 2021-05-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
263 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003015 | 0,4 | PTA 223 TUZLA MOARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6117704 | 2020-08-03 | 06117704 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E212705262/2 | 2021-03-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
264 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8152-OREZU ; | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6182724 | 2020-08-05 | 06182724 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230424774/2 | 2021-07-09 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
265 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM, Lucrari pe intarire: -Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare,Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6177807 | 06,08,2020 | 06177807 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E220291428 | 2021-05-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
266 | locuinta personala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara, | E-Distributie Dobrogea | 5989902 | 06.08.2020 | 5989902 | 2020 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00287
267 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 6160-VLADENI | Se mentine alimentare existenta, cu bransament aerian monofazat cu BMPM, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune, Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare,Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6226682 | 06,08,2020 | 06226682 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230644824 | 2021-05-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
268 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7131 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220 ,,, 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare, Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6219054 | 07,08,2020 | 06219054 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231232604/2 | 2021-04-05 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
269 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA 7170 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter) CERT 1, 3x127/220 ,,, 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare, Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6292330 | 17,08,2020 | 06292330 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231282216 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
270 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0025 | 0,4 | PTA 5478 - ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5478, prin executarea urmatoarelor lucrari: - Se va monta BMPM tip Enel, 32A (conform FT 124_MAT ed.4) pe stilpul de rcord existent SE4 aferent L 0,4 kV a PTA 5478 si cablu de sectiune 1x10+6C mmp in lungime de 10 ml (pozat aparent in tub de protectie); - Se va inlocui contorul existent monofazic cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A, in BMPM. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6213726 | 2020-08-19 | 06213726 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230104836/2 | 2020-12-07 | 0,002449 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002449 | 0
271 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00342 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6259838 | 20,08,2020 | 06259838 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230241030/2 | 04.10.2021 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
272 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare , Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6219029 | 24,08,2020 | 06219029 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230234391/2 | 2021-06-30 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
273 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8410-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8410 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia, Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou, Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi, Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni), | E-Distributie Dobrogea | 6332013 | 26,08,2020 | 06332013 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230594097/2 | 2021-06-16 | 0.0029 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029 | 0
274 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA OVIDIU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA Ovidiu, Se mentine racordul existent- bransament aerian monofazat alimentat din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SC 10001 cu sustinere in stalp tip SC 10001, pana in BMPM montat pe peretele exterior al imobilului, Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter, Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018, Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului, Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A,N,R,E Bucuresti, | E-Distributie Dobrogea | 6142317 | 26,08,2020 | 06142317 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E212857068 | 2021-05-25 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
275 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6341206 | 2020-09-04 | 06341206 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E211747920/2 | 2020-11-26 | 0,004865 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004865 | 0
276 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0091 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3006 VOLNA L20 Boianu. Bransament monofazat existent, masura existenta in FDCP Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la FDCP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6172432 | 2020-09-04 | 06172432 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221154618/2 | 2021-02-18 | 0,008 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008 | 0
277 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PT 401 BL L8 HASDEU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310038 | 2020-09-07 | 06310038 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E211955730/2 | 2021-01-18 | 0,004997 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004997 | 0
278 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00342 | 0,4 | PTA 5117-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5117 prin executarea urmatoarelor lucrari: - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6379215 | 2020-09-07 | 06379215 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E231162932/2 | 2021-09-16 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
279 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00342 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801, | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6224652 | 2020-09-08 | 06224652 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E240580025/2 | 2021-04-28 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
280 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00342 | 0,4 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5464 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va pozasubteran cablu cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6379530 | 2020-09-09 | 06379530 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E230248431/3 | 2021-09-29 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
281 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | Mentinerea instalatiei de racordare existenta. Alimentarea cu energie electrica se face din LES JT aferenta PTA2985 prin bransament trifazat montat subteran din CDsol.2-1 instalatie existenta. BMPT 32A existent pe soclu. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter) CERT 1, 3x230V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: MONTARE CONCENTRATOR PE POSTAMENT DIN BETON LA 1m DE BMPT. | E-Distributie Dobrogea | 6340296 | 2020-09-11 | 06340296 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221362653/2 | 2021-01-27 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
282 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00342 | 0,23 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din CDsol.1-6 LES JT aferenta PTA2418. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERM 1<(>,<)> 230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe : - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la CDsol.1-6 la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa CDsol(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE CONCENTRATOR PE POSTAMENT DIN BETON LA 1m DE CDsol.1-6. | E-Distributie Dobrogea | 6263179 | 2020-09-14 | 06263179 | 2020 | NU | NU | NU | RO002E221266522/2 | 2021-04-23 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
283 | locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PCZ-8336-BORA | Alimentarea cu energie electrica se face din FDCP 1T+1M existent racordat in FG bl.12, prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. | E-Distributie Dobrogea | 5215961 | 2019-12-13 | 05215961 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231198605/2 | 2020-10-22 | 0,003234 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003234 | 0
284 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.0033 | 0,23 | PTA 8562 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt (Circuit Alma Group) aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 6M, iar masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent amplasat in FDCP. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm, (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5802564 | 2020-04-29 | 5802564 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231300802/2 | 2021-08-23 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
285 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0031 | 0,23 | PTA 1643 ULMU 1 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1643 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter) CERM 1, 230V, 0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6342955 | 2020-09-11 | 06342955 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221314874/2 | 2021-06-23 | 0.002934 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002934 | 0
286 | locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1712 NUCET | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1712, prin bransament trifazat montat aerian existent, cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERT 1, 400V, 0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6117366 | 2020-08-04 | 06117366 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220445306/2 | 2021-04-29 | 0.007839 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007839 | 0
287 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA-5091 ORAS II-URZ, | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5091 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6457832 | 2020-10-01 | 06457832 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230597887/3 | 2021-04-23 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
288 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.0039 | 0,4 | PTA 6007 -BULIGA ; | Alimentare existenta, cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PTA 6007, prin bransament trifazat, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6147928 | 2020-08-05 | 6147928 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230605225 / 3 | 2021-06-17 | 0.003909 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003909 | 0
289 | Prosumator - Locuinta + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 144 SAT L 9506 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului , cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6305949 | 2020-09-01 | 06305949 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240413569/2 | 2021-11-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
290 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6300681 | 2020-09-07 | 06300681 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210128113/2 | 2021-07-09 | 0.004506 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004506 | 0
291 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA JT aferenta PTA 3187 Cuza Voda. Bransament monofazat in lungime de 15 ml existent pe cladire. Masura existenta Lucrari pe intarire : Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp in lungime de 18 ml cu CCBYY 10x10. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061463 | 2020-07-03 | 06061463 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220234807/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
292 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 910 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6110203 | 2020-07-31 | 06110203 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212916233/2 | 2021-07-14 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
293 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0039 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6148129 | 2020-08-05 | 6148129 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210669944 / 2 | 2021-12-06 | 0.003918 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003918 | 0
294 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3688 CUZA VODA, | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6284045 | 2020-08-12 | 06284045 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221321557/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
295 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | Se va programa pentru inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 40 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6186443 | 2020-09-07 | 06186443 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241138979/3 | 2021-04-22 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
296 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | Se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA JT, aferenta PTA 1680Crangu. Se mentine instalatia existenta, Bransament monofazat aerian, in lungime de 20 ml , direct la cladire existent. BMPM existent, Masura existenta. Contor electronic trifazat smart meter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6000480 | 2020-07-16 | 06000480 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221278075/2 | 2021-08-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003919 | 0
297 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3722 L GRADISTEA ; | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6185771 | 2020-08-05 | 06185771 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220177982/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
298 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | -,Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6224736 | 2020-08-12 | 06224736 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220235437/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
299 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6317296 | 2020-08-24 | 06317296 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212792673/2 | 2021-07-15 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
300 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0038 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10001 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SC10001-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6074105 | 2020-09-04 | 06074105 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220830595/2 | 2021-01-14 | 0,00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
301 | LOCUINTA+ CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6224497 | 2020-08-12 | 06224497 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221291890/2 | 2021-08-03 | 0.003919 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003919 | 0
302 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3047 CUZA VODA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6287475 | 2020-09-02 | 06287475 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220207212/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
303 | locuinta-centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5881389 | 2020-05-21 | 05881389 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230337799/2 | 2020-12-17 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
304 | Prosumator -Locuinta+Centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5991637 | 2020-06-25 | 05991637 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230006006/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
305 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8144 prin bransament aerian monofazat din cablu JT ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 15m, cu consola si BMPm32A amplasat pe zid locuinta, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6095241 | 2020-07-15 | 06095241 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230317865/2 | 2020-12-04 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
306 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. - Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6159081 | 2020-07-29 | 06159081 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231132489/2 | 2020-12-21 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
307 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | Bransament monofazat existent pe imobil, masura existenta in BMPM. Lucrari de intarire: Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml, cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6186542 | 2020-08-07 | 06186542 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220165079 | 2021-05-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
308 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | Bransament monofazat existent pe imobil, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml, cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6171823 | 2020-08-17 | 06171823 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221319846/2 | 2021-08-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
309 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 16m, cu BMPm amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6324442 | 2020-08-21 | 06324442 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230343123/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
310 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8037-IRIG1DOJA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8037 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6314836 | 2020-08-27 | 06314836 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230345945/2 | 2020-12-23 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
311 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8012-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8012 prin bransament aerian monofazat din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. - Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6332010 | 2020-09-01 | 06332010 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230020967/2 | 2020-12-04 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
312 | locuinta- centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Pentru masurarea energiei se folosi contorul electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6342438 | 2020-09-07 | 06342438 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220339746/3 | 2021-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
313 | Locuin?? + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 17m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6052647 | 2020-07-06 | 06052647 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231172001/2 | 2021-04-02 | 0.003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
314 | Prosumator - Locuinta + sistem fotovoltaic | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - mutare BMPm32A existent de pe locuinta pe stalpul SE4 de retea jt existent pe domeniul public; - demontare+recuperare cablu jt ACCBYY 10+10 mmp ? lungime 19m din lungimea totala de 29m - cablu jt ACCBYY 10+10mmp ramas ? lungime=10m se va muta pe stalpul SE4 de reteajt si se va poza aparent prin tub de protectie rigid pana in BMPm mutat ? lungime 10m Masurarea energiei electrice se va face cu contorul existent (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5778286 | 2020-05-04 | 05778286 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230017750/3 | 2020-10-20 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
315 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 2886 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament trifazat. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter) CERT 1, 3x230V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 10m din lungimea totala de 18m; -Cablu TYIR3X16+25mmp ramas-lungime=10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPt montat pe stalpul SC10005-lungime 10m; - Montare concentrator pe stalpul SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 5394943 | 2020-08-03 | 5394943 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221264722 / 3 | 2021-12-06 | 0.004894 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004894 | 0
316 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5141 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5141. - bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe : Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6219145 | 2020-08-04 | 06219145 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230983448/2 | 2021-02-10 | 0,002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
317 | centrala electrica fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - montare BMPm32A nou echipat conform FT 124_MAT ed.4 pe stalpul SC 10001 de bransament existent pe domeniul public ( BMPm existent este incastrat in zid nu se poate muta) ; - cablu jt 1x10+6C existent intre stalp de bransament SC 10001 si locuinta se va muta pe stalpul SC 10001 de bransament si se va poza aparent prin tub de protectie rigid pana in BMPm nou ? lungime 10m. Masurarea energiei electrice se va face prin inlocuire contor electronic monofazat existent cu contorul nou (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5788124 | 2020-05-22 | 05788124 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231238363/1 | 2021-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
318 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR16+25mmp-lungime 21m din lungimea totala de 29m. -Cablu TYIR16+25mmp ramas-lungime =21m se va monta aerian intre stalpul SE11 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 6062261 | 2020-07-07 | 06062261 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220109909/2 | 2021-01-18 | 0,002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
319 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu classic existent-lungime 20m din lungimea totala de 20m. - Cablu TYIR16+25mmp-lungime =21m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 6122166 | 2020-07-22 | 06122166 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220816757/3 | 2020-12-10 | 0,002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
320 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI ; | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6216560 | 2020-08-05 | 06216560 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220066800/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
321 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7165 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523330 | 2020-10-07 | 06523330 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230863445/2 | 2021-02-17 | 0,002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
322 | Casa locuit + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, masurarea energiei electrice se va realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter) CERT1, 3x127/220?3x230/400V , 0,25 ? 5(80)A nou. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 5717419 | 2020-04-06 | 05717419 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231196692/3 | 2020-11-17 | 0,003233 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003233 | 0
323 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | Constanta | 0.003 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional tip CERT Smart Meter 5/80A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia deutilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 5993491 | 2020-08-17 | 05993491 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E211309317/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
324 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7170 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523933 | 2020-10-07 | 06523933 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230770891/2 | 2021-03-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
325 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Constanta | 0.0051 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6454109 | 2020-10-13 | 06454109 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210227955/2 | 2021-07-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
326 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA JT aferenta PTA 8281 prin bransament aerian monofazat existent din cablu JT ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 47m, cu stalp de bransament SE4, fara consola, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6488711 | 2020-09-30 | 06488711 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231199561/2 | 2021-03-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
327 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523257 | 2020-10-09 | 06523257 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231194825/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
328 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8306-MALU, | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8306 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 22m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6489119 | 2020-10-15 | 06489119 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230371135/2 | 2021-06-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
329 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8115-ANDRASESTI, | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6524616 | 2020-10-15 | 06524616 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230329138 / 2 | 2021-02-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
330 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter) CERT 1 , 3x127/220 ... 3x230/400V, 0,25 - 5(80)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523600 | 2020-10-07 | 06523600 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231232626/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
331 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523523 | 2020-10-07 | 06523523 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231212512/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
332 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8587 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523817 | 2020-10-08 | 06523817 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230028303/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
333 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8151 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6524958 | 2020-10-08 | 06524958 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230324717 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
334 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protect | E-Distributie Dobrogea | 6523626 | 2020-10-09 | 06523626 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230028000/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
335 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,23 | PTA-8597-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8597 ( din stalp de bransament) prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 29m, fara consola, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6524657 | 2020-10-09 | 06524657 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230171470/2 | 2021-03-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
336 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8151 prin bransament aerian monofazat existent din cablu JT CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 25m, cu BMPm existent pe zid locuinta . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. | E-Distributie Dobrogea | 6525355 | 2020-10-09 | 06525355 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230324447 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
337 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD, | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8163 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 26m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523839 | 2020-10-15 | 06523839 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230023881 / 2 | 2021-02-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
338 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA, | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8151 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm existent pe zid locuinta . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6525073 | 2020-10-15 | 06525073 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230324852 | 2020-12-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
339 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8026-OREZU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8026 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6525322 | 2020-10-15 | 06525322 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230414100 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
340 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523881 | 2020-10-15 | 06523881 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230053536/2 | 2021-03-19 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
341 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 47m, cu stalp de bransament SE4, cu consola, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6166942 | 2020-07-29 | 06166942 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230532550/2 | 2020-12-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
342 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6297573 | 2020-08-20 | 6297573 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240565488 / 2 | 2021-08-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
343 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5063 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; L ucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6328678 | 2020-09-01 | 06328678 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230186982/2 | 2021-08-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
344 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | Bransament monofazat existent, se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA jt aferenta PCZ 3009, masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - mutarea BMPM pe stalp cu conductor coaxial 10x10 in lungime de 9 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 6329168 | 2020-09-04 | 06329168 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221159826/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
345 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6330732 | 2020-09-07 | 06330732 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E212058892/2 | 2021-06-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
346 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0054 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. - Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6407330 | 2020-09-15 | 06407330 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E241134616 | 2021-05-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
347 | Locuinta si centrala fotovoltaica -Prosumator | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,4 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6407502 | 2020-09-15 | 06407502 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E240440301 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
348 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8027-OREZU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8027 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 32m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala aunui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6488854 | 2020-10-15 | 06488854 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230396244/2 | 2021-03-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
349 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.0031 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM. Lucrari pe intarire: - Mutarea BMPM existent pe stalp, CCBYY 10x10 ? 18 ml. - Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6032575 | 2020-07-16 | 06032575 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220221500/2 | 2021-02-17 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
350 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2786 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 5939940 | 2020-07-02 | 05939940 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220778619 | 2021-05-20 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
351 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAb2702 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTADE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare bransamentul classic existent. -Bransament monofazat CCByy10+10mmp montat pe stalpul SE4 de retea JT pozat aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - Montare concentrator pe stalpul SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6062396 | 2020-07-06 | 06062396 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220622943/3 | 2021-04-13 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
352 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE ; | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2665 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face reprogramarea contorului existent (smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 20m; - Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m; - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6062707 | 2020-07-06 | 06062707 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220130598/3 | 2021-02-26 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
353 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6482539 | 2020-10-21 | 06482539 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210823531/2 | 2020-11-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00489 | 0
354 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1359 HARSOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6453717 | 2020-10-22 | 06453717 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210910628 | 2021-05-07 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
355 | locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8592-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8592 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061913 | 2020-07-01 | 06061913 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231102071/2 | 2021-03-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
356 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2835 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6077235 | 2020-07-09 | 06077235 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220983785/2 | 2021-03-01 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
357 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6098017 | 2020-07-23 | 6098017 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230699824/2 | 2021-06-04 | 0.00289 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00289 | 0
358 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5115 FIERBINTI | Se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA jt aferenta PTA 5115. Se va inlocui contorul existent, monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A, in BMPm. | E-Distributie Dobrogea | 6077116 | 2020-07-29 | 06077116 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230490766/2 | 2021-02-10 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
359 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1698 CAIRU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1698 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6278295 | 2020-09-02 | 06278295 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221205109 | 2021-05-24 | 0.00289 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00289 | 0
360 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6295411 | 2020-09-02 | 06295411 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230252010/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
361 | locuinta - centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 30m din care 16m TYIR 16+25mmp si 14m cablu jt ACCBYY 10+16mmp ?, cu stalp de bransament SE4, cu consola, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523897 | 2020-10-14 | 06523897 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230414560/2 | 2021-06-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
362 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8151-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8151 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 34m, cu stalp de bransament SC 10001, cu consola, cu BMPm 32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6524943 | 2020-10-14 | 06524943 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230106759/3 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
363 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 30m, cu BMPm32A existent pe zid locuinta . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6528136 | 2020-10-16 | 06528136 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230431952/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
364 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8674 prin bransament aerian trifazat existent din cablu JT TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 40m, cu stalp de bransament SC 10001, cu BMPT32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6527916 | 2020-10-20 | 06527916 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231211601/2 | 2021-02-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
365 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA5178 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5178, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Se va inlocui contorul electronic trifazic existent cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1, 400V, 0,25 - 5(80)A. | E-Distributie Dobrogea | 6597673 | 2020-10-23 | 06597673 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231205008/2 | 2021-02-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
366 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3296 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A. Lucrari pe intarire: Se va muta BMPM-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4, lungimea CCBYY necesara pentru mutarea BMPM-ului este de 20 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6596720 | 2020-10-23 | 06596720 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220261177 | 2021-05-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
367 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3296 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A. Se va muta BMPM-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4, lungimea CCBYY necesara pentru mutarea BMPM-ului este de 17 ml Lucrari de intarire : Se va muta BMPM-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4, lungimea CCBYY necesara pentru mutarea BMPM-ului este de 17 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6600843 | 2020-10-26 | 06600843 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220400835 | 2021-05-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
368 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SC10005-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6067233 | 2020-07-07 | 06067233 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220014915/3 | 2021-02-26 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
369 | locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA JT aferenta PTA 377 ,existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6055958 | 2020-07-14 | 06055958 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E210302162/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
370 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm, existent; | E-Distributie Dobrogea | 6171033 | 2020-08-06 | 06171033 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230276522/2 | 2021-04-29 | 0.00289 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00289 | 0
371 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5050 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5050 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; | E-Distributie Dobrogea | 6171224 | 2020-08-10 | 06171224 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E231280876/2 | 2021-04-29 | 0.00289 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00289 | 0
372 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2626 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). L UCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu classic din lungimea totala de 16m. - Cablu JT torsadat AL.IZOLAT4X16DC4183-lungime =16m se va monta aerian intre stalpul MT+JT si stalpul SE4EX replantat la limita proprietate .Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SE4 EX -lungime 10m. - MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SEAEX. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 6096568 | 2020-09-01 | 06096568 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221024669/2 | 2021-02-26 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
373 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5030 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6597683 | 2020-10-27 | 06597683 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230623843/3 | 2021-03-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
374 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5058 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5058 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6582838 | 2020-10-27 | 06582838 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230012340 | 2021-05-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
375 | Casa si panouri | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | Alimentare cu energie electrica din LEA JT aferenta PTA2626 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter) CERM 1, 230V, 0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6071836 | 2020-07-16 | 06071836 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E221284971/2 | 2021-03-05 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
376 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul. - Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - Se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6077431 | 2020-07-17 | 06077431 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230270559/2 | 2021-06-07 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
377 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 3295 prin bransament aerian monofazat existent din cablu JT CCBYY 10+10mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm 32A. Lucrari pe Intarire: Se va muta BMPM-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4, lungimea CCBYY necesara pentru mutarea BMPM-ului este de 20 ml. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6596584 | 2020-10-23 | 06596584 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220379032 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
378 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | Bransament monofazat cu cablu JT CCBYY 10+10mmp existent, BMPm32A existent. Lucrari de intarire: Mutare bransament existent pe stalpul SE4, mutarea se va realiza cu CCBYY 10x10 cu lungimea de 20 ml. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6597215 | 2020-10-27 | 06597215 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E220149026 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
379 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-5533 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5533 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6582896 | 2020-10-27 | 6582896 | 2020 | nu | nu | nu | RO002E230046954/2 | 2021-05-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
380 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Constanta | 0.0097653 | 0,4 | LEA 0.4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6602295 | 2020-10-30 | 06602295 | PIF 17.11.2020 | nu | nu | nu | RO002E213208317/2 | 2020-11-18 | 0.00957 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00957 | 0
381 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048694 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6153601 | 2020-08-07 | 06153601 | PIF 04.11.2020 | nu | nu | nu | RO002E211955617/2 | 2020-11-26 | 0.00477 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00477 | 0
382 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0099969 | 0,4 | LEA JT | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32A cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6078867 | 2020-08-06 | 06078867 | PIF 19.11.2020 | nu | nu | nu | RO002E240361976/3 | 2020-11-26 | 0.00979 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00979 | 0
383 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006999 | 0,4 | LEA 0,4 kV | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6157215 | 2020-08-12 | 06157215 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210026907/2 | 2021-01-28 | 0.00685 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00685 | 0
384 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.002999 | 0,4 | LEA 0,4 kV | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6144298 | 2020-08-12 | 06144298 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210101327/2 | 2020-12-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
385 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.002999 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6058171 | 2020-08-05 | 06058171 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210332266/2 | 2020-12-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
386 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.026878 | 0,4 | DC102011609 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj semidirect cu un contor electronic trifaazat tip SmartMeter in montaj semidirect bidirectional CERT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa TD va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamantface parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6501735 | 2020-11-06 | 06501735 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210808433/4 | 2021-02-12 | 0.02634 | Prosumator <= 400 Kw | 0.02634 | 0
387 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004999 | 0,4 | LEA 0.4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6531977 | 2020-11-25 | 06531977 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211962187/2 | 2020-12-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
388 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004999 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6079353 | 2020-07-16 | 06079353 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212045696/2 | 2021-03-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
389 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.004998 | 0,23 | -SC10002 TYIR 5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA. | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2536 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 15m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10002 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SC10002-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10002 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6566565 | 2020-11-05 | 06566565 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220102700/2 | 2021-01-25 | 0.004898 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004898 | 9
390 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.0032388 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de JT racordata la PTA 3116 | Bransament trifazat montat aparent pe stalp in lungime de 20 ml existent . BMPT existent, masura existenta Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , 400 V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5983608 | 2020-06-29 | 05983608 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220156248/3 | 2021-02-02 | 0.003174 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003174 | 9
391 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002999 | 0,23 | stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PTA 3297 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3297 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A. Lucrari pe intarire: Se va muta BMPM-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4. Lungime necesara, pentru mutarea BMPM-ului pe stalp ,este de 25 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6596592 | 2020-10-27 | 06596592 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220159410 | 2021-05-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
392 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PTA 3182 | Bransament monofazat existent in LEA JT, aferent PTA 3182, pe imobil , masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp . Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6121676 | 2020-08-10 | 06121676 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220189288/2 | 2021-06-22 | 0.002998 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002998 | 0
393 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,4 | : stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PTA 3571. | Bransament trifazat existent, masura existenta in BMPT. Lucrari de intarire: Mutarea BMPT existent pe stalp, TYIR 4x16 ? 18 ml. Pentru masurarea energiei electrice se va inlocui folosi contorul existent trifazat (smartmeter) CERT, 400V, 0,25 - 5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6597696 | 2020-11-02 | 06597696 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220344483/2 | 2021-08-11 | 0.002999 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002999 | 0
394 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002999 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PTA 3294 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3294 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 4x16 cu stalp de bransament SE4, cu BMPT 40A. Lucrari pe intarire: - Se va muta BMPT-ul existent de pe imobil pe stalpul SE 4, lungimea TYIR 4x16 necesara pentru mutarea BMPT-ului este de 20 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6596714 | 2020-10-23 | 06596714 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220387952 | 2021-05-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
395 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002998 | 0,23 | LEA DE JT ,STALP SE4 EXISTENT. | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1550 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6083892 | 2020-09-01 | 06083892 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220498652/2 | 2021-03-03 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
396 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002998 | 0,23 | -SE4 Funie Al.5X50 LEA DE JT EXISTENTA. | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2701 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter) CERM 1, 230v, 0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare bransamentul classic existent. -Bransament monofazat CCByy10+10mmp-10ml montat pe stalpul SE4 de retea JT pozat aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6097643 | 2020-07-07 | 06097643 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220640752/2 | 2021-03-01 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
397 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002999 | 0,23 | -SE11 Funie Al.5X50 LEA DE JT EXISTENTA. | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2786 CFR Plataresti prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare bransamentul classic existent. -Bransament monofazat CCByy10+10mmp montat pe stalpul SE11de retea JT pozat aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 montat pe stalpul SE11-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE11 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6114735 | 2020-07-31 | 06114735 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220778596/2 | 2021-02-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
398 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | -SC10005 TYIR5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA. | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2886 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 16m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10005 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SC10005-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10005 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6115651 | 2020-07-22 | 06115651 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220907725/2 | 2021-03-10 | 0.002998 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002998 | 0
399 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002998 | 0,23 | -SE4 Funie Al.5X50 AL LEA DE JT EXISTENTA. | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2646 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic din lungimea totala de 16m. -Cablu JT torsadat AL.IZOLAT4X16DC4183-lungime =12m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001nou montat ENEL in locul la stalpul de lemn existent. Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 NOU MONTAT -lungime 10m. - MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 6341912 | 2020-09-04 | 06341912 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220924454/2 | 2021-03-01 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
400 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.002998 | 0,23 | -SE11 TYIR 5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA. | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2765 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6115323 | 2020-08-17 | 06115323 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220953355/2 | 2021-03-01 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
401 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003998 | 0,23 | -SE4 DC4182/2 al LEA de JT existenta. | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2878 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor (smart meter) CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu JT monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Lucrari care se vor executa de catre ENEL: - Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 21m din lungimea totala de 21m. - Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =21m se va muta pe stalpul SC10001 nou montat (ENEL) si se va poza aerian si aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 21m. - Montare SC 10001-1buc. - Montare BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE conform FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 pe stalpul SC10001 nou montat. - Montare concentrator pe stalpul SC10001 nou montat. | E-Distributie Dobrogea | 5993204 | 2020-07-01 | 05993204 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221024591/2 | 2021-02-26 | 0.003918 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003918 | 0
402 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.0032388 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt racordata la PTA 3182 | Bransament trifazat montat aparent pe stalp in lungime de 20 ml existent . BMPT existent, masura existenta. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent trifazat cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 , 400 V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5983395 | 2020-06-26 | 05983395 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221350504/3 | 2021-01-29 | 0.003174 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003174 | 0
403 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.026878 | 0,4 | CD a PCZ 3243 | Alimentarea cu energie electrica se face din CD aferenta PCZ 3243 prin bransament trifazat existent. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu contor trifazat montaj direct, tip CERT 400V, 5-80 A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi.Instalatia de dupa delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6501684 | 2020-11-02 | 06501684 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221375680/2 | 2021-01-12 | 0.02634 | Prosumator <= 400 Kw | 0.02634 | 0
404 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8225 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 6489322 | 2020-10-13 | 06489322 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230039710/2 | 2021-06-15 | 0.002999 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002999 | 0
405 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.002999 | 0,4 | LEA 0.4kV a PTA 5082 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5082 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6596568 | 2020-11-02 | 06596568 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230208044 | 2021-05-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
406 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8040 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 65m din care TYIR 16+25mmp cu lungimea de 35m si din cablu jt 1x10+6C? lungime 30m, cu stalp SE4 de bransament, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. - Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6630572 | 2020-11-05 | 06630572 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230314075/2 | 2021-06-29 | 0.002999 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002999 | 0
407 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | SE 4,aferent LEA JT | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6523924 | 2020-10-09 | 06523924 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230820808/2 | 2021-07-06 | 0.002999 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002999 | 0
408 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 35m, cu stalp de bransament, cu BMPT32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6528031 | 2020-10-27 | 06528031 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231229846/2 | 2021-07-06 | 0.0030612 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0030612 | 0
409 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | LEA JT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6011098 | 2020-07-17 | 06011098 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240180447/2 | 2021-09-13 | 0.0029949 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029949 | 0
410 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,4 | LEA JT | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT , aferenta PTZ 229 Blocuri Jurilovca L 9802. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6077085 | 2020-07-27 | 06077085 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240385062/2 | 2021-09-10 | 0.0029949 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029949 | 0
411 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | LEA JT | Alimentarea cu energie elctrica se face din LEA JT, aferenta PTA 167 Valea Teilor L 10305. Lucrari pe tarif racordare: BMPM 40A amplasat pe stalp de racord existent si contor electronic monofazat amplasat in BMPM. Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6049006 | 2020-07-22 | 06049006 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240491677/2 | 2021-09-17 | 0.0029949 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029949 | 0
412 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | LEA JT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6012481 | 2020-07-17 | 06012481 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240613550/2 | 2021-09-21 | 0.0029949 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0029949 | 0
413 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0048 | 0,4 | LEA JT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5961758 | 2020-07-03 | 05961758 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240782502/2 | 2021-04-07 | 0.004599 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004599 | 0
414 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.002999 | 0,4 | LEA JT | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de inpamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de inpamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5972836 | 2020-07-04 | 05972836 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240999007/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
415 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0029898 | 0,4 | LEA JT | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de inpamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de inpamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5961720 | 2020-06-30 | 05961720 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241002452/2 | 2020-12-30 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
416 | Sediu social si centrala fotovoltaica | fotovoltaic | CALARASI | 0.09 | 0.4 | PCZ 3260. | • montare BMPT cu intrerupator de tip Enel DY3101/7 pe intrare si cu disjunctor de 30mA pe iesire. Alimantarea BMPT se reface cu cablu quadripolar de 3x240+120. | E-Distributie Dobrogea | 86784 | 2016-06-28 | 00086784 | PIF 22.05.2017 | nu | nu | nu | RO002E220612953/2 | 2021-01-05 | 0.081 | Prosumator <= 400 Kw | 0.081 | 0
417 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.002999 | 0,23 | LEA JT | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5988101 | 2020-07-02 | 05988101 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241032747/2 | 2020-12-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
418 | Siloz + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTAB CAP 6089 NEGRU VODA L 1703 | Bransament trifazat nou conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare alimentat din LEA 0,4 kV din stalp tip SE 4 existent, cu cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 8 m pana intr-un BMPT ce se va amplasa pe stalpul de racord. Se va monta BMPT, conf. FT-124 (editia in vigoare) prevazut cu intrerupator In=16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta, UO MT-JT. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; | E-Distributie Dobrogea | 5679803 | 2020-04-14 | 05679803 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210999669/2 | 2021-04-21 | 0.0146 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0146 | 0
419 | AVRAM NECULAE | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 221 RAIF L 9703 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6203968 | 2020-08-06 | 06203968 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240060208/2 | 2021-07-27 | 0.0021 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0021 | 0
420 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0039 | 0,4 | PT 423 BLOC 3 A | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatiade utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6339273 | 2020-09-04 | 06339273 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210301004/3 | 2021-07-06 | 0.0038 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0038 | 0
421 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8184-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8184 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A existent pe zid locuinta . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6528274 | 2020-10-27 | 06528274 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230430681/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
422 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8284-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8284 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 14m, cu BMPM 32A existent pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare. Masurarea energiei electrice se va face prin inlocuirea contorului monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6753182 | 2020-12-04 | 06753182 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230035154/2 | 2021-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
423 | Locuinta +CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00462 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMEtter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6061486 | 2020-07-07 | 06061486 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211757954/2 | 2021-01-07 | 0.0046 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0046 | 0
424 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Clienta solicita spor de putere de la Pabs. 6kW la Pabs.=15kW (cu bransament trifazat) si transformarea locului de consum in loc de consum si producere. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare + recuperare bransament aerian monofazat existent compus din: cablu jt ACCBYY 16+16mmp ? lungime 27m, BMPm32A, consola de acoperis, si contor monofazat - Construire bransament trifazat din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE11 de retea jt, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6731370 | 2020-12-02 | 06731370 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231163034/2 | 2021-03-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
425 | Locuinta + Spor putere + CEF Prosumator | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | Se va realiza un bransament trifazat ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune tetrapolar din aluminiu cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp in lungime de 30 m din care 20 m traversare strada pana la un stalp nou plantat, tip SC10001 si 10 m pozat pe stalpul de racord SC10001 pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre SC E-Distributie Dobrogea S.A. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6269942 | 2020-10-22 | 06269942 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212067511/2 | 2021-04-05 | 0.008 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008 | 0
426 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3047 CUZA VODA ; | Bransament monofazat existent stalp , masura existenta in BMPM. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5992552 | 2020-07-28 | 05992552 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220216571/2 | 2021-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
427 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0042 | 0.4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA,, LEA 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 6411143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6411143 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213291027/3 | 2021-04-08 | 0.0038 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0038 | 0
428 | Locuinta + Panouri | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00976 | 0.4 | PT 701 | S-a mentinut bransamentul trifazic aerian cu TYIR 3X16+25 mmp 30m- LEA 0,4kV-L3022 circuit 1, suport in zid, din PT 701, s-a demontat contorul trifazic existent si s-a montat contorul bidirectional trifazic | E-Distributie Dobrogea | 6744380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6744380 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213005222/2 | 2020-12-08 | 0.00974 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00974 | 0
429 | Prosumator SILOZ+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.026 | 20 | S20 ZAHAR 1-FUNDULEA CL | Se mentine instalatia de racordare existenta: - Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV Fundulea 1, echipat cu doua celule de linie si o celula de masura 20 kV. - Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. - Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. | E-Distributie Dobrogea | 6668800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6668800 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221341728/2 | 2020-12-07 | 0.0026106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0026106 | 0
430 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta. A fost inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Au fost respectate conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 6840046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6840046 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212269986/2 | 2020-12-16 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
431 | Transformare a unui loc de consum in loc de consum si producere | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5943329 | 2020-06-16 | 05943329 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240173955 | 2021-05-20 | 0.002934 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002934 | 0
432 | LOCUINTA+CEF | fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8292-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8292 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6046260 | 2020-07-03 | 6046260 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231201666/2 | 2021-08-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
433 | locuinta + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTM 136 Plugarilor L 11505. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5993406 | 2020-07-08 | 05993406 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241059476/3 | 2021-04-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
434 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3286 UNIREA | Bransament monofazat existent pe imobil, masura existenta in BMPM. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6117046 | 2020-07-15 | 06117046 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220251581/2 | 2021-02-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
435 | Prosumator - Locuinta+CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: ? ??????- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6047072 | 2020-07-21 | 06047072 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240210788 | 2021-05-19 | 0.002934 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002934 | 0
436 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6048470 | 2020-07-28 | 06048470 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241100495 | 2021-05-24 | 0.002934 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002934 | 0
437 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | CALARASI | 0.00481 | 0,23 | PTAB 2702 ULMENI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAb2702 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic din lungimea totala de 10m. -Cablu JT torsadat AL.IZOLAT4X16DC4183-lungime =12m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SE4EX .Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SE4 EX -lungime 10m. - MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SEAEX. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 6154082 | 2020-07-31 | 06154082 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220622921/3 | 2021-02-26 | 0.004712 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004712 | 0
438 | Locuinta+CEF | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 1713 LUPSANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1713 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic (smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JTcu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6117778 | 2020-08-04 | 06117778 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220404604/2 | 2021-04-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
439 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6197741 | 2020-08-05 | 06197741 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240192024/3 | 2022-07-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
440 | CEF + LOCUINTA | fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 2655 SOHATU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2655 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5984714 | 2020-08-05 | 05984714 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220992606/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
441 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 118 MOARA L 9603 ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6153723 | 2020-08-05 | 06153723 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240935737/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
442 | CONSTRUIRE SISTEM FOTOVOLTAIC II 80 KWA | fotovoltaic | TULCEA | 0.075 | 0,4 | PTA 402 LOCUINTE SMARDAN L 9901 | Lucrari pe tarif de racordare : Bransament trifazat nou, ce se va alimenta din CS 0,4 kV existenta pe primul stalp, cu cablu de sectiunea 3x95+50 mmp in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa primul stalp. Se va monta BMPT semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect, cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe: Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6445823 | 2020-10-27 | 06445823 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241174610/1 | 2021-02-15 | 0.07815 | PRODUCATOR | 0.07815 | 0
443 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11, LEA JT 0,4kV | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara., - | E-Distributie Dobrogea | 6899662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6899662 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211257454/2 | 2021-01-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
444 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PTA 7664-LUCIU | -Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6060022 | 2020-06-30 | 06060022 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230795988 | 2021-05-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
445 | Prosumator - locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Lucrari pe intarire: Mutare BMPM existent pe stalp. Mutarea brsansamentului se va realiza cu conductor coaxial CCBYY 10x10 in lungime de 16 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST | E-Distributie Dobrogea | 5903043 | 2020-07-03 | 05903043 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221197648/2 | 2021-02-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
446 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5982942 | 2020-07-03 | 05982942 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211864571/2 | 2021-04-28 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
447 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003015 | 0,23 | PTA 3644 | Bransament monofazat in lungime de 15 ml existent pe cladire. BMPM existent, masura existenta. Lucrari de intarire: Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp SE4.Mutare BMPM existent pe stalp SE4 . Bransamentul se va realiza cu conductor CCBYY 10x10 in lungime de 16 ml. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5976165 | 2020-07-16 | 05976165 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220419453/2 | 2021-03-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
448 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5999955 | 2020-07-22 | 05999955 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240350299/3 | 2021-09-10 | 0.002935 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002935 | 0
449 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT stalp SE4, aferenta PTA 3077 Stefan cel Mare. -Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM . Lucrari pe intarire: - Mutarea BMPM existent pe stalp, CCBYY 10x10 ? 18 ml . Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6143166 | 2020-07-22 | 06143166 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220391609/2 | 2021-03-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
450 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 14 Vanatori L 9908. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6080376 | 2020-07-28 | 06080376 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240951320/2 | 2021-08-10 | 0.00291 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00291 | 0
451 | Locuinta+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | BUCU PTA 7130 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6209918 | 2020-07-31 | 06209918 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230806004 | 2021-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
452 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | MOVILA PTA 7039 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Bransament monofazat existent montat pe cladire client, cu cablu coaxial pozat prin tub de protectie pana in BMPM si contor monofazat existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6216399 | 2020-08-03 | 06216399 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230984359/2 | 2021-03-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
453 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | APA IND PTA 7247 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existentadin LEA jt , aferenta APA IND PTA 7247, fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6210428 | 2020-08-11 | 06210428 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230685098/2 | 2021-03-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
454 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00527 | 0,4 | PTA 108 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 108. Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional tip CERT Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6128996 | 2020-08-25 | 06128996 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213198034/2 | 2021-04-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
455 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00342 | 0,23 | PTA 2632 MOARA NANA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2632 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 10m din lungimea totala de 24m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6186393 | 2020-09-03 | 06186393 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220854467/2 | 2021-04-21 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
456 | CMID Costinesti | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.081 | 0.4 | PTM 388 RADAR 1 SCHITU | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse | E-Distributie Dobrogea | 6737057 | 2021-02-01 | 06737057 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212792224/2 | 2021-06-04 | 0.07937 | Prosumator <= 400 Kw | 0.07937 | 0
457 | Prosumator - Locuinta - centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA-8324-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8324 prin bransament trifazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou., - | E-Distributie Dobrogea | 7094271 | 2021-02-19 | 07094271 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230034232/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
458 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA-8225-AMARA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 8225 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT 16A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7096358 | 2021-02-19 | 07096358 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230560708/2 | 2021-06-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
459 | amplasare panouri fotovoltaice pe casa - prosumatori | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA 8144-CIOCHINA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8144 prin bransament aerian monofazat din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 15m, cu consola si BMPm32A amplasat pe zid locuinta, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 5974934 | 2020-07-07 | 5974934 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230317528/2 | 2021-01-29 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
460 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0.4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 6992201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6992201 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213386112/1 | 2021-02-01 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
461 | Cladire + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | PTA 5486-AV_MASANIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5486 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; | E-Distributie Dobrogea | 6991628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6991628 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231298213/2 | 2021-02-09 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
462 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 571 BL I2-I3 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 7084368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7084368 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210919100/2 | 2021-02-22 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
463 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 703 ANL VALU LUI TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara., | E-Distributie Dobrogea | 7065080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7065080 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212205492/2 | 2021-02-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
464 | Locuinta + CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PTA 119 CAP V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 6224440 | 2020-09-04 | 6224440 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213197909/3 | 2021-07-21 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
465 | Prosumator - Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj direct existent cu contor electronic trifazat bidirectional tip CERT Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6267727 | 2020-09-01 | 06267727 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212043289/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
466 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6224271 | 2020-08-05 | 06224271 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212499789/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
467 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6211054 | 2020-08-05 | 06211054 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212779690/2 | 2021-08-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
468 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6210888 | 2020-08-05 | 06210888 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212903970/2 | 2021-06-18 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
469 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1680 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6210244 | 2020-08-30 | 06210244 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213259672/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
470 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 117 M.KOGALNICEANU L 9500 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt , aferenta PTA 117 M.Kogalniceanu L 9500. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6284206 | 2020-08-18 | 06284206 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240106658/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
471 | Locuinta + CEF - Prosumator | fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0.23 | PTA-216 TURDA L 9503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 6274266 | 2021-08-17 | 06274266 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240386108/3 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
472 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6284089 | 2020-08-24 | 06284089 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240400958/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
473 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Alimentarea cu energie electric se face din LEA jt , aferenta PTAB 176 L 9219. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6274079 | 2020-08-14 | 06274079 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240846064/3 | 2021-07-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
474 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6272966 | 2020-08-14 | 06272966 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241019865/3 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
475 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 377 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6268105 | 2020-08-14 | 06268105 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211949429/2 | 2021-06-17 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
476 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6267679 | 2020-09-07 | 06267679 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213356793/2 | 2021-06-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
477 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 95 BL.PACII L 9214, | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in FDCP. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6272727 | 2020-08-14 | 06272727 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240779632/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
478 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PT 26 Mahmudiei L 9210. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6356868 | 2020-09-03 | 06356868 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240541336/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
479 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 242 DALCO L 9217 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6274504 | 2020-08-14 | 06274504 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240549356/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
480 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 190 ATELIERE IPMC | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6268169 | 2020-08-17 | 06268169 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211948912/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
481 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in FDCP. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6274614 | 2020-08-14 | 06274614 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240373801/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
482 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 1 Topraisar L 1702. Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6154714 | 2020-08-25 | 06154714 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212251875/2 | 2021-04-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
483 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004764 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea existenta din LEA JT, aferenta PTA 627 PT5 nou V . SEACA . Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5927139 | 2020-06-29 | 05927139 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212799917/2 | 2021-06-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
484 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5772317 | 2020-06-04 | 05772317 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212910440 | 2021-05-19 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
485 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 3046 Calarasii vechi. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - mutarea BMPM pe stalp cu conductor coaxial 10x10 in lungime de 9 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6308432 | 2020-09-04 | 06308432 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220187354/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
486 | Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,4 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALP SC 10001 EXISTENT.BMPT EXISTENT. Pentru masurarea energiei se va folosi contorul trifazat existent (smartmeter) CERT 1 , 400V, - 5(80)A . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5966664 | 2020-07-01 | 05966664 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221254732/2 | 2021-03-25 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
487 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 92 BAIA L 9607 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6274371 | 2020-08-17 | 06274371 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240311511/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
488 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa planseta va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa planseta, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6321852 | 2020-09-09 | 06321852 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211992180/2 | 2021-04-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
489 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 112 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6302419 | 2020-09-04 | 06302419 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212800921/2 | 2021-04-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
490 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0042 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6313072 | 2020-09-04 | 06313072 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213101511/2 | 2021-06-22 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
491 | Racordare la retea CEF | fotovoltaic | Tulcea | 0.0102 | 0.4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219, | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7080223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7080223 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241166060/2 | 2021-02-25 | 0.00999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00999 | 0
492 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0.4 | PTA 1704 DOR MARUNT | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1704 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6978529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6978529 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221409093/2 | 2021-03-05 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
493 | Locuinta + CEF Prosumator | fotovoltaic | CALARASI | 0.0095 | 0.4 | PTA 1960 DIRVARI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1960 prin bransament trifazat montat aparent cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 7100850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7100850 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221351606/3 | 2021-03-19 | 0.009329 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009329 | 0
494 | Prosumator + Locuinte+CEF | fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0.4 | PTA1 COBADIN L6302 | Se mentine situatia existenta. Se va monta contor electric monofazat bidirectional tip SmartMeter | E-Distributie Dobrogea | 7662657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7662657 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210297413/2 | 2021-02-22 | 0.005458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005458 | 0
495 | Locuinta - Prosumator - Panouri fotovoltaice | fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0.4 | PTA 1730 PLUMBUITA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1730 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni)., | E-Distributie Dobrogea | 7440430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07440430 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221352405/2 | 2021-03-24 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
496 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0.4 | a PTA 660 DEALU VIFOR HINOG | Se mentine situatia existenta. Se va monta contor electric trifazat bidirectional tip SmartMeter | E-Distributie Dobrogea | 7117823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7117823 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213442351/2 | 2021-03-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
497 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0042666 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6389202 | 2021-03-09 | 06389202 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241179187/1 | 2021-08-02 | 0.00418 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00418 | 0
498 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PCZ 6362-ORAS | Alimentarea cu energie electrica, existenta, cu BMPM tip ST3, montat pe perete cladire abonat, alimentat din LEA jt aferenta PTZ 6362.-, Stp SE4 Nr.53. Contorul smart meter este existent . | E-Distributie Dobrogea | 7546119 | 2021-03-23 | 07546119 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230960487/2 | 2021-04-29 | 0.003233 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003233 | 0
499 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.0043401 | 0,4 | PTA 1389 PANTELIMONU DE JOS | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6131213 | 2020-08-12 | 06131213 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210901022/2 | 2021-04-21 | 0.004252 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004252 | 0
500 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029958 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT ,aferenta PTZ 35 Al.cel Bun L 9210. BMA 25 m si MBPM 32 A existent pe exteriorul imobilului, Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6045720 | 2020-07-17 | 06045720 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241100956/3 | 2021-09-13 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
501 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PT 34 STR. OBOR | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. P | E-Distributie Dobrogea | 6237507 | 2020-08-13 | 06237507 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212423304 | 2021-05-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
502 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA 380 GARA L 10907 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. - Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6272831 | 2020-08-14 | 06272831 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240449175/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
503 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6273493 | 2020-08-17 | 06273493 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240940014/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
504 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.0029999 | 0,23 | PTA 92 BAIA L 9607 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6273189 | 2020-08-18 | 06273189 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240311409/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
505 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,23 | PTCZ 1011 LEGMAS | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6210420 | 2020-08-26 | 06210420 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210077655/3 | 2021-06-29 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
506 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PTA1 SAT MERENI L1702 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6224079 | 2020-08-27 | 06224079 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210668976/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
507 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA -32 Livada Carcaliu L 9906. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6308450 | 2020-09-03 | 06308450 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241049778/2 | 2021-06-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
508 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.003 | 0,4 | PT SOL 1202 CORBU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9212644 | 2021-12-20 | 9212644 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210121037/3 | 2022-02-14 | 0.003 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003 | 0
509 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA 120 CAUGAGIA L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E- Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6283927 | 2020-08-21 | 06283927 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240460987/3 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
510 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 , | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6298193 | 2020-08-24 | 06298193 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241001541/2 | 2021-06-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
511 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PTA PIERSICARIE | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6211001 | 2020-08-27 | 06211001 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212818649/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
512 | Cerere racordare | Fotovoltaic | Tulcea | 0.0029958 | 0,23 | PTA 125 SLAVA C. L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40A cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6144495 | 2020-08-06 | 06144495 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241024658/2 | 2021-08-12 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
513 | Prosumator - Locuin?a+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029958 | 0,4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6047902 | 2020-07-14 | 06047902 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240018481/2 | 04.10.2021 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
514 | Prosumator - Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029958 | 0,4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6049218 | 2020-07-17 | 06049218 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240368816/2 | 2021-09-10 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
515 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6079078 | 2020-07-27 | 06079078 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211685831/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
516 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6268036 | 2020-08-13 | 06268036 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211865516/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
517 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6294001 | 2020-08-24 | 06294001 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240979566/2 | 2021-06-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
518 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029958 | 0,23 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6053570 | 2020-07-21 | 06053570 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240142883/2 | 2021-09-16 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
519 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6269170 | 2020-09-07 | 06269170 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210637253/3 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
520 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0039604 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, din LEA jt , aferenta PT 13 Scoala Sportiva TOMIS 3.. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6198048 | 2020-08-10 | 06198048 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211334854/2 | 25.10.2021 | 0.00388 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00388 | 0
521 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.0029999 | 0,4 | PT 820 ABC VAL ; | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6272022 | 2020-08-05 | 06272022 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213553028 | 2021-05-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
522 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.0029999 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6269082 | 2020-08-13 | 06269082 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213227442/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
523 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029999 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt , aferenta PTA-115 Greci L 9906. Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6283998 | 2020-08-18 | 06283998 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240236944/3 | 2021-06-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
524 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 1 Sat Amzacea L 1702. Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6223881 | 2020-08-26 | 06223881 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210148058/2 | 2021-06-18 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
525 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTMA 6213 prin inlocuirea contorului existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5780285 | 2020-05-20 | 05780285 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230442549 | 2021-05-05 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
526 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0029999 | 0,4 | PTA 613 VACARIE | Se mentine alimentarea existenta. Contorul monofazat existent va fi inlocuit cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5940445 | 2020-06-24 | 05940445 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213235430 | 2021-05-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
527 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029958 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6072363 | 2020-07-29 | 06072363 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240296074/2 | 2021-09-21 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
528 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0048 | 0.4 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2546 prin bransament trifazat aerian existent. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7483870 | 2021-03-15 | 7483870 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221015120/2 | 2021-04-07 | 0.004694 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004694 | 0
529 | Prosumator - DOMINIC-OIL SRL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014 | 0.4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | Se mentine situatia existenta. Se va monta contor electric trifazat bidirectional tip SmartMeter | E-Distributie Dobrogea | 7834141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7834141 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212939003/2 | 2021-04-21 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
530 | Vila PTT | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.001872 | 0.4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] - protectie maximala de tensiune netemporizata - protectie minimala de tensiune temporizata - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata - protectie homopolara de tensiune temporizata - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] - automatizari necesare eliminarii posibilitatii de evacuare in SEN a puterii produse Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 6990882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 6990882 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213273689/2 | 2021-04-22 | 0.001834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001834 | 0
531 | I.I. SULTAN VICENTIU CRISTIAN | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00784 | 0.4 | PTA 1616 CAP ALEX. ODOBESCU | Alimentarea cu energie electrica se face din bornele trafo de putere ,PTA 1616 prin bransament trifazat montat aparent,existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent,CERs3,TC-uri 200/5A | E-Distributie Dobrogea | 7779061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07779061 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220625373/3 | 2021-04-26 | 0.007678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007678 | 0
532 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02754 | 0.4 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7779154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07779154 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240434933/3 | 2021-04-27 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
533 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003135 | 0.4 | PTA 6168-VLADENI | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PTA 6168, prin bransament monofazat, existent, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7793797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07793797 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230856975/2 | 2021-04-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
534 | Hala cereale + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.002695 | 0.4 | PTA 1 TORTOMANU | Se mentine situatia existenta. Se va monta contor electric trifazat bidirectional tip SmartMeter., | E-Distributie Dobrogea | 7793584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7793584 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210854939/2 | 2021-04-29 | 0.00264 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00264 | 0
535 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00814 | 0.4 | PTA 262 SAT IVRINEZU MIC | Se mentine situatia existenta. Se va monta contor electric monofazat bidirectional tip SmartMeter | E-Distributie Dobrogea | 7832949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07832949 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213178649/2 | 2021-04-29 | 0.006977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006977 | 0
536 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6010712 | 2020-07-14 | 06010712 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240347712/2 | 2021-09-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
537 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6044197 | 2020-07-17 | 06044197 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240305839/2 | 2021-09-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
538 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029959 | 0,4 | PTA 68 JURILOVCA L 9802 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6048826 | 2020-07-17 | 06048826 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240350660/2 | 2021-09-09 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
539 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6048253 | 2020-07-17 | 06048253 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240298324/2 | 2021-09-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
540 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6047233 | 2020-07-17 | 06047233 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241031982/2 | 2021-09-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
541 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6044291 | 2020-07-28 | 06044291 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241049161/2 | 2021-09-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
542 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 282 MOARA L 10101 ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6043931 | 2020-07-28 | 06043931 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240344326/2 | 2021-09-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
543 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 466 ISACCEA L 10103 ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6046770 | 2020-07-28 | 06046770 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240418553/2 | 2021-09-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
544 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0035992 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | Bransament monofazat existent pe imobil , masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Construire bransament monofazat montat aparent pe stalp, lungime bransament 18 ml cu CCBYY 10x10 mmp . - Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: ? ??????- Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMP la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6204781 | 2020-08-10 | 06204781 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220715340/2 | 2021-06-18 | 0.003526 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003526 | 0
545 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens.Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6108089 | 2020-07-28 | 06108089 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240435204/2 | 2021-09-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
546 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | Alimentare cu energie electrica, existenta, prin bransament aerian monofazat, BMPM. Pentru masurarea energiei electrice se va inlocui contorul existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A, nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.,Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6219891 | 2020-08-17 | 06219891 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230727578 | 2021-05-18 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
547 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | PTA 82 DIG SMIRDAN L 9901 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6378139 | 2020-09-07 | 06378139 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240278995/3 | 2021-06-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
548 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5975930 | 2020-06-16 | 05975930 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230758707 | 2021-05-21 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
549 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0029704 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu classic existent-lungime 10m din lungimea totala de 10m. -Cablu Al.Izolat4X16 DC4183-lungime =19m se va monta aerian intre stalpul SE4 si stalpul SC10001 nou montat (ENEL).Cablu CCBYY10+10mmp-10ml se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm 32A FT_133 ED.05 montat de (ENEL) pe stalpul SC10001 nou montat-lungime 10m. - MONTARE SC 10001-1buc. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT133_MAT ed.05 si FT124_MAT ed.04 PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 NOU MONTAT. | E-Distributie Dobrogea | 6444921 | 2020-09-29 | 06444921 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220890164/2 | 20.10.2021 | 0.00291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00291 | 0
550 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7134 | -Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061300 | 2020-06-30 | 06061300 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230880589/2 | 2021-07-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
551 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2894 Soldanu prin bransament monofazat aerian existent prin executarea urmatoarelor lucrari: - SE VA MONTA APARENT PE STALPUL SC10005 AL LEA DE JT EXISTENTA(CCByy10+10mmp existent din care 8m pozare pe stalp). - BMPM 32A EXISTENT SE VA MONTA PE STALPUL SC10005 EX. -Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu un contor electronic monofazat dublu sens (CERM DMI078626). Lucrari conexe : - Prin grija Beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare . Instalatia de dupa BMPm ( inclusiv priza de impamantare )va ramane in gestiunea clientului. , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electricede utilizare , pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa sau accidentala a unui conductor /parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5816324 | 2020-05-22 | 05816324 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220938987/2 | 2021-08-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
552 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2894 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 6m din lungimea totala de 16m. -Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10002 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm mutat pe stalpul SC10002-lungime 10m. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu un contor eletronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5834390 | 2020-05-14 | 05834390 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220939012/2 | 2021-08-13 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
553 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0031235 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2894 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy10+10mmp-lungime 6m din lungimea totala de 16m. Cablu CCByy10+10mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SC10001 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPm mutat pe stalpul SC10001-lungime 10m. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu un contor eletronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SC10001 EX. | E-Distributie Dobrogea | 5834407 | 2020-05-26 | 05834407 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220938998/2 | 2021-08-11 | 0.00306 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00306 | 0
554 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0039207 | 0,4 | PT 221 BL D2 FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6319793 | 2020-09-04 | 06319793 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212432360 | 2021-05-19 | 0.003841 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003841 | 0
555 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 2 OITUZ | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6072798 | 2020-07-30 | 06072798 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212220220/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
556 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt, existenta, aferenta PCZ 6221 Porcine Rezerva , cu bransament aerian monofazat cu BMPM, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6307977 | 2020-08-18 | 06307977 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230450256/2 | 2021-08-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
557 | locuinta personala + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: -protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5983967 | 2020-07-09 | 05983967 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211616307/2 | 2021-06-24 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
558 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6157636 | 2020-07-30 | 06157636 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211271281/2 | 2021-06-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
559 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0039605 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 10m din lungimea totala de 18m. - Cablu TYIR3X16+25mmp ramas-lungime =10m se va muta pe stalpul SE4 de retea JT si se va poza aparent prin tup de protectie rigid pana in BMPt montat pe stalpul SE4-lungime 10m. - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 6157472 | 2020-08-13 | 06157472 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220868798/2 | 2021-09-16 | 0.00388 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00388 | 0
560 | locuinta+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Bransament aerian monofazat existent alimentat din LEA 0,4kV, pana in BMPM montat pe exteriorul casei. In BMPM este montat contor electronic monofazat. | E-Distributie Dobrogea | 6224048 | 2020-08-26 | 06224048 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210628859/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
561 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6112942 | 2020-07-31 | 06112942 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210564702/2 | 2021-06-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
562 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3645 | CONSTRUIRE BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 IN LUNGIME DE 10ml ( CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stalp) ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA. MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT124 ed.5 si FT133 ed.4 PE STALPUL SE4 EXISTENT. MONTARE MASURA. Pentru masurarea energiei se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6298083 | 2020-09-04 | 06298083 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221419173/1 | 2021-08-17 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
563 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6165-Vladeni | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 6165 prin inlocuirea contorului existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6052998 | 2020-07-02 | 06052998 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230818254/2 | 2021-08-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
564 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6193-Facaeni | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JT aferenta PTA 6193 prin bransament monofazat cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6054587 | 2020-07-02 | 06054587 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230444811/2 | 2021-08-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
565 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | PTA 6186-FACAENI | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA JT aferenta PTA 6186 prin bransament monofazat, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6065337 | 2020-07-03 | 06065337 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230586638/3 | 2021-06-24 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
566 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL ; | - Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6060693 | 2020-07-06 | 06060693 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230879475/2 | 2021-08-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
567 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PTA 6172<(>,<)> prin bransament monofazat, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061689 | 2020-07-06 | 06061689 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230493118/2 | 2021-06-25 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
568 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7562-SCINTEIA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6104536 | 2020-07-15 | 06104536 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230814799/2 | 2021-08-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
569 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 6066720 | 2020-07-16 | 06066720 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210559559/3 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
570 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6162-VLADENI | -Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6053495 | 2020-07-17 | 06053495 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231255935/2 | 2021-08-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
571 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI ; | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PTA 6181, prin bransament monofazat, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6061466 | 2020-07-28 | 06061466 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230809096/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
572 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 708 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6097845 | 2020-08-03 | 06097845 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213153462/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
573 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU ; | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6199289 | 2020-08-05 | 06199289 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230863164/2 | 2021-08-18 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
574 | Prosumator - Locuin?a+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | Alimentarea cu energie, existenta, cu bransament subteran, monofazat cu FDCP, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la FDCP la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la sup | E-Distributie Dobrogea | 6053987 | 2020-08-06 | 06053987 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231305166/2 | 2021-08-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
575 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA JT aferenta PTA 6197 prin bransament monofazat, existent, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6210927 | 2020-08-06 | 06210927 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230484499/ | 2021-08-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
576 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PCZ 6042-CONSERVE | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PT 6042, prin bransament trifazat, existent, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Contor SMARTMETER existent. | E-Distributie Dobrogea | 7862208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 7862208 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231306550 | 2021-05-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
577 | Prosumator - Fabrica+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004092 | 0.4 | PTCZ 6 OSTROV | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in BMPT | E-Distributie Dobrogea | 8010986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 8010986 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210854827 | 2021-05-14 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
578 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0031 | 0.23 | PTA 562 NOROCOM | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor monofazat bidirectional. | E-Distributie Dobrogea | 7933213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07933213 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212230287 | 2021-05-17 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
579 | casa | Fotovoltaic | Constanta | 0.00496 | 0.4 | PTA 17 HAPAU | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor trifazat bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 7933955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07933955 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213132953 | 2021-05-17 | 0.004851 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004851 | 0
580 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6098699 | 2020-07-29 | 06098699 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212817312/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
581 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] | E-Distributie Dobrogea | 5967808 | 2020-06-28 | 05967808 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212161224/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
582 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 76 MANGALIA BL. OS7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6098978 | 2020-07-31 | 06098978 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212635848/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
583 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5974161 | 2020-08-04 | 05974161 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210626082/2 | 2021-07-07 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
584 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6140546 | 2020-08-06 | 06140546 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211332784/2 | 2021-07-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
585 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6140919 | 2020-08-26 | 06140919 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211453700/2 | 2021-07-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
586 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006001 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | - Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2626 prin bransament trifazat montat aparent pe salpul SE4 instalatie existenta. BMPT 32A existent pe stalpul SE4 . Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE4 EX. | E-Distributie Dobrogea | 8065799 | 2021-05-27 | 08065799 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221019494/4 | 2021-06-24 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
587 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029908 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 14 Vanatori L 9908. Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6305265 | 2020-09-03 | 06305265 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240939876/2 | 2021-09-01 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
588 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0029959 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 3475 Lic.Metal. Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM Lucrari pe intarire: - Mutare BMPM existent pe stalp cu bransament coaxial in lungime de 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6365431 | 2020-09-04 | 06365431 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221181382/2 | 2021-06-11 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
589 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.003 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6053759 | 2020-08-04 | 06053759 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212983697/2 | 2021-06-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
590 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.003 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5958621 | 2020-06-16 | 05958621 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213474536/2 | 2021-06-30 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
591 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6210936 | 2020-08-04 | 06210936 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211175701/2 | 2021-06-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
592 | Prosumator - Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | Ialomita | 0.002999 | 0,4 | PTA 8244-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8244 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C ? lungime 10m, cu BMPm40A existent amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5985986 | 2020-06-25 | 05985986 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230378222/2 | 2021-07-13 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
593 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002999 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de inpamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de inpamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5986183 | 2020-06-29 | 05986183 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230337610/3 | 2021-07-14 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
594 | PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002999 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protec | E-Distributie Dobrogea | 6044662 | 2020-07-03 | 06044662 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230407281/2 | 2021-08-03 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
595 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0026948 | 0,4 | PTA 6080 SAT OSMANCEA L1702 | Se mentine racordul existent.Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului.Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6174040 | 2020-08-26 | 06174040 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210582050/2 | 2021-06-29 | 0.00264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00264 | 0
596 | aviz tehnic de racordare | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002999 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament aerian monofazat existent cu lungimea de 24m, din care cablu jt 4x16mmp DC 4183/3RO - lungime 14m si cablu jt CCBYY 10+10mmp lungime 10m, cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament SE4. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt monofazat de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 5921002 | 2020-06-02 | 5921002 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231201633/2 | 2021-08-11 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
597 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 626 STR MARII ; | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6078032 | 2020-08-05 | 06078032 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213335655/2 | 2021-07-19 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
598 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.002999 | 0,23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6077291 | 2020-08-06 | 06077291 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210174462/2 | 2021-07-12 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
599 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0049507 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6133758 | 2020-08-10 | 06133758 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241084621/2 | 2021-07-15 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
600 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentinealimentarea cu energie electrica din LEA jt, aferenta PT 11 Piata Ahile Mihail, racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6230981 | 2020-08-10 | 06230981 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211874257/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
601 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0049997 | 0,4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional tip CERT Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6229475 | 2020-08-12 | 06229475 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211195017/2 | 2021-07-22 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004898 | 0
602 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0049997 | 0,4 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor electronic trifazat bidirectional tip CERT Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6231360 | 2020-08-17 | 06231360 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213051425/2 | 2021-07-15 | 0.004898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004898 | 0
603 | Prosumator - Locuinta + Centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 310 CT L81 AVRAM IANCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; | E-Distributie Dobrogea | 5993622 | 2020-06-16 | 05993622 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211767269/2 | 2021-07-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
604 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTZ 1292 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic monofazat bidirectional tip SmartMetter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5962702 | 2020-07-13 | 05962702 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210470203/2 | 2021-08-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
605 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ordin ANRE nr. 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6069883 | 2020-07-29 | 06069883 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211624632/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
606 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta, din LEA JT, aferenta PTA 635, cu BMPM pe stalp racord . Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional.CERM 1, 230V, 0,25-5(60)A nou. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6053652 | 2020-07-15 | 06053652 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213265264/2 | 2021-08-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
607 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT 63A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 7094106 | 2021-02-22 | 07094106 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230452607/2 | 2021-07-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
608 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.020006 | 0,4 | PTA 8040-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8040 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare + recuperare bransament aerian monofazat existent compus din: cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 20m, BMPm32A si contor monofazat - Construire bransament trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 26m din care 16m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de bransament existent in vecinatatea proprietatii pe domeniul public, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 ce se va amplasa pe acelasi stalp. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 7932967 | 2021-05-17 | 07932967 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230087038/2 | 2021-07-15 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
609 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA-8324-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8324 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 32m, cu stalp de bransament SE4, fara consola, cu BMPm amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingereadirecta accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8265462 | 2021-06-22 | 08265462 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231133266/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0.4 | PTZ 701 GAROAFEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat bidirectionar in BMPT. | E-Distributie Dobrogea | 8197355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08197355 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213328039/2 | 2021-06-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
611 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00992 | 0.4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat bidirectionar in BMPT. | E-Distributie Dobrogea | 7552108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07552108 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212266466/2 | 2021-06-10 | 0.009719 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009719 | 0
612 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0.4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se mentine situatia existenta., A fost montat contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8010641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08010641 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211659775/2 | 2021-06-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
613 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 125 SLAVA C. L 9604 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6053328 | 2020-07-17 | 06053328 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240294038/2 | 2021-09-14 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
614 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Lucrari pe tarif racordare: - Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6078593 | 2020-07-21 | 06078593 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241110395/2 | 2021-07-22 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
615 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1087 OVIDIU ; | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6096888 | 2020-07-28 | 06096888 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210178376/2 | 2021-09-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
616 | Prosumator - Locuinta+centralal fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | Bransament monofazat existent, masura existenta in BMPM . Lucrari pe intarire: - Mutarea BMPM existent pe stalp, CCBYY 10x10 ? 18 ml Pentru masurarea energiei se va inlocui contorul existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM , 230V, 0,25 - 5(80)A nou. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6170961 | 2020-08-05 | 06170961 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221091067/2 | 2021-08-04 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
617 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6171293 | 2020-08-05 | 06171293 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212106391/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
618 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURU L 9218 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6188070 | 2020-08-06 | 06188070 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241023882/2 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
619 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029908 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti, se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6176308 | 2020-08-07 | 06176308 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240499383/2 | 2021-11-03 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
620 | locuinta | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,4 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul trifazat existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6139739 | 2020-08-10 | 06139739 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240527475/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
621 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1381 GALBIORI | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6196247 | 2020-08-27 | 06196247 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210265193/2 | 2021-08-22 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
622 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002999 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; | E-Distributie Dobrogea | 6356759 | 2020-08-27 | 06356759 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230184609/2 | 2021-07-26 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
623 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta din LEA jt aferenta PT 33 Str. Ciprian Porumbescu. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6292161 | 2020-09-03 | 06292161 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211994777/2 | 2021-08-13 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
624 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6358383 | 2020-09-04 | 06358383 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211113882/2 | 2021-07-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
625 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6277280 | 2020-09-07 | 06277280 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210132028/2 | 2021-07-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
626 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029959 | 0,23 | PTA 391 IAS L 10202 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6405891 | 2020-09-10 | 06405891 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240918031/3 | 08.10.2021 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
627 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.003 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Bransamentul electric trifazat este corespunzator din punct de vedere tehnic. Exista contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1, 400V, 0,25 - 5(80)A, montat in BMPT existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului, cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 7096077 | 2021-03-08 | 07096077 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230539748/2 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
628 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00335 | 0,4 | PTA 6197-FACAEN | Alimentare existenta cu energie electrica a obiectivului, din LEA jt aferenta PTA 6197, prin bransament monofazat, existent, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou | E-Distributie Dobrogea | 8365557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08365557 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230454890/2 | 2021-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
629 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00345 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta conta contor electronic trifazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8467344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08467344 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213166455/2 | 2021-07-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
630 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 276 SAT 1 M VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat bidirectionar in montaj direct, in BMPT | E-Distributie Dobrogea | 8150735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08150735 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210928021/4 | 2021-07-16 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
631 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00333 | 0,4 | PT 711 | Bransament trifazat alimentat din CS TINA 0,4 kV, cu cablu de sectiune 3x25+16c mmp in lungime de 10 m, din care 6 m pozat in profil A, pana la BMPT semiincastrat echipat cu intrerupator automat tetrapolar 32 A. BMPT amplasa in limita de proprietate, cu acces din domeniul public. | E-Distributie Dobrogea | 8426159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08426159 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213572681/2 | 2021-07-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
632 | Racordare CEF 10kw - RED 0.4 kV | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01088 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC, | Bransament trifazat alimentat din LEA JT existenta strada Midia din stalp 003 cu cablu de 25 mmp in lungime de 63 ml din care pozat pe stalpul de racord 12 m, in subteran profil tip A 45 ml si in profil tip B 6 ml pana intr-un BMPT amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. BMPT prevazut cu intrerupator In=25 A pe un soclu incastrat in fundatie de beton | E-Distributie Dobrogea | 8272195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08272195 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213541733/1 | 2021-07-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
633 | Locuinta + CEE | Fotovoltaic | Constanta | 0.0053 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor monofazat bidirectionar in BMPM. | E-Distributie Dobrogea | 8018619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08018619 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213252349/3 | 2021-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
634 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,4 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 5962865 | 2020-06-29 | 05962865 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240584793/2 | 2021-05-31 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
635 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0029959 | 0,23 | PTA 95 POSTA L 9304 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6042065 | 2020-07-31 | 06042065 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240095992/2 | 2021-09-14 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
636 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA, | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; -protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6278065 | 2020-08-14 | 06278065 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211797532/3 | 2021-09-03 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
637 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002999 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6278072 | 2020-08-17 | 06278072 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240405346/2 | 2021-09-14 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
638 | Locuinta+CEF-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0050007 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6288585 | 2020-08-24 | 06288585 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211728356/2 | 31.08.2021 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
639 | Prosumator - Locuinta + centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.002999 | 0,23 | PT 563 L10102 | Lucrari pe tarif racordare: Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6277735 | 2020-08-26 | 06277735 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240327934/2 | 2021-09-14 | 0.002938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002938 | 0
640 | locuinta+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6155305 | 2020-08-27 | 06155305 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213187560/2 | 2021-09-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
641 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006001 | 0,4 | PTA 646 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6278166 | 2020-08-27 | 06278166 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212839350/2 | 2021-09-14 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
642 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1153 LEA 2004 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 6091752 | 2020-08-28 | 06091752 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210159904/2 | 2021-08-26 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
643 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA1 LANURILE L4204 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6208775 | 2020-08-28 | 06208775 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210551359/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
644 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6310251 | 2020-08-28 | 06310251 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231180651/2 | 2021-08-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
645 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1153 LEA 2004 | Se mentine racordul existent. Se va inlocui contorul electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat bidirectional tip CERM Smart Meter. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea utilizatorului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. | E-Distributie Dobrogea | 6267306 | 2020-08-31 | 06267306 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210106322/3 | 2021-08-28 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
646 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta din LEA JT , aferenta PT 875 Str. Corneliu BABA . Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6301274 | 2020-09-03 | 06301274 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212268413 | 2021-09-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
647 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 10 MAMAIA HOTEL ALBATROS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6337923 | 2020-09-07 | 06337923 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213116472/2 | 31.08.2021 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
648 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005901 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6396745 | 2020-09-07 | 06396745 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213004816/2 | 31.08.2021 | 0.005781 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005781 | 0
649 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00295 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 19m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6356987 | 2020-09-07 | 06356987 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231166341/2 | 2021-08-27 | 0.00289 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00289 | 0
650 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055754 | 0,4 | PT 813 PREL, | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat in montaj direct cu un contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6310806 | 2020-09-08 | 06310806 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213459540/1 | 22.10.2021 | 0.005462 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005462 | 0
651 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0049599 | 0,4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMetter bidirectional in FDCP realizat de catre Coanda Adrian Intreprindere Individuala conform FC 06310088. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa FDCP va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 5886695 | 2020-09-08 | 05886695 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213597699/1 | 31.08.2021 | 0.004859 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004859 | 0
652 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILA PTA 7035, | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6048481 | 2020-09-08 | 06048481 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230746120/2 | 04.10.2021 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
653 | Prosumator - Locuinta + CEEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC, | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6287545 | 2020-09-08 | 06287545 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211938214/2 | 2021-09-06 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
654 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.00295 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA JTaferenta PTA 8129 prin bransament trifazat existent din cablu JT 3x25+16C conform DC 4126RO pozat aparent pe stalp de bransament SC 15006 existent la limita de proprietate, cu BMPT 63A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 6359100 | 2020-09-08 | 06359100 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231155710/2 | 2021-08-27 | 0.00289 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00289 | 0
655 | Locuinta +CEF-Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7173 | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 8432766 | 2021-07-26 | 08432766 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230855255/2 | 2021-08-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
656 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 76 SAT CAPRIOARA L 10305 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8498837 | 2021-07-27 | 08498837 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240615260/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
657 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0040003 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PT 195, prin bransament monofazat existent din stalp de racord SC 10001. Contor monofazat amplasat la interior pe planseta metalica. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) bidirectionar. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8428502 | 2021-07-27 | 08428502 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211908187/2 | 2021-09-08 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
658 | FABRICA BRANZETURI +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.097231 | 0,4 | PTA 6160-VLADENI | Se va monta contor electric semidirect bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8424601 | 2021-07-28 | 08424601 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230494467/1 | 2021-08-31 | 0.095254 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.095254 | 0
659 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8597559 | 2021-08-04 | 08597559 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241146664/2 | 2021-09-08 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
660 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | APA IND PTA 7250 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8587712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08587712 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230703033/2 | 2021-08-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
661 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | ORAS PCZ 7404 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului., - | E-Distributie Dobrogea | 8594145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08594145 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231145113/2 | 2021-08-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
662 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA 7170, SC 10005 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului., - | E-Distributie Dobrogea | 8588419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08588419 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231289000/2 | 2021-08-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
663 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | ORAS PTA 7402, SE4 aferent LEA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului | E-Distributie Dobrogea | 8594030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08594030 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230722887/2 | 2021-08-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
664 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | MOVILA PTA 7052, SE4 aferent LEA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului | E-Distributie Dobrogea | 8601140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08601140 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231221770/2 | 2021-08-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
665 | Biserica +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041851 | 0.4 | CENTRALA TERMICA PTA7229, 0,4kV | Se va monta conta contor electronic trifazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8451311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08451311 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231224975/2 | 2021-08-11 | 0.0041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0041 | 0
666 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PT 136 ALEEA REMUS, 0,4kV | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8679113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08679113 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211757336/2 | 2021-08-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
667 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.4 | PTA 3767, 0,4kV | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8469011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08469011 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220175036/2 | 2021-08-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
668 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015345 | 0.4 | PTA 1381 /40KVA | Se va inlocui contorul existent, cu un contor trifazic montaj direct bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8629100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08629100 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220732754/2 | 2021-08-20 | 0.015033 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015033 | 0
669 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 391 IAS L 10202, LEA JT | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 6292748 | 2020-08-27 | 06292748 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241009055/2 | 2021-11-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
670 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PT-1 SEDIU L 9900, LEA JT | Bransament monofazic existent, contor monofazat existent pe planseta in casa utilizator, A fost inlocui contorul monofazic existent, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul a fost montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si au fost realizate pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.; | E-Distributie Dobrogea | 8579464 | 2021-09-02 | 08579464 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240902607/2 | 2021-09-21 | 0,002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
671 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00336 | 0,4 | PTA 2704 DISPENSAR COCONI | Montare contor electronic trifazat in montaj direct bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8566176 | 08/03/021 | 08566176 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220034771/2 | 08.10.2021 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
672 | CEF + LOCUINTA | Fotovoltaic | Constanta | 0.0051 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Montare contor electronic trifazat bidirectionar in montaj direct. | E-Distributie Dobrogea | 8769073 | 2021-09-21 | 08769073 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213244991/2 | 2021-11-01 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
673 | ABATOR PORCI +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0972 | 20 | PTA 7181 - BUCU | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect (smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 8783047 | 2021-09-21 | 08783047 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231115615/2 | 07.10.2021 | 0.095254 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.095254 | 0
674 | Prosumator -LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003115 | 0.4 | PT 276 DEMOCRATIEI, 0,4kV | Bransament monofazat existent din LEA tyir democratiei din stapl tip Sc10005 cu de sectiune 3x25=16C mm in lungime de 50 m , pana in firida K1, cu disjunctor de 25A. | E-Distributie Dobrogea | 8654597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08654597 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211824960/2 | 2021-09-01 | 0.003052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003052 | 0
675 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0.4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA, 0,4kV | Montare contor electronic monofazat bidirectionar in BMPM existent | E-Distributie Dobrogea | 8667254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08667254 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221370180/2 | 2021-09-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
676 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0067 | 0,23 | PTA 3 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. A fost inlocuit contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMetter bidirectional. Au fost respectate conditiile tehnice cf. Ord. ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 8656456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08656456 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212834108/2 | 2021-09-02 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
677 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0186 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300, 0,4kV | Montare contor electronic trifazat bidirectionar in BMPT existent | E-Distributie Dobrogea | 8142448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08142448 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240390451/2 | 2021-09-07 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
678 | Loc consum + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01064 | 0.4 | PTZ 73 CIMPULUI, 0,4kV | Bransament trifazat alimentat din LEA 0.4 kV, din stalp de racord, cu cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 9 m. BMPT unificat de 32 A, montat pe stalpul de racord. | E-Distributie Dobrogea | 8603346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08603346 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241158016/2 | 2021-09-08 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
679 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004005 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI, LEA DE JT ,STALP 10002 EXISTENT | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1442 prin bransament trifazat montat aerian existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8358238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08358238 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220571070/3 | 2021-09-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
680 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008, LEA JT 0,4kV | Bransament trifazic alimentat din LEA JT din stalp de racord tip SE 4. BMPT 25 A existent pe peretele exterior al imobilului | E-Distributie Dobrogea | 8647999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08647999 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240020125/4 | 2021-09-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
681 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00335 | 0,4 | PTA 6165-VLADENI, SE4 aferent LEA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului., | E-Distributie Dobrogea | 8715995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08715995 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231166284/2 | 2021-09-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
682 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0032 | 0.4 | PTA 299 MUZEU L 10102, FDCP 0,4kV | FDCP existent pe stalp de racord tip SE 11 existent, contor monofazat existent in FDCP. | E-Distributie Dobrogea | 8715182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08715182 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240318462/3 | 2021-09-23 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
683 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00536 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU, 0,4kV | Montare contor electronic monofazat bidirectionar in BMPM existent | E-Distributie Dobrogea | 8740951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08740951 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221254855/2 | 2021-09-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
684 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0.23 | PTA 122 SCOALA RANDUNICA L 9500, LEA JT | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 8499245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08499245 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240314200/3 | 2021-09-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01672 | 0.4 | PTA 1163 NAVODARI, 0,4kV | Montare contor electronic trifazat in montaj direct in BMPT | E-Distributie Dobrogea | 8779103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08779103 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213465424/2 | 2021-09-30 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
686 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2435, -SE11 TYIR 5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2435 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 6144209 | 2020-07-16 | 06144209 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220864749/2 | 2021-03-31 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
687 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00592 | 0.23 | PTA 2778 PODU PITARULUI, -SE4TYIR5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2778 prin bransament monofazat montat aerian instalatie existenta. BMPM 32A existent . Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic(smart meter)CERM 1 1X230v,0,24-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 7881875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07881875 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220881692/2 | 2021-05-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
688 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2775 FRUMUSANI, -SE4 TYIR 5X70 AL LEA DE JT EXISTENTA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2775 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 6204512 | 2020-08-12 | 06204512 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221025110/2 | 2021-05-28 | 0.00289 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00289 | 0
689 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.4 | PTA 8026-OREZU, stalp SE4 aferent retelei de jt | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8026 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R | E-Distributie Dobrogea | 6525371 | 2020-09-10 | 06525371 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230414335/2 | 2021-07-27 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
690 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00341 | 0.4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8992861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08992861 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212014782/2 | 29.10.2021 | 0.003302 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003302 | 0
691 | casa locuita | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00594 | 0.4 | PTA 3175 AEI COSLOGENI | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta conta contor electronic monofazat bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8975431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08975431 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221399877/2 | 22.10.2021 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
692 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | Montare contor electronic trifazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8927427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08927427 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213099203/2 | 11.10.2021 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
693 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0.4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 8929394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08929394 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211728323/2 | 13.10.2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
694 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0065 | 0.4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8933338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08933338 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212755098/2 | 15.10.2021 | 0.00566 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00566 | 0
695 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0.4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | Montare contor electronic trifazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8935516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08935516 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241090426/2 | 12.10.2021 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
696 | LOCUNTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00925 | 0.4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8923292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08923292 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211175879/2 | 15.10.2021 | 0.009055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009055 | 0
697 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8849970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08849970 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240338723/2 | 12.10.2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
698 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 201 LAZU | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8804326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08804326 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212254609/2 | 07.10.1021 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
699 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0032 | 0.4 | PTA 172 BUFET L 10000 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8813501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08813501 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240430502/2 | 05.10.2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
700 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0.4 | PTA SAT CARPINIS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8903382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08903382 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212877835/2 | 12.10.2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
701 | Sistem Fotovoltaic | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01539 | 0.4 | PT 245 STR SULMONA | Se mentine alimentatia exstenta. Necesar inlocuire CE trifazat semidirect, cu CE trifazat semidirect bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8285692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08285692 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210707352/2 | 12.10.2021 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
702 | Prosumator - Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00335 | 0.4 | BUCU-PTA 7183 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8759277 | 22.09.2021 | 08759277 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230750079/ 2 | 2021-11-16 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
703 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0.4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8497960 | 31.08.2021 | 08497960 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240236146/2 | 2020-06-27 | 0.003283 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003283 | 0
704 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8977752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08977752 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212800774/2 | 2021-11-01 | 0.002498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002498 | 0
705 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00341 | 0.4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9013642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09013642 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E230198479/2 | 2021-11-03 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
706 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00341 | 0.4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 8992744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08992744 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211387425/2 | 2021-11-12 | 0.003302 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003302 | 0
707 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9062067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09062067 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212599049/2 | 2021-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
708 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.008 | 0.4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP 6 abonati, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 8160812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08160812 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241177714/2 | 2021-11-15 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
709 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0.4 | PTAB 3240 MODELU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Descriere lucrari de deviere | E-Distributie Dobrogea | 9004582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09004582 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220370897/2 | 2021-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
710 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00666 | 0.4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8974008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08974008 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213233393/2 | 2021-11-15 | 0.0066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0066 | 0
711 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00341 | 0.4 | PT 1209 COGEALAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018 | E-Distributie Dobrogea | 9023164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09023164 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210078690/2 | 2021-11-24 | 0.003302 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003302 | 0
712 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9060695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09060695 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231168770/2 | 2021-11-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
713 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0.4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9079673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09079673 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E241093115/3 | 2021-11-16 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
714 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0088 | 0.4 | PTA-5452 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 08800866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08800866 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231215470/2 | 2021-11-18 | 0.008623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008623 | 0
715 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00819 | 0.4 | PT 633 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9047320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09047320 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213268739/2 | 2021-11-24 | 0.008025 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008025 | 0
716 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0.4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8817238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08817238 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213288438/2 | 2021-11-01 | 0.00656 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00656 | 0
717 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00488 | 0.4 | PTA 190 SAT V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8922992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08922992 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212913049/2 | 2021-11-16 | 0.004562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004562 | 0
718 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018 | E-Distributie Dobrogea | 8986428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08986428 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211426890/2 | 2021-11-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
719 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.4 | PTA 388 L 10305 | Bransament monofazic existent alimentat din LEA JT existenta, din stalp de racord existent. BMPM 32 A existent amplasat pe stalp de racord. In BMPM este montat contor monofazat.Montare contor electronic monofazat bidirectionar. | E-Distributie Dobrogea | 8499463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08499463 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240197625/3 | 2021-11-10 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
720 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8308 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. | E-Distributie Dobrogea | 9107327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09107327 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231171077/2 | 2021-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9152009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09152009 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240044570/3 | 2021-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
722 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 2795 PLATARESTI | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2795 prin bransament trifazat montat aerian cu support pe cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent pe cladire . Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic in montaj direct(smart meter)CERT 1 ,3X230v,0,25-5(80)A | E-Distributie Dobrogea | 9224947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09224947 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E220788452/2 | 2021-10-12 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
723 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0096 | 0,4 | PTA 1607 CAP BELCIUGATELE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018 | E-Distributie Dobrogea | 9074013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09074013 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221322659/2 | 2021-06-12 | 0.009406 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009406 | 0
724 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 129 SAT L 9505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 9204433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09204433 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240069016/5 | 13/12/2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
725 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01496 | 0,4 | PTA 5 NOU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 9133183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09133183 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213165735/3 | 2021-12-12 | 0.01466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01466 | 0
726 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5299 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; | E-Distributie Dobrogea | 9211813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09211813 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231229745/2 | 15/12/2021 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
727 | Benzinarie Cazanesti+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8574-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8574 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE11, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. | E-Distributie Dobrogea | 9189116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09189116 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E231249039/2 | 15/12/2021 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
728 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 388 L 10305 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter bidirectionar. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 8499556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08499556 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E240215581/3 | 2021-09-12 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
729 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. | E-Distributie Dobrogea | 9146582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09146582 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213430459/2 | 15/12/2021 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
730 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00535 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9168934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09168934 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211256903/2 | 21/12/2021 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005242 | 0
731 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 636 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9132124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09132124 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213518669/2 | 21/12/2021 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
732 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9271626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09271626 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213339334/2 | 27/12/2021 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
733 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9193200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09193200 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211217427/2 | 21/12/2021 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
734 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 297 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9056957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09056957 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E213280115/2 | 23/12/2021 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
735 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9171027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09171027 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211334472/2 | 20/12/2021 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
736 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0037 | 0,4 | PTCZ 159 SATURN R. DUNAREA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9213560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09213560 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212650328/2 | 2021-12-21 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
737 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00432 | 0,23 | PTA 1364 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1364 prin bransament monofazat montat aerian existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1<(>,<)>230V 0 ,5(60)A NOU. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9192171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09192171 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220569268/2 | 2022-01-05 | 0.004224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004224 | 0
738 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9295082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09295082 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212444431/2 | 2022-01-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
739 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9275898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09275898 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212906759/3 | 2022-01-07 | 0.01937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01937 | 0
740 | PARC FOTOVOLTAIC STATIE EPURARE EFORIE SUD | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10836 | 10 | A10 1204- EFORIE NORD CT | Pentru satisfacerea necesitărilor proprii de energie se instalează o centrala electrica foto-voltaică (CEF) cu un număr de 301 panouri fotovoltaice cu puterea unitară de 0,36 kW precum si trei unități invertor cu puterea nominală de 50 kW și tensiunea de 0,4 kV. Sunt prevăzute automatizările necesare pentru prevenirea fluxului de putere dinspre CEF spre rețeaua electrică de distribuție (RED) a ENEL. Soluția de racordare existentă se păstrează în conformitate cu Certificat de racordare nr. RO002E211043378 / 1 din 03/06/2015 și ATR 279056 / 08/02/2013. Racordul actual al consumatorului se păstrează: - alimentare cu energie electrica prin intermediul unui PC racordat în sistem dubla alimentare din L1203 și L1204 din SIT 110/20/10 kV Eforie, echipat cu 3 celule de linie, o celula de măsura (care face si legătura cu dispozitivul general al utilizatorului) și nișă pentru echipamentul de măsurare. Transformatorul de putere 20/10/0.4 kV este proprietatea utilizatorului ; - punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, în Celula de măsura – PC. - măsurarea energiei electrice se realizează prin contor electronic trifazat în montaj indirect RS 232 NTT=10000/100V si NTC=100/5A (se vor respecta cerințele legale cu privire la structura grupului de măsurare a energiei electrice, inclusiv caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare); - punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 10 kV, la capetele terminale ale LES plecare din celula de măsura spre dispozitivul general al utilizatorului. Se vor realiza lucrări prin grija beneficiarului: protecții pentru limitarea extinderii defectelor din rețeaua utilizatorului în rețeaua operatorului de distribuție și transformatoare dimensionate conform puterii solicitate. NOTA: Consumatorul va îndeplini toate condițiile impuse de codul RED si legislația in vigoare privind racordarea la rețelele electrice de interes public. In punctul de racordare a CEF se vor prevedea elemente de separare vizibila, de deconectare si bloc de protecție de rezerva, redundant pentru decuplarea automata în caz de refuz de acționare a protecțiilor din invertoarele CEF. Deținătorul CEF este obligat sa asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF si a instalațiilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instalațiile propria sau de impactul rețelei electrice asupra acestora la acționarea corectă a protecțiilor de declanșare a CEF sau la incidente din rețea ( scurtcircuite cu și fără punere la pământ, ac ționari ale protecțiilor în rețea, supratensiuni tranzitorii, etc.) cat si în cazul apariției unor condiții tehnice excepționale/anormale de funcționare; Instalația fotovoltaica se realizează cu 301 de panouri fotovoltaice cu puterea nominala de 0,36 kW si 3 invertoare cu puterea nominala de 50 kW - Fără evacuare în RED. Dosarul instalației electrice de utilizare a obiectivului se va depune la E-Distribuție Dobrogea SA - UT Constanta si va cuprinde obligatoriu automatizarea care va deconecta dispozitivul general în cazul unui flux de putere dinspre producător spre RED. P evacuată in RED = 0(zero)kW . | E-Distributie Dobrogea | 8959922 | 2021-12-06 | 08959922 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211043378/2 | 2022-01-14 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0
741 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.46. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru prote | E-Distributie Dobrogea | 9231490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09231490 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231269019/2 | 2022-01-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
742 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00592 | 0,4 | PTCZ 159 SATURN R. DUNAREA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9213591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09213591 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212650317/2 | 2022-01-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
743 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01125 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC 10005, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9361884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09361884 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230897307/2 | 2022-01-20 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
744 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA-8047-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8047 ( din stalp de bransament) prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm 32A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Solutie pt modificarea instalatiei Ex. - | E-Distributie Dobrogea | 9320370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09320370 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230161413/2 | 2022-01-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
745 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01485 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9141345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09141345 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231319835/2 | 2022-01-26 | 0.0166 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0166 | 0
746 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00992 | 0,4 | PT 1742 DC86 BANCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8953385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08953385 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213654378/2 | 2022-01-31 | 0.009712 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009712 | 0
747 | Prosumator - LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00312 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9489533 | 2022-02-04 | 9489533 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210812911/2 | 2022-02-16 | 0.003057 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.003057
748 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9516893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09516893 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212766012/2 | 2022-02-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
749 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9471219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09471219 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231332548/2 | 2022-02-17 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
750 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8604 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x10mmp Cupru cu lungimea de 20m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SC 10002 si 12m subteran, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9450624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09450624 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231217506/2 | 2022-02-02 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
751 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9251425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09251425 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240060129/3 | 2022-02-07 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
752 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTAB 1617 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9426010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09426010 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213575077/2 | 2022-02-03 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
753 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9481268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09481268 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212841296/2 | 2022-02-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
754 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTA 210 MAHMUDIA L 9220 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatiade dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9422312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09422312 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241032578/5 | 2022-02-09 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
755 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PT 642 STR MORII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9470220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09470220 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211709142/2 | 2022-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
756 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9496342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09496342 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212542700/2 | 2022-02-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
757 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat existent cu lungimea de 19m, din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat aerian si 9m cablu jt 3x10+6C pozat aparent pe stalp de bransament SC 10001, cu BMPT25A amplasat pe stalpul de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9370392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09370392 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231277995/2 | 2022-02-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
758 | Racordare CEF 10 kW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9443373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09443373 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213509119/2 | 2022-02-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
759 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004005 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9427787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09427787 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211729548/2 | 2022-02-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
760 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8678 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C si BMPT40A amplasat pe stalpSE4 de retea jt, este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9434879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09434879 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231335417/2 | 2022-02-15 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
761 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00342 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9490522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09490522 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213357457/1 | 2022-02-15 | 0.003351 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003351 | 0
762 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0038 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9471362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09471362 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212842691/3 | 2022-02-16 | 0.003723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003723 | 0
763 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00612 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9517809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09517809 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213673357/1 | 2022-02-15 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
764 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00518 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC 10002, cu BMPT16A existent. Este necesara inlocuire intrerupator trifazat 16A cu intrerupator 32A trifazat in BMPT existent, verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9507644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09507644 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231309564/2 | 2022-02-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
765 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9499652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09499652 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212120926/2 | 22/02/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
766 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9460168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09460168 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213283242/2 | 2022-10-02 | 0.008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008 | 0
767 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1580 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9491311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09491311 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220595795/3 | 2022-03-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
768 | Sediu + atelier + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012375 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9549634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09549634 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231308787/2 | 2022-02-03 | 0.012126 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012126 | 0
769 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9549159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09549159 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211930788/2 | 22/02/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
770 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00565 | 0,23 | PTA 73 CATALOI L 9302 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9308542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09308542 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241098299/2 | 2022-11-02 | 0.005512 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005512 | 0
771 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00539 | 0,4 | PTA 614 V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9601659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09601659 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212861658/2 | 2022-04-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
772 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTA VINALCOOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9566734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566734 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212848631/2 | 2022-02-03 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
773 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010125 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Descriere lucrari de deviere | E-Distributie Dobrogea | 9552556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09552556 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231215706/3 | 2022-08-03 | 0.009843 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009843 | 0
774 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9557564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09557564 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230979612/2 | 28/02/2022 | 0.005144 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005144 | 0
775 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 722 ZONA LIMANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9623740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09623740 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213522800/2 | 2022-08-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
776 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01368 | 0,4 | PTM 334 BLOCURI L 11109 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatiade dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9390836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09390836 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241017616/2 | 2022-09-03 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
777 | Spatiu comercial+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA 6166-VLADENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9591216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09591216 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231306718/2 | 2022-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
778 | BAROU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01224 | 0,4 | PT 121 BL A1 REPUBLICII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9589330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09589330 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210707408/2 | 2022-04-03 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
779 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2838 prin bransament monofazat montat aerian cu support pe cladire instalatie existenta. BMPM 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramare contor electronic(smart meter)CERM 1 230v,0,24-5(60)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatiesub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9586862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09586862 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221215245/2 | 15/03/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
780 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9548806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09548806 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211732834/2 | 21/02/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
781 | Sediu firma+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004875 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9614236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09614236 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231291036/2 | 2022-08-03 | 0.004698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004698 | 0
782 | Prosumator - Service Urziceni + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5393 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9690352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09690352 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230919403/2 | 17/03/2022 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
783 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00756 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9603882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09603882 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211741441/4 | 18/03/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
784 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PCZ 6226-HAGIENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientulu | E-Distributie Dobrogea | 9651388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09651388 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230631662/2 | 18/03/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
785 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00494 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9713203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09713203 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210734509/3 | 24/03/2022 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
786 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA5186 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5186 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9595342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09595342 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231223761/2 | 2022-10-03 | 0.008084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008084 | 0
787 | CEF + locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00693 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9673380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09673380 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211311556/2 | 18/03/2022 | 0.00679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00679 | 0
788 | Casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01332 | 0,4 | PT 872 STR.VISINILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9516444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09516444 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213466111/2 | 18/03/2022 | 0.012249 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012249 | 0
789 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9613856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09613856 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211294488/2 | 18/03/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
790 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9727512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09727512 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212260291/2 | 21/03/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
791 | Service auto+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5141 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5141 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 9693900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09693900 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231256891/2 | 21/03/2022 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
792 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0135 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Prezentul ATR va anula ATR-ul nr. 06182695/07.09.2020 | E-Distributie Dobrogea | 9162722 | 21.12.2021 | 09162722 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241177725/2 | 21/03/2022 | 0,01303 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01303 | 0
793 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9503365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09503365 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212890931/2 | 17/03/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
794 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9693803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09693803 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211926952/2 | 23/03/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
795 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01155 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9565217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09565217 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213635265/2 | 23/03/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
796 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8292-MALU | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8292 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9685753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09685753 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230044952/2 | 24/03/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
797 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9529608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09529608 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211321692/2 | 23/03/2022 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
798 | Penny Market Navodari+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09943 | 20 | PC 1871 PENNY MARKET L 5304 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9252601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09252601 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213488283/2 | 23/03/2022 | 0.097431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097431 | 0
799 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0068 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9554706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09554706 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212714925/2 | 23/03/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
800 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA-8324-ORAS | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingereadirecta accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9430700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09430700 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231265015/2 | 23/03/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
801 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA-5068 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5068 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9568313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09568313 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231217269/2 | 18/03/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
802 | Penny Market Macin+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0976 | 0,4 | A20 9900- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9120686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09120686 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241156799/2 | 22/03/2022 | 0.095638 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.095638 | 0
803 | CEF - Penny Market Fierbinti-Targ+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07686 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Fierbinti printr-un punct de conexiune PC 5564/250kVA, prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5564 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. -este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional. | E-Distributie Dobrogea | 9123212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09123212 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231299337/2 | 2022-10-03 | 0.075313 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.075313 | 0
804 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 9733289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09733289 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212871345/2 | 24/03/2022 | 0.006448 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006448 | 0
805 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00418 | 0,4 | PTA 1074 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9712905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712905 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210006006/2 | 21/03/2022 | 0.004076 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004076 | 0
806 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00814 | 0,4 | PT 2030 ENEL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9660267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09660267 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213032828/2 | 22/03/2022 | 0.007976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007976 | 0
807 | Sediu + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.020625 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592785 | 03.03.2022 | 09592785 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231158241/3 | 30/03/2022 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
808 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9592933 | 18.03.2022 | 09592933 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230867719/2 | 2022-04-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
809 | DEPOZIT HALA+CEF+STATIE DE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027285 | 0,4 | PT 706 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS aferent PTA 706. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m subteran profil A pamant pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional si ansamblu de TC 125/5 A. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9162985 | 04.03.2022 | 09162985 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213366930/2 | 15/03/2023 | 0.026738 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026738 | 0
810 | Spatiu comercial + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01575 | 0,4 | PTA 8293-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8293 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 9494261 | 18.02.2022 | 09494261 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230922733/2 | 25/03/2022 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
811 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A nepavat si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9835774 | 19.04.2022 | 09835774 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212778903/2 | 2022-08-01 | 0.009903 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009903 | 0
812 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00798 | 0,4 | PTA 4 NOU | Se va mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9841343 | 21.04.2022 | 09841343 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212237981/2 | 2022-11-22 | 0.007819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007819 | 0
813 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0074 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9868369 | 18.04.2022 | 09868369 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231075777/2 | 2022-05-04 | 0.007172 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007172 | 0
814 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00505 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC10001, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09676363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09676363 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230898713/2 | 31/03/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
815 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9690491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09690491 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213107449/2 | 31/03/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
816 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9706208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09706208 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213043730/2 | 31/03/2022 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
817 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007875 | 0,4 | PCZ 3538 LIC METAL | ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SE FACE DIN LEA DE JT AFERENTA PCZ 3538 PRIN BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT, BMPT EXISTENT MONTAT PE STALP. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9669485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09669485 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221435148/2 | 29/03/2022 | 0.007717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007717 | 0
818 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realizape cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9716521 | 2022-04-04 | 09716521 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210389325/2 | 28/04/2022 | 0.009682 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009682 | 0
819 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00567 | 0,4 | PT 492 SCOALA SPECIALA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9870403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870403 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212804554/2 | 28/04/2022 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
820 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00522 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9894144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09894144 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212859958/2 | 28/04/2022 | 0.005106 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005106 | 0
821 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00819 | 0,4 | PT 836 STR. RAZBOIENI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9898233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09898233 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213683774/2 | 28/04/2022 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
822 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.0055 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9901054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09901054 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213132009/2 | 28/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
823 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 1528 SARULESTI 2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul trifazat existent SmartMeter CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9810464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09810464 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221334078/2 | 28/04/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
824 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3296 BORCEA | BRANSAMENT MONOFAZAT AERIAN CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT RACORDAT LA LEA JT AFERENTA 3296, CIRCUIT1.CONTOR ELECTRONIC MONOFAZAT SMART METER EXISTENT | E-Distributie Dobrogea | 9650505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09650505 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221342268/2 | 27/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
825 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.00525 | 0,4 | PTA 8018-DRAJNA | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8018 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 35m, cu stalp de bransament SC 10001, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9671596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09671596 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230358871/2 | 27/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
826 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.0052 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 13m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directaaccidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9875144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09875144 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231182170/2 | 27/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
827 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 09728368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09728368 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231245754/2 | 27/04/2022 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
828 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.009 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9814878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814878 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212105738/2 | 26/04/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
829 | Statie carburanti+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.10012 | 20 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Lucrari efectuate prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE: -- realizare bransament nou trifazat cu BMPT 200A cu DPST din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla care se va racorda din bornele 0 ,4kV ale transformatorului cu cablu JT QUADRIPOL 3x150+95N cu L= 8 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 200A cu DPST, transformatori de curent 250/5A si conectori pentru racordare cablu plecare obiectiv, acesta fiind legat la priza de inpamantare a PTA 7710 cu platbant OLZN 40/4mmp si L=2m. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Fetesti. - Demontarea bransamentului existent(inclusiv GM) se va face dupa PIF a noului bransament. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9357747 | 26/01/2022 | 09357747 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230505538/4 | 26/04/2022 | 0.088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.088 | 0
830 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9868534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09868534 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212036281/2 | 26/04/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
831 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9864350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09864350 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231150793/2 | 26/04/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
832 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2580 prin bransament trifazat cu cablu montat subteran si apparent pe stalpul SE4 instalatie existenta. BMPM 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului electronic(Enerlux P) cu contor electronic(smart meter)CERM 1 230v,0 ,24-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9818754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09818754 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220927345/2 | 26/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
833 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007015 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9770974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09770974 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213230996/2 | 26/04/2022 | 0.006855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006855 | 0
834 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01125 | 0,23 | PTA 1716 RADU VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9710286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09710286 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221298235/3 | 26/04/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
835 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00637 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09892915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09892915 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213668441/2 | 21/04/2022 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
836 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9844214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09844214 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213011117/2 | 21/04/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
837 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00324 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9845608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09845608 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212980627/2 | 21/04/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
838 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA5081 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5081 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9764280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09764280 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230255237/3 | 21/04/2022 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
839 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9721897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09721897 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241172438/2 | 21/04/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
840 | Penny Market+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0876 | 20 | A20 DARVARI-TAMADAU CL | Mentinerea instalatie de racordare existenta.Cu reprogramarea contorului existent. Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20kV DARVARI ,echipat cu 2 celule de linie si o celula de masura 20kV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. | E-Distributie Dobrogea | 9509234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09509234 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221385782/2 | 20/04/2022 | 0.085838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.085838 | 0
841 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9872843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09872843 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210897060/2 | 20/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
842 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6239-REZERVA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9823047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823047 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230660541/2 | 20/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
843 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 1729 COTOFANCA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1729 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9764867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09764867 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220513672/2 | 20/04/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
844 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00667 | 0,4 | PT 403 BAZA IGC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9633725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09633725 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212063382/2 | 20/04/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
845 | Hala Alfainvest +CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.0052 | 0,4 | PTA-8145-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD aferenta PTA 8145 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x70+35mmp cu lungimea de 3m, cu BMPT 100A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect de masurare a energiei in ambele sensuri. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9862691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09862691 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230475714/2 | 19/04/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
846 | Hala Productie + CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.015 | 0,4 | PTA 361 CAP SEIMENII MARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9863625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09863625 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213626030/2 | 19/04/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
847 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00318 | 0,4 | PTA 1089 GR SOCIAL IAS M KOG | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9790813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09790813 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213052303/2 | 19/04/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
848 | Restaurant+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,4 | PTA-5461 COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5461 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; | E-Distributie Dobrogea | 9823195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09823195 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230592017/2 | 19/04/2022 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
849 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9720880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09720880 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240371809/2 | 19/04/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
850 | Penny Market +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0912 | 20 | A20 LEHLIU GARA-LEHLIU CL | Mentinerea instalatie de racordare existenta.Cu reprogramarea contorului existent. Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20kV LEHLIU GARA,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20kV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20kV. | E-Distributie Dobrogea | 9123655 | 14/03/2022 | 09123655 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221389461/2 | 19/04/2022 | 0.089366 | Prosumator <= 400 Kw | 0.089366 | 0
851 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PTA SAT OLTENI L2403 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9431650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09431650 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210316763/3 | 19/04/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
852 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9612488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09612488 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210038214/2 | 19/04/2022 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
853 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007035 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9753060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09753060 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231266601/2 | 15/04/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
854 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01026 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5467 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9870339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870339 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231293016/2 | 13/04/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
855 | Manastire+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0288 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9789686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09789686 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230582689/3 | 13/04/2022 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
856 | Grajd+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0222 | 0,4 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 63 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatiade dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9745085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09745085 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241149195/3 | 13/04/2022 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
857 | Penny Market+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.055125 | 10 | PT 362 BL IV 20 INEL II | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9553416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09553416 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213485763/2 | 13/04/2022 | 0.054013 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.054013 | 0
858 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0304 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. | E-Distributie Dobrogea | 8890677 | 21/10/2021 | 08890677 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221393174/2 | 13/04/2022 | 0.029782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029782 | 0
859 | Gospodarie apa +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA 6196-VLADENI | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9678167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09678167 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230523178/2 | 13/04/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
860 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1613 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9706336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09706336 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221268322/2 | 2022-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
861 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9850931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09850931 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213115099/2 | 2022-12-04 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
862 | Sediu social +CEF | Fotovoltaic | Calarasi | 0.03996 | 0,4 | PTAB 3341 STROE L20 FNC CAL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9624744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09624744 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221438635/2 | 2022-12-04 | 0.039151 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039151 | 0
863 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01026 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9767282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09767282 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213196357/2 | 2022-11-04 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
864 | Hala+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01365 | 20 | A-S20 ORAS 1-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras1 printr-un post de transformare aerian PTA 5288/100kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PTA 5288 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent in montaj semidirect, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0 ,25 - 5(80)A, in montaj semidirect; | E-Distributie Dobrogea | 9480757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09480757 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230590497/3 | 2022-08-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
865 | Hala depozitare+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11076 | 20 | PTA 1052 M KOG | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9740682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09740682 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213062034/2 | 2022-08-04 | 0.10853 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10853 | 0
866 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9611708 | 2022-09-03 | 09611708 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210392868/2 | 2022-07-04 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
867 | Birouri+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.01924 | 0,4 | PT 137 CANTINA ICH | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9780505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09780505 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210763916/4 | 2022-06-04 | 0.018849 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018849 | 0
868 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 09783346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09783346 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213247309/2 | 2022-06-04 | 0.009903 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009903 | 0
869 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9767830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09767830 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240487683/2 | 2022-06-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
870 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.056 | 0,4 | PT 915 NUNTA ZAMFIREI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 9733202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09733202 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213243844/4 | 2022-06-04 | 0.054865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.054865 | 0
871 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00544 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9683786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09683786 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240883773/2 | 2022-04-04 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
872 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.036 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9937916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937916 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213008438/1 | 2022-05-05 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
873 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0 ,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9942627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09942627 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230895822/2 | 2022-06-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
874 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10006534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006534 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211185599/2 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
875 | Birouri+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.06475 | 0,4 | PTA 5199 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5199 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din CD a PTA 5199; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent in montaj semidirect, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0 ,25 - 5(80)A, in montaj semidirect; | E-Distributie Dobrogea | 9856254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09856254 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230592006/2 | 2022-05-05 | 0.05872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05872 | 0
876 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00544 | 0,4 | CD 0,4 kV | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9946864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09946864 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241039520/1 | 2022-06-05 | 0.005281 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005281 | 0
877 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9936175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09936175 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213277470/2 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
878 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9814373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09814373 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212806950/3 | 2022-05-05 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
879 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | LEA DE JT | - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1765 prin bransament monofazat existent. BMPM existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor eLectronic monofazat (smartmeter)CERM1,230V 0,5(60)A nou. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9963463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09963463 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220493130/3 | 26/05/2022 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
880 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9988937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09988937 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211439210/2 | 2022-05-05 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
881 | Hale Productie +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2 | 20 | LEA 20kV Alexeni | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Alexeni printr-un punct de conexiune PC 5572/630kVA<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, racordul electric 20kV-PC 5572 este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic in montaj indirect, cu trei sisteme de masurare 57,7/100V, 1(6)A cls.0,5S, cu inregistrare curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, integrabil in sistemul de telecitire existent la Zona de Retea MT-JT Calarasi, cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. | E-Distributie Dobrogea | 9857618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09857618 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230591263/3 | 2022-05-05 | 0.196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.196 | 0
882 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10016625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016625 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212925873/2 | 2022-06-05 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
883 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | LEA DE JT | BRANSAMENT MONOFAZAT AERIAN CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT. BMPM MONTAT PE LOCUINTA EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA CU CONTOR ELECTRONIC MONOFAZAT SMART METER. | E-Distributie Dobrogea | 10020582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10020582 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220389505/2 | 2022-11-05 | 0.006036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006036 | 0
884 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0112 | 0,4 | SE4 aferent LEA | --se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9735886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09735886 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231165621/3 | 13/05/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
885 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9989276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09989276 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211439254/2 | 2022-05-05 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
886 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9985384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985384 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213583098/2 | 2022-05-05 | 0.01028 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01028 | 0
887 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,23 | LEA DE JT FUNDULEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat tip SmartMeter CERM1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9928206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928206 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220594479/2 | 2022-05-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
888 | Cladire birouri + CEF prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05586 | 0,4 | CD "CONFORT" | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. BMPT 200A EXISTENT RACORDAT DIN CD "CONFORT" CU CABLU QUADRIPOLAR DE 3x95+50N mmp IN LUNGIME DE 3ml. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9779237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09779237 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220686437/4 | 2022-10-05 | 0.054741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.054741 | 0
889 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9761737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09761737 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213331459/3 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
890 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10003690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10003690 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212882932/2 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
891 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9761319 | 2022-06-05 | 09761319 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211235113/2 | 2022-06-05 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
892 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10059982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059982 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212245250/2 | 19/05/2022 | 0.00534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00534 | 0
893 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTA 5061 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5061 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9689591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09689591 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230234773/3 | 18/05/2022 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
894 | PENSIUNE+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10053606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053606 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213201859/2 | 19/05/2022 | 0.009465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009465 | 0
895 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | FDCP 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9708734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09708734 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213444993/2 | 19/05/2022 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
896 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10022855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022855 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210887339/2 | 16/05/2022 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
897 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | SE4 aferent LEA | pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea separatorului existent cu separator 4P de 63A in BMPT-ul existent lucrare executata prin grija E-Distributie, demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10002318 | 10/05/2022 | 10002318 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230884235/3 | 2022-10-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
898 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10073435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10073435 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213295504/2 | 19/05/2022 | 0.005213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005213 | 0
899 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9762404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09762404 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213320277/2 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
900 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10020092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10020092 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213308363/2 | 2022-12-05 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
901 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10007009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10007009 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210447353/2 | 2022-06-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
902 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00375 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10072845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10072845 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210539029/2 | 19/05/2022 | 0.003674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003674 | 0
903 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9915062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09915062 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212241638/2 | 2022-05-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
904 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,4 | -LEA 0,4KV PTAB 2508 EXISTENTA. | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAB 2508 prin bransament monofazat cu cablu montat aparent pe stalpul SE4 instalatie existenta. BMPM 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramare contor electronic(smart meter)CERM 1 230v,0,24-5(60)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9983566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09983566 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220016850/2 | 2022-04-05 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
905 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP nr.6. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10013271 | 18/05/2022 | 10013271 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231169377/2 | 2022-06-30 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
906 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10035963 | 19/05/2022 | 10035963 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211183564/2 | 2023-06-03 | 0.009554 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009554 | 0
907 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9897688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09897688 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211952524/2 | 30/05/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
908 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01148 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9877182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877182 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213366299/2 | 2022-02-06 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
909 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10121036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121036 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210078498/2 | 30/05/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
910 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9712375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09712375 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240388740/3 | 2022-02-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
911 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | stalp SE11 aferent retelei de jt | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10006232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006232 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230449119/2 | 2022-02-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
912 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10007091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10007091 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213365524/3 | 2022-02-06 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
913 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10103703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10103703 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212088806/2 | 2022-03-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
914 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0144 | 0,4 | SE4 aferent LEA | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4, cu cablu de sectiune 3*10+6C cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4pus la dispozitie de EDD montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului monofazat se va realiza prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucr?rii. | E-Distributie Dobrogea | 9735392 | 2022-12-04 | 09735392 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230640099/2 | 2022-03-06 | 0.01411 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01411 | 0
915 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9888195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888195 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213627604/2 | 2022-06-06 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
916 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0144 | 0,4 | SE4 aferent LEA | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4, cu cablu de sectiune 3*10+6C cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 ,pus la dispozitie de EDD,montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului existent se va face prin grija E-Distributie in momentul bransarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. -Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrării. | E-Distributie Dobrogea | 9734966 | 24/03/2022 | 09734966 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230919122/2 | 2022-02-06 | 0.01411 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01411 | 0
917 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.08558 | 0,4 | bornele de jt transformator aferent PTA 8262 | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din CD PTA 8262 prin cablu jt ACYAbY 3x240+120mmp, pozat subteran pana la obiectiv.Masurarea energiei electrice se face cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05-5(20)A cu TC 150/5A, amplasat in CD PTA.Pentru racordarea locului de consum + centrala fotovoltaica in vederea obtinerii calitatii de prosumator se vor executa urmatoarele lucrari:-demontare si recuperare grup de masura existent in CD PTA, respectiv contor electronic trifazat in montaj semidirect si transformatorii de curent aferenti, pri grija EDD.-demontare cablu jt ACYABY 3x240+120mmp din CD PTA si racordarea lui in BMPT existent pe stalpul PTA, prin grija EDD;-Instalatia electrica de racordare (bransament) existenta la PTA 8262 compusa din BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator 180A tip Enel DY3101/17 si cu transformatori de curent 150/5A(cls.0,5), racordat la bornele de joasa tensiune ale transformatorului PTA 8262 cu cablu jt 3x95+54N- lungime =10m pozat prin tub de protectie, a fost construita pe tarif de racordare conform ATR nr.00096252 / 18.08.2016 achitat de catre SC Nimex SRL.-montare in BMPT existent contor trifazat in montaj semidirect bidirectional; | E-Distributie Dobrogea | 9925017 | 06/05/2022 | 09925017 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230587987/2 | 2022-08-06 | 0.07545 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.07545 | 0
918 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10049606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10049606 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212997692/2 | 2022-08-06 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
919 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005625 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9984992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09984992 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210590857/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
920 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9996579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09996579 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213561443/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
921 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | FDCP 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9437862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09437862 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213161876/4 | 2022-08-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
922 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10128389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128389 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213256422/2 | 2022-09-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
923 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10059353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10059353 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212892618/2 | 2022-06-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
924 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | stalp SE4 aferent retelei de jt | Se mentine situatia existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10073820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10073820 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231281574/2 | 2022-09-06 | 0.002978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002978 | 0
925 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10171695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171695 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212265937/2 | 2022-10-06 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
926 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00407 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata] ;- protectie maximala de tensiune netemporizata ;- protectie minimala de tensiune temporizata ;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ;- protectie homopolara de tensiune temporizata ;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ;Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9175942 | 20/12/2021 | 09175942 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212806310/3 | 2022-10-06 | 0.00397 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00397 | 0
927 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,4 | LEA JT | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 10196228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10196228 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241182608/3 | 2022-10-06 | 0.007819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007819 | 0
928 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10158001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158001 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213419513/2 | 2022-10-06 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
929 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01134 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10172430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10172430 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213142606/2 | 2022-10-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
930 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00684 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10006368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006368 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213554502/2 | 2022-10-06 | 0.006702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006702 | 0
931 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01216 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE10. Din stalpul SE10 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran profil A nepavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9763894 | 15/04/2022 | 09763894 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210111610/2 | 2022-03-06 | 0.01174 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01174 | 0
932 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9930614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09930614 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212635859/3 | 2022-10-06 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
933 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.049875 | 0,4 | 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9784764 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09784764 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213448773/3 | 2022-10-06 | 0.048873 | Prosumator <= 400 Kw | 0.048873 | 0
934 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9891089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09891089 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213279012/3 | 2022-10-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00489 | 0
935 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10016973 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016973 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240641168/2 | 2022-10-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0048 | 0
936 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | SE4 aferent LEA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9837050 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09837050 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231207729/3 | 2022-10-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
937 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9833321 | 2022-11-04 | 09833321 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212798297/2 | 2022-10-06 | 0.009554 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009554 | 0
938 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10203067 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10203067 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210471518/2 | 15/06/2022 | 0.005958 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005958 | 0
939 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00798 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10194059 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194059 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211335136/2 | 15/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
940 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00321 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10005121 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10005121 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210199144/2 | 15/06/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
941 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | SE4 aferent LEA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9782607 | 27/04/2022 | 09782607 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230514493/2 | 15/06/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
942 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00456 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10195491 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195491 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213489789/2 | 15/06/2022 | 0.003332 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003332 | 0
943 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | LEA JT | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10005265 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10005265 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240379762/2 | 2022-08-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
944 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00684 | 0,4 | LEA DE JT ,STALP SC 10005 EXISTENT. | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul existent cu contor electronic trifazat CERT1(SMARTMETER). -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10017932 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017932 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221244483/2 | 15/06/2022 | 0.00568 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00568 | 0
945 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0092 | 0,4 | LEA DE JT | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA, BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT, BMPT EXISTENT.SE VA INLOCUI CONTORU EXISTENT CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT SMART METER. | E-Distributie Dobrogea | 10151035 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151035 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221178816/2 | 17/06/2022 | 0.009015 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009015 | 0
946 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran profil A nepavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9767353 | 20/04/2022 | 09767353 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210400723/2 | 16/06/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00979 | 0
947 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01944 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTA 5129 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 5129 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A;-se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10106043 | 26/05/2022 | 10106043 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230524146/2 | 16/06/2022 | 0.018971 | Prosumator <= 400 Kw | 0.018971 | 0
948 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0297 | 0,4 | SE4 aferent LEA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10060051 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060051 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231257274/3 | 15/06/2022 | 0.029105 | Prosumator <= 400 Kw | 0.029105 | 0
949 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10231093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231093 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212942917/2 | 17/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
950 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019035 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10202937 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10202937 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213444487/2 | 17/06/2022 | 0.018653 | Prosumator <= 400 Kw | 0.018653 | 0
951 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10142600 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10142600 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213114133/4 | 17/06/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00583 | 0
952 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,4 | -LEA 0,4KV PTA 2833 EXISTENTA. | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2833 prin bransament monofazat montat aerian cu suport pe cladire instalatie existenta. BMPM 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramare contor electronic(smart meter)CERM 1 230v,0,24-5(60)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10052114 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10052114 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220994686/3 | 17/06/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004895 | 0
953 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10286797 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286797 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212451642/2 | 21/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
954 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09028 | 0,4 | LES JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9985140 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09985140 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213397776/2 | 21/06/2022 | 0.088199 | Prosumator <= 400 Kw | 0.088199 | 0
955 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0729 | 0,4 | PTA 1371 | Mentinerea instalatie de racordare existenta: LES DE JT DIN CD A PTA 1371.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA SE VA FACE PRIN INLOCUIREA CONTORULUI ELECTRONIC TRIFAZAT I MONTAJ SEMIDIRECT CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT 9SMART METER)CERS3. | E-Distributie Dobrogea | 10153107 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10153107 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221237799/2 | 22/06/2022 | 0.058798 | Prosumator <= 400 Kw | 0.058798 | 0
956 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10265477 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265477 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213116764/2 | 22/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
957 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5014 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; | E-Distributie Dobrogea | 9735782 | 23/05/2022 | 9735782 | 2022 | nu | NU | nu | RO002E230812472/2 | 2022-08-08 | 0.01756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01756 | 0
958 | Prosumator - Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se va intercepta bransamentul existent si se va monta BMPT nou pe bransamentul nou ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent de dupa interceptare se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10066466 | 24/05/2022 | 10066466 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211658910/2 | 2022-11-10 | 0.01174 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01174 | 0
959 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016835 | 0,4 | SE4 aferent LEA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9723465 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09723465 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231232255/2 | 16/06/2022 | 0.0195 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0195 | 0
960 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006105 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10195613 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10195613 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211443169/2 | 16/06/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00488 | 0
961 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005175 | 0,4 | -LEA 0,4KV PTA 2628 EXISTENTA. | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2628 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent(5CM4UD) cu contor electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 3 conductoare izolate de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPm(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: -Demontare+recuperare cablu TYIR16+25mmp-lungime 17m. -BRANSAMENT MONOFAZAT MONTAT AERIAN SI APARENT PE STALPUL SE11 IN LUNGIME DE 37ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 2X16DC4183/3-27ml; CCByy10+10mmp-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPM 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALPUL SE11 EX - MONTARE CONCENTRATOR PE STALPUL SE11 EX. | E-Distributie Dobrogea | 10060552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060552 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220779520/2 | 16/06/2022 | 0.0039 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0039 | 0
962 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTA 5270 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5079 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10060113 | 2022-09-06 | 10060113 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231178052/2 | 23/06/2022 | 0.01364 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01364 | 0
963 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0388 | 0,4 | LEA 20KV MANASIA | In prezent obiectivul se alimenteaza cu energie electrica din LEA 20kV Manasia prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 50mmp cu lungimea de 135m si PTA 5128 echipat cu transformator 20/0,4kV – 100kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin lui Bobes Dorina I.I. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 – 5(20)A cu TC 75/5 amplasat in CD PTA. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Manasia ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 50mmp – lungime 135m, transformator 20/0,4kV- 100kVA. | E-Distributie Dobrogea | 10163699 | 14/06/2022 | 10163699 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230580496/3 | 23/06/2022 | 0.0352 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0352 | 0
964 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10233153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233153 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212515542/3 | 23/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
965 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10312883 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312883 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212874720/2 | 22/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
966 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | LEA DE JT | BRANSAMENT MONOFAZAT CU SUPORT PE CLADIRE EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10087865 | 08/06/2022 | 10087865 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221107458/2 | 23/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
967 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10144093 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10144093 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213136711/2 | 24/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
968 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10078285 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10078285 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210232399/2 | 24/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
969 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10050008 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10050008 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212227126/2 | 27/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
970 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01157 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTAB 5085 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10189038 | 10/06/2022 | 10189038 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230783659/3 | 27/06/2022 | 0.011259 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011259 | 0
971 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTA 5086 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10122264 | 2022-10-06 | 10122264 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230794347/3 | 26/06/2022 | 0.026086 | Prosumator <= 400 Kw | 0.026086 | 0
972 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00621 | 0,4 | LEA 0,4KV A PCZ 5405 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10167036 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10167036 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230684299/2 | 16/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
973 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00621 | 0,4 | LEA 0,4KV A PTA 5135 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10234840 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234840 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231267321/2 | 29/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
974 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00645 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10150346 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10150346 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211146686/2 | 24/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
975 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00836 | 0,4 | LEA DE JT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10208343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208343 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220302296/2 | 24/06/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008035 | 0
976 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA 5095 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5095 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din CD a PTA 5095; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent in montaj semidirect, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0 ,25 - 5(80)A, in montaj semidirect; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10140190 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140190 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230572431/1 | 24/06/2022 | 0.009516 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009516 | 0
977 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005265 | 0,4 | LEA DE JT ,STALP SE4 EXISTENT. | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10127838 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127838 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221431694/2 | 28/06/2022 | 0.005159 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005159 | 0
978 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 3937 BRANCOVENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10303045 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303045 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220407113/3 | 29/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
979 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA.Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9995924 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09995924 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241100675/2 | 30/06/2022 | 0.004713 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004713 | 0
980 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01755 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | In FDCP existent, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatiade dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10189617 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189617 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241178535/2 | 30/06/2022 | 0.0166 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0166 | 0
981 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTA 327 SULINA L 11107 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10080719 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10080719 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240961668/2 | 2022-08-06 | 0.009476 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009476 | 0
982 | spatiucomercial + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0195 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10167127 | 17/06/2022 | 10167127 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231215537/3 | 29/06/2022 | 0.01901 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01901 | 0
983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00608 | 0,4 | PTA 5192 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5192 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10147547 | 14/06/2022 | 10147547 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230266633/2 | 29/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
984 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10312522 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10312522 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213025954/3 | 29/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
985 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,4 | PT 1769 SOAVA 2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9764013 | 2022-05-04 | 09764013 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213332348/3 | 2022-01-07 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
986 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00748 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM(pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10024685 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10024685 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240566670/3 | 2022-01-07 | 0.00732 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00732 | 0
987 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0224 | 0,4 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10122788 | 20/06/2022 | 10122788 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220581420/3 | 2022-01-07 | 0.01955 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01955 | 0
988 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00576 | 0,4 | PT 633 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10284208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10284208 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213061011/2 | 21/06/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00489 | 0
989 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 90 BAIA L 9606 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10225737 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10225737 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240434001/2 | 30/06/2022 | 0.005232 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005232 | 0
990 | LOCUINTA+ CEF 7 KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10263138 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263138 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213312223/2 | 2022-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
991 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00418 | 0,4 | PTCZ 363 TEREN DE SPORT EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10233695 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233695 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211680869/3 | 30/06/2022 | 0.004086 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004086 | 0
992 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0068 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP 4 abonati, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10130173 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10130173 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241153257/2 | 30/06/2022 | 0.006614 | Prosumator <= 400 Kw | 0.006614 | 0
993 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 25m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10231940 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231940 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231140792/2 | 30/06/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
994 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01199 | 0,4 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10385010 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385010 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213601392/2 | 2022-04-07 | 0.011749 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011749 | 0
995 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 5291-AV_MANASIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10127196 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127196 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230534945/2 | 30/06/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
996 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9935146 | 2022-05-05 | 9935146 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211283486/2 | 2022-12-06 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
997 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 708 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10341149 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10341149 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213140312/2 | 29/06/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
998 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10314562 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314562 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212714880/3 | 2022-01-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00587 | 0
999 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PTA 1358 HARSOVA | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10393958 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10393958 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212982685/2 | 2022-04-07 | 0.019599 | Prosumator <= 400 Kw | 0.019599 | 0
1000 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10169309 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169309 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210786304/2 | 2022-04-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1001 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 189 PT NOU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10243874 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243874 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213191352/2 | 2022-04-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1002 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10299262 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299262 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241022016/2 | 2022-04-07 | 0.002938 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002938 | 0
1003 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10330089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10330089 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212426048/2 | 2022-04-07 | 0.0058 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0058 | 0
1004 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTA 384 SAT 1 COCHIRLENI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10327607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327607 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210747941/2 | 2022-04-07 | 0.005633 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005633 | 0
1005 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10234277 | 24/06/2022 | 10234277 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230794336/4 | 2022-04-07 | 0.009514 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009514 | 0
1006 | cef+locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00608 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10285523 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285523 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231301195/2 | 2022-04-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1007 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00836 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Se mentine bransamentul existent. -Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 27m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 19m subteran, cu BMPT40A existent. -Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. -Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10314749 | 29/06/2022 | 10314749 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230460044/2 | 2022-08-03 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
1008 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00836 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi in instalatia utilizatorului astfel: - pentru puteri instalate de la 0,8kW pina la 11 kW; – Dispozitivul de interfata va fi instalat doar la utilizatorii care nu pot realiza protectiile de interfata in invertoare; - pentru puteri instalate peste 11kW - Dispozitivul de interfata se va instala si daca invertoarele au sau nu au posibilitatea efectuarii reglajelor de interfata. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru E-Distributie: • Protectie maxima tensiune treapta 1 – 1,1*Un – valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; • Protectie maxima tensiune treapta 2 – 1,15*Un \ 0,2 s; • Protectie minima tensiune treapta 1 – 0,85*Un \ 3 s; • Protectie minima tensiune treapta 2 – 0,15*Un \ 0,2 s; • Protectie maxima frecventa treapta 1 – 50,2 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 1 – 49,8 Hz \ 0,1 s; • Protectie maxima frecventa treapta 2 – 51,5 Hz \ 0,1 s; • Protectie minima frecventa treapta 2 – 47,5 Hz \ 0,1 s. In cazul grupurilor racordate la retea ce nu vor sa debiteze, dispozitivele de interfata trebuie sa aiba inclusa si functie de putere inversa. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Costurile pentru montarea contorului vor fi suportate de catre prosumator. -Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; -Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vorrealiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul )in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea” , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 | E-Distributie Dobrogea | 10284633 | 28/06/2022 | 10284633 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211257870/2 | 2022-08-25 | 0.008192 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008192 | 0
1009 | Restaurant | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0231 | 0,4 | PTZ 240 BL.ANL L 11502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 125 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu dublu sens Smart Meter. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10266094 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266094 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241113882/2 | 2022-05-07 | 0.019599 | Prosumator <= 400 Kw | 0.019599 | 0
1010 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10244460 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244460 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221271966/2 | 30/06/2022 | 0.004898 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004898 | 0
1011 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10409540 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409540 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211237182/2 | 2022-01-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1012 | Magazin mixt+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 7564-SCINTEIA | se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10196513 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10196513 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230515012/3 | 2022-01-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1013 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01596 | 0,4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10222454 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10222454 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240463171/2 | 2022-01-07 | 0.01469 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01469 | 0
1014 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Se mentine alimentarea existenta | E-Distributie Dobrogea | 10368315 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368315 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211183328/2 | 2022-06-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00488 | 0
1015 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10405913 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10405913 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213066050/2 | 2022-06-07 | 0.014698 | Prosumator <= 400 Kw | 0.014698 | 0
1016 | casnic | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Montare contor trifazat direct. | E-Distributie Dobrogea | 10375599 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10375599 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213464579/2 | 2022-06-07 | 0.007825 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007825 | 0
1017 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10378828 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378828 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212794956/2 | 2022-06-07 | 0.003605 | Prosumator <= 400 Kw | 0.003605 | 0
1018 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01064 | 0,4 | PTA 616 L 0723 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10378848 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378848 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213182824/2 | 2022-06-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1019 | centrala fotovoltaica 5kw | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Montare contor trifazat direct. | E-Distributie Dobrogea | 10388157 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10388157 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212811316/2 | 2022-06-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00293 | 0
1020 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,23 | PTA 1030 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10349259 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349259 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210040239/2 | 2022-06-07 | 0.008819 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008819 | 0
1021 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Montare contor trifazat direct. | E-Distributie Dobrogea | 10353925 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10353925 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213452723/2 | 2022-06-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00488 | 0
1022 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1002 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10167988 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10167988 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213139073/2 | 2022-06-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1023 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.00784 | 0,23 | PT 1000 STR. MADRID NR.54 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10371593 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10371593 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213725568/1 | 2022-06-07 | 0.007682 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007682 | 0
1024 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01026 | 0,4 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 10 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat in montaj direct existent. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9771505 | 21/04/2022 | 09771505 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240509475/3 | 2022-06-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1025 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004995 | 0,23 | PTA 1012 CORBU | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10388296 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10388296 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210211138/2 | 2022-06-07 | 0.004875 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004875 | 0
1026 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00798 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10399301 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399301 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230574567/2 | 2022-08-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1027 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0097 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Montare contor trifazat direct. | E-Distributie Dobrogea | 10382853 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10382853 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212447546/3 | 2022-07-07 | 0.007835 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007835 | 0
1028 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10358217 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358217 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241133840/3 | 2022-07-07 | 0.011759 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011759 | 0
1029 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10180626 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10180626 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230775021/3 | 2022-08-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1030 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00474 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | Se mentine alimentarea existenta | E-Distributie Dobrogea | 10189311 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189311 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211907681/2 | 2022-08-07 | 0.004643 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004643 | 0
1031 | FERMA +CEF 98 KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0984 | 0,4 | PTA 3086 | COLOANA ELECTRICA EXISTENTA DIN CD A PTA 3086. INSTALATIE EXISTENTA. INLOCUIRE MASURA ERXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10229554 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10229554 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220602749/3 | 2022-10-07 | 0.096426 | Prosumator <= 400 Kw | 0.096426 | 0
1032 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007875 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5296 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10346260 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10346260 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231154966/2 | 2022-10-07 | 0.007638 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007638 | 0
1033 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00535 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10173146 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10173146 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213296358/2 | 2022-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1034 | LOCUITA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5085 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10241153 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241153 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231217584/4 | 2022-08-07 | 0.019108 | Prosumator <= 400 Kw | 0.019108 | 0
1035 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00684 | 0,23 | PTA 147 ASFALT L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10419279 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10419279 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241104578/3 | 2022-11-07 | 0.00583 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00583 | 0
1036 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00654 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10433799 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433799 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240555757/2 | 2022-11-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1037 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA REALIZATA CU BRANSAMENT COAXIAL MONOFAZAT CCBYY 10/10mmp, BMPM EXISTENT MONTAT PE CLADIRE. INLOCUIRE MASURA ERXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9837732 | 2022-08-06 | 09837732 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220230049/2 | 2022-11-07 | 0.0081 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0081 | 0
1038 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0095 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10420018 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420018 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241164844/2 | 2022-11-07 | 0.008035 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008035 | 0
1039 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10433565 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433565 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241122613/1 | 2022-11-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1040 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00608 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA REALIZATA CU BRANSAMENT SI BMPM MONTATE PE STALP DE BRANSAMENT SE4 AL LEA DE JT AFERENTA PTA 3153, CIRCUITUL NR.1. DIN BMPM MONTAT PE STALPUL SE4 PLEACA COLOANA SUBTERANALA TABLOUL ELECTRIC UTILIZATOR. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10068647 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068647 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221105142/2 | 2022-11-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1041 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10445886 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10445886 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210666053/3 | 2024-03-21 | 0.0081 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0081 | 0
1042 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 423 CARTIER MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10351841 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351841 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212786104/3 | 13/07/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00485 | 0
1043 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00874 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10287458 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10287458 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213480690/2 | 2022-12-07 | 0.008035 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008035 | 0
1044 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10159532 | 28/06/2022 | 10159532 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231217450/3 | 2022-12-07 | 0.026086 | Prosumator <= 400 Kw | 0.026086 | 0
1045 | MAGAZIN+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004995 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10388332 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10388332 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210766166/2 | 13/07/2022 | 0.004875 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004875 | 0
1046 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0074 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10456607 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456607 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211756391/1 | 13/07/2022 | 0.007251 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007251 | 0
1047 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 315 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10134681 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10134681 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211676561/3 | 2022-11-07 | 0.00588 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00588 | 0
1048 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 956 STR.ORIZONT ZONA BARBOSU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10023264 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023264 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213557673/2 | 2022-12-07 | 0.00978 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00978 | 0
1049 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01496 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2559 prin bransament trifazat montat aparent pe salpul SE4 instalatie existenta. BMPT 32A existent pe stalpul SE4 . Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10000759 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10000759 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221295276/3 | 2022-12-07 | 0.01466 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01466 | 0
1050 | Hale industriale+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.1 | 0,4 | PCZ-8398-ABATOR | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PCZ 8398 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 1000/5 amplasat la TGjt PCZ. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. | E-Distributie Dobrogea | 10199205 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199205 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230457893/2 | 2022-12-07 | 0.09792 | Prosumator <= 400 Kw | 0.09792 | 0
1051 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10303829 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303829 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213386998/2 | 2022-12-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1052 | benzinarie+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03968 | 0,4 | PT 282 BL AV 4 CET | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10460273 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460273 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210788182/3 | 14/07/2022 | 0.038885 | Prosumator <= 400 Kw | 0.038885 | 0
1053 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTAB 730 HOLIDAY OLIMP | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10460367 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460367 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213544882/3 | 13/07/2022 | 0.005204 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005204 | 0
1054 | Clinica medicala + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0204 | 0,4 | PT 62 ICIL OBOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10473102 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10473102 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213354667/1 | 13/07/2022 | 0.019991 | Prosumator <= 400 Kw | 0.019991 | 0
1055 | Casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00564 | 0,4 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10409208 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409208 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210323334/2 | 13/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1056 | Imobil +CEF 15kW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01554 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10384552 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384552 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212940847/2 | 13/07/2022 | 0.015209 | Prosumator <= 400 Kw | 0.015209 | 0
1057 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02079 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 10 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9612679 | 2022-11-03 | 09612679 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212163631/2 | 14/07/2022 | 0.019599 | Prosumator <= 400 Kw | 0.019599 | 0
1058 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01232 | 0,4 | PTA 8337-CIOCHINA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8337 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10398128 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10398128 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230316910/3 | 14/07/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1059 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10463834 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463834 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213532609/2 | 13/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1060 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00988 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9928571 | 2022-03-06 | 09928571 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213081462/2 | 13/07/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 Kw | 0.008035 | 0
1061 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTA 1013 LUMINA | Montare contor trifazat direct. | E-Distributie Dobrogea | 10353089 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10353089 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213295616/2 | 13/07/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00979 | 0
1062 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PTCZ P. ALBA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10388054 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10388054 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212248208/2 | 13/07/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00488 | 0
1063 | SISTEM FOTOVOLTAIC PUTERE 6 KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10386012 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386012 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213245789/3 | 13/07/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00587 | 0
1064 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10452343 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452343 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212043290/2 | 13/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1065 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10512405 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512405 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213112210/2 | 14/07/2022 | 0.00584 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00584 | 0
1066 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378359 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378359 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212390734/2 | 15/07/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00289 | 0
1067 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014985 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10483391 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483391 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240874199/2 | 15/07/2022 | 0.014684 | Prosumator <= 400 Kw | 0.014684 | 0
1068 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00518 | 0,4 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10502419 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502419 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213093410/2 | 14/07/2022 | 0.005061 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005061 | 0
1069 | Locuinta personala | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0076 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5083 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10158781 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158781 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231213580/3 | 13/07/2022 | 0.007368 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007368 | 0
1070 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10455237 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10455237 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210459042/2 | 13/07/2022 | 0.005874 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005874 | 0
1071 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10375971 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10375971 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212710628/3 | 19/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1072 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10167493 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10167493 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230051736/2 | 19/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1073 | CEF locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01155 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10333743 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333743 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210919087/8 | 19/07/2022 | 0.011309 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011309 | 0
1074 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,4 | PT 156 JUSTITIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10495964 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495964 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212193566/2 | 19/07/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00488 | 0
1075 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10460112 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460112 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211598586/2 | 14/07/2022 | 0.007143 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007143 | 0
1076 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0267 | 0,4 | PTA5086 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5086 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5086, din stilpul de racord existent SC15007, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 13 ml prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 63A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD. Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin gija EDD; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10166988 | 2022-10-06 | 10166988 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230275633/4 | 19/07/2022 | 0.026086 | Prosumator <= 400 Kw | 0.026086 | 0
1077 | cef+locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01026 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x25+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) | E-Distributie Dobrogea | 10351553 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351553 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E231183632/2 | 17/07/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1078 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10463895 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463895 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212056452/2 | 20/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1079 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10520178 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520178 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212867148/2 | 21/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1080 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 25 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9428010 | 25/02/2022 | 09428010 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240876641/2 | 21/07/2022 | 0.00528 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00528 | 0
1081 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.017 | 0,4 | PTAB-5101 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTAB 5101 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10141578 | 2022-05-07 | 10141578 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230573207/2 | 21/07/2022 | 0.01658 | Prosumator <= 400 Kw | 0.01658 | 0
1082 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01026 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 46m din care 38m pozat aerian si 8m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10492188 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492188 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230897497/2 | 21/07/2022 | 0.010054 | Prosumator <= 400 Kw | 0.010054 | 0
1083 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu ofirma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 9767999 | 2022-03-29 | 9767999 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E211710605/2 | 2022-08-23 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1084 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10549873 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10549873 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213532632/2 | 25/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1085 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01275 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10549817 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10549817 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213374760/2 | 22/07/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011759 | 0
1086 | PUNCT LUCRU + CEF 12KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA CU CONTOR TRIFAZAT SMART METER. | E-Distributie Dobrogea | 10366261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366261 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E221187243/2 | 21/07/2022 | 0.011758 | Prosumator <= 400 Kw | 0.011758 | 0
1087 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10461716 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461716 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213192296/2 | 25/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1088 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10076786 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10076786 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213742679/2 | 22/07/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00979 | 0
1089 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00612 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10433903 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433903 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240107323/2 | 25/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004899 | 0
1090 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8247-COCORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8247 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10401020 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10401020 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230382698/2 | 25/07/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
1091 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10527224 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527224 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213240773/2 | 25/07/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007839 | 0
1092 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01729 | 0,4 | PTA 92 BAIA L 9607 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10547854 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10547854 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E241092787/2 | 22/07/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 Kw | 0.014699 | 0
1093 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0102 | 0,4 | PTZ 97 ETERNITATII BL.R NEPTUN L 11505 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10503374 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10503374 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240477187/3 | 2022-05-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 Kw | 0.009799 | 0
1094 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0048 | 0,23 | PTA 1784 BUZOIENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 781 prin bransament monofazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent electronic(smart meter)CERM 1,230v,0,25-5(60)A. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10510081 | 21/07/2022 | 10510081 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220354473/3 | 27/07/2022 | 0.004694 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004694 | 0
1095 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10507261 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507261 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213388192/2 | 25/07/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00485 | 0
1096 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1435 HARSOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10507043 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507043 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213576225/2 | 25/07/2022 | 0.004897 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004897 | 0
1097 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10517398 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517398 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210244190/2 | 21/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
1098 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,4 | PT 1198 LEA 2004 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10579888 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579888 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213416958/2 | 26/07/2022 | 0.004488 | Prosumator <= 400 Kw | 0.004488 | 0
1099 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10643717 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10643717 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213262979/2 | 26/07/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
1100 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10371287 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10371287 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E210034153/2 | 26/07/2022 | 0.00292 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00292 | 0
1101 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00327 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10701389 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701389 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213231009/2 | 26/07/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 Kw | 0.002939 | 0
1102 | Centrala fotovoltaica de 6 kw | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00836 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10472643 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472643 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E220281685/2 | 25/07/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00587 | 0
1103 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10675694 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10675694 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213730913/2 | 26/07/2022 | 0.00796 | Prosumator <= 400 Kw | 0.00796 | 0
1104 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10463922 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463922 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213368011/2 | 20/07/2022 | 0.007828 | Prosumator <= 400 Kw | 0.007828 | 0
1105 | CEF Hotel Ialomita | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.11979 | 20 | PCZ 8191 | In prezent TBRCM AMARA HOTEL IALOMITA se alimenteaza cu energie electrica din L20kV Amara ? PCZ 8191 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA. Masurarea energiei electrice se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect cu transformatori de curent 300/5A, amplasat la TGjt aferent PCZ. Punctul de delimitare patrimoniala este la bornele de 20kV ale transformatorului aferent PCZ 8191. Se solicita racordarea unui loc de producere nou la instalatia electrica de utilizare existenta a TBRCM AMARA ? HOTEL IALOMITA, fara evacuarea de energie electrica in reteaua Operatorului de retea indiferent de regimul de functionare. Puterea instalata si produsa de instalatia fotovoltaica este de 133,5kW. In instalatia de utilizare (producere) se prevad doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametri (minima, maxima tensiune; minima maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. | E-Distributie Dobrogea | 8581313 | 2021-08-17 | 8581313 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230476243/3 | 2022-08-22 | 0.1335 | Prosumator <= 400 Kw | 0 | 0
1106 | Magazin+CEF Romstal Calarasi | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTAB 3214 CI OBOR L20 FNC | Se mentine bransamentul trifazic existent si se inlocuieste contorul electronic trifazat existent cu contor trifazic bidirectionar in montaj direct., | E-Distributie Dobrogea | 8663311 | 2021-09-17 | 8663311 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221250042/2 | 2022-10-19 | 0.0243 | Prosumator <= 400 Kw | 0.0243 | 0
1107 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0216 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | se va mentine alimentarea cu energie electrica existenta, fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9875778 | 28/04/2022 | 9875778 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230523077/2 | 2022-12-05 | 0.019598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019598 | 0
1108 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Bransament monofazat existent conform CER02779704/01.02.2017. | E-Distributie Dobrogea | 9113301 | 2021-12-06 | 9113301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213312964/2 | 2022-03-05 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1109 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3008 L20 PTTR | Bransament monofazat existent conform CER02018920/26.06.2014.Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. | E-Distributie Dobrogea | 9055401 | 2021-11-12 | 09055401 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221064876/2 | 20/09/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1110 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10474146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10474146 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212724128/4 | 29/07/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1111 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PT 1750 BELSUGULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10809362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10809362 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213654615/2 | 29/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1112 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10542637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10542637 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212733454/2 | 2022-01-08 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
1113 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10815074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815074 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213362554/1 | 2022-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1114 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01558 | 0,4 | PTCZ 330 BLOCURI AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10622088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10622088 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212765325/3 | 29/07/2022 | 0.014685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014685 | 0
1115 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10657306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10657306 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213231885/2 | 29/07/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1116 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006885 | 0,4 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5321 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10487883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10487883 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231280584/2 | 29/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1117 | HOTEL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.46992 | 0,4 | PT 13 MAMAIA RESTAURANT DORNA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10100291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10100291 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210788351/1 | 29/07/2022 | 0.10584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10584 | 0
1118 | P.M.C. MARINE SAFETY SRL CF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PT 1726 WATERMOTA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10650184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10650184 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213264948/2 | 2022-01-08 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
1119 | Sediu social +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0208 | 0,4 | PTA 6188-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10388102 | 2022-05-07 | 10388102 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231270516/2 | 2022-02-08 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
1120 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul,exista bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10657008 | 26/07/2022 | 10657008 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231199684/3 | 2022-02-08 | 0.019108 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019108 | 0
1121 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00505 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10699022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699022 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211807152/2 | 29/07/2022 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
1122 | Locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTAB 2456 | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA CU CONTOR TRIFAZAT SMART METER. | E-Distributie Dobrogea | 10060679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060679 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220078511/4 | 2022-02-08 | 0.010191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010191 | 0
1123 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00327 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10182910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10182910 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211983450/2 | 2022-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1124 | instala?ie fotovoltaic? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTAB 8725 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare + recuperare bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, BMPm32A amplasat pe acelasi stalp si contorul monofazat existent ; - construire bransament trifazat nou, din cablu jt 3X10+6C conform DC 4126RO cu lungimea de 10 m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt, cu BMPT25A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD, ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST(pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 9410286 | 21/04/2022 | 09410286 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230363697/3 | 26/07/2022 | 0.009494 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009494 | 0
1125 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10452949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452949 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210240477/3 | 15/07/2022 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
1126 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01728 | 0,4 | PTA2 SAT BARAGANU L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10816408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10816408 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210540986/4 | 2022-03-08 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
1127 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10674877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674877 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213528402/2 | 29/07/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
1128 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0182 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se va inlocui contorul trifazat existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10164419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10164419 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241065372/3 | 29/07/2022 | 0.017826 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017826 | 0
1129 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04 | 0,4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2748 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 16m din lungimea totala de 16m si BMPT 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SEex in lungime de 37m(CABLU JT 4P ELICE VIZIBIL AERIAN 3X35+54,6N DC4182/1-37m din care 27m aerian si 8m pozat pe stalpul SE4ex). Montare BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01 pe stalpul SE4ex. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(SMART METER),TC-uri 125/5A+400%. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - DIN CD AFERENTA PTA 2748 SE VA EXECUTA UN CIRCUIT SEPARAT CU CABLU JT 4P ELICE VIZIBIL AERIAN 3X70+54,6N DC4182/2 PE O LUNGIME DE APROXIMATIV 250ml PANA LA SE11nr.31. | E-Distributie Dobrogea | 10077997 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077997 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220690308/2 | 2022-03-08 | 0.035275 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.035275 | 0
1130 | Casa+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0132 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10551672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10551672 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241093935/2 | 29/07/2022 | 0.012249 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012249 | 0
1131 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10554687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10554687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213065217/2 | 29/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1132 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10038221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10038221 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213531541/2 | 29/07/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1133 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8670 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10414432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10414432 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231272361/2 | 29/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1134 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8670 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10553361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553361 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213259289/2 | 29/07/2022 | 0.003605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003605 | 0
1135 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10498635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240400420/3 | 29/07/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
1136 | Depozit | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0231 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10478073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10478073 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240693761/2 | 29/07/2022 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1137 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10232125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232125 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210674580/2 | 29/07/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1138 | Casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00621 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10161789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10161789 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231266735/2 | 29/07/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1139 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10420477 | 21/07/2022 | 10420477 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230455408/2 | 2022-03-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1140 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00608 | 0,4 | PTA 1699 LEHLIU SAT 1 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10306553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10306553 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221278884/3 | 2022-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1141 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10483735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483735 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211208348/2 | 2022-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1142 | Casa de vacanta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02226 | 0,4 | PTA 319 PROTECTIE CIVILA L 10203 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10502272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502272 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241113400/2 | 2022-03-08 | 0.0218 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0218 | 0
1143 | Sala de sport-aerobic + CEF 16 KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.016 | 0,4 | PCZ 3257 L20 PTTR | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10366404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10366404 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221073157/3 | 2022-02-08 | 0.015678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015678 | 0
1144 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,4 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10787981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10787981 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212901710/3 | 2022-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1145 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0035 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9617325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09617325 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240846659/2 | 2022-03-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1146 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 10016281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016281 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220106063/3 | 2022-03-08 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
1147 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00972 | 0,4 | PTA 3048 CEACU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA SE VA ININLOCUI CU CONTOR TRIFAZAT SMART METER. | E-Distributie Dobrogea | 10629993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10629993 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221394456/2 | 2022-03-08 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009525 | 0
1148 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 10842137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842137 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221244472/4 | 2022-04-08 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
1149 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA5081 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5081 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10334223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334223 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230236708/2 | 2022-03-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1150 | Restaurant +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007242 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10661545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10661545 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240649885/3 | 2022-04-08 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
1151 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10648711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10648711 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220738570/2 | 2022-04-08 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
1152 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0098 | 0,4 | PTA 247 REMUS OPREANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10868007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868007 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212811046/2 | 2022-04-08 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
1153 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01026 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10841981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841981 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220386232/4 | 2022-03-08 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
1154 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01404 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10970444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10970444 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213176838/4 | 2022-03-08 | 0.013758 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013758 | 0
1155 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10231070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10231070 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213202647/2 | 2022-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1156 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00675 | 0,23 | PTZ 90 BIG L 11504 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10941858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10941858 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240477266/2 | 2022-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1157 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01064 | 0,4 | PTA5026 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5026 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10247754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247754 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231226900/3 | 2022-05-08 | 0.010426 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010426 | 0
1158 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10233563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233563 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212249579/3 | 2022-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1159 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8670 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP 4M. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10494652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494652 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231275689/2 | 2022-08-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1160 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00729 | 0,4 | PTA 5296-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5296 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10345409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10345409 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231282597/4 | 2022-08-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1161 | HALA PROCESARE + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.07614 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5164 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5164, si BMPT montat pe stilpul PTA 5164; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in montaj semidirect, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10299301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231262999/3 | 2022-08-08 | 0.07368 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07368 | 0
1162 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0038 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10583957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10583957 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211862670/2 | 2022-08-08 | 0.003429 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003429 | 0
1163 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00945 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10651961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10651961 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213101128/4 | 2022-09-08 | 0.009251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009251 | 0
1164 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,4 | PCZ 6362-ORAS | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10572762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10572762 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231224289/2 | 2022-09-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
1165 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10088174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10088174 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231249781/2 | 30/05/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1166 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11012643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11012643 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212194051/2 | 2022-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1167 | PORT TURISTIC AGREMENT+CEF 80kw | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07958 | 0,4 | PTAB 1625 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11003218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003218 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213556931/2 | 2022-10-08 | 0.077968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.077968 | 0
1168 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10894850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894850 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210348780/2 | 2022-10-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1169 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 648 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9762748 | 2022-04-04 | 09762748 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212884923/2 | 2022-10-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
1170 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378899 | 26/07/2022 | 10378899 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211774302/2 | 2022-10-08 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1171 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 3937 BRANCOVENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10673760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10673760 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220122948/2 | 2022-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1172 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00808 | 0,4 | PTZ 1292 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10986797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10986797 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210014274/2 | 2022-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1173 | Container cu echipamente IT-CENTRU DE MANAGEMENT RETEA INTERNET-T30,P DS965+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10922033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10922033 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241184330/2 | 2022-10-08 | 0.006164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006164 | 0
1174 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10628694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10628694 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213343520/2 | 2022-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1175 | Prosumator - AUTO HAUS TUDOR SRL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.051 | 0,4 | PTA 578 BENZINARIA DIDA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10842706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842706 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212042121/4 | 2022-09-08 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
1176 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTZ 127 BL.1848 L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10764253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10764253 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240889768/2 | 2022-12-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1177 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 190 ATELIERE IPMC | S-a mentine alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10726696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726696 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212821542/2 | 2022-05-08 | 0.005144 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005144 | 0
1178 | centrala fotovoltaica 6kw | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10495857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495857 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210221195/2 | 2022-05-08 | 0.005777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005777 | 0
1179 | CEF HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | TULCEA | 0.091875 | 0,4 | PTZ 171 BATMA L 9120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 180 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 10700108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700108 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241181179/2 | 2022-05-08 | 0.089938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.089938 | 0
1180 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11006173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11006173 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213183285/2 | 2022-10-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1181 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11061448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061448 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211321591/2 | 16/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1182 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 14m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10964596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964596 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231149117/2 | 16/08/2022 | 0.005095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005095 | 0
1183 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10701248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701248 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212908201/2 | 2022-05-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1184 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0162 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10248774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248774 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213101634/2 | 16/08/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
1185 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10670778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670778 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213112647/3 | 17/08/2022 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
1186 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10919388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10919388 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211792582/2 | 16/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1187 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00562 | 0,4 | PTCZ 335 HIDROFOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10971182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10971182 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213664953/2 | 16/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1188 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11140577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140577 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211894721/3 | 17/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1189 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11184620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184620 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213374940/2 | 17/08/2022 | 0.010318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010318 | 0
1190 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01162 | 0,4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10941882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10941882 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211744387/2 | 17/08/2022 | 0.011387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011387 | 0
1191 | RO002E210139654 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10867404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867404 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210139654/3 | 17/08/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
1192 | centrala fotovoltaica 60kwp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05704 | 0,4 | PT 248 BL K FILIMON SARBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10495761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10495761 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213045978/1 | 17/08/2022 | 0.055879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.055879 | 0
1193 | punct de lucru societate | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00594 | 0,4 | PTA 2441 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10703932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10703932 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221318104/2 | 17/08/2022 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
1194 | SEDIU BIROURI +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00693 | 0,4 | PTA 2714 SMA BUDESTI | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10918297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918297 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221426430/2 | 18/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1195 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01183 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10918794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918794 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213242595/3 | 18/08/2022 | 0.011583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011583 | 0
1196 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11183725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183725 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213496899/2 | 18/08/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1197 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11181572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181572 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213191543/2 | 18/08/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1198 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11061405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061405 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213028845 | 18/08/2022 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
1199 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 639 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11209083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209083 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213448469/2 | 18/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1200 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 157 SAT GALESU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10430627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430627 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212271181/3 | 18/08/2022 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
1201 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11137865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137865 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211249624/2 | 18/08/2022 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
1202 | EUXIN TRUCKS SRL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02144 | 0,4 | PTA 204 AVICOLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10369347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10369347 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212844244/3 | 18/08/2022 | 0.01958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
1203 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7040 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10299513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299513 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231262720/2 | 2022-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1204 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00988 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent cu contor tip SmartMeter bidirectional CERT1. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10386452 | 2022-05-08 | 10386452 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221300802/2 | 18/08/2022 | 0.009681 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009681 | 0
1205 | PIZZERIE LA ROSA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.026125 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10661265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10661265 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241015579/2 | 19/08/2022 | 0.025602 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025602 | 0
1206 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.019875 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTAB2512 prin bransament trifazat montat apparent pe stalpul SE4 instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10738358 | 2022-03-08 | 10738358 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221354878/2 | 17/08/2022 | 0.017639 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017639 | 0
1207 | casa locuita | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11206255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11206255 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211283464/2 | 19/08/2022 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
1208 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11124435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11124435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211397561/2 | 19/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1209 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,4 | PT 34 STR. OBOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11209128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209128 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211459481/3 | 18/08/2022 | 0.007476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007476 | 0
1210 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3959 TONEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11208385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208385 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221278839/2 | 19/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1211 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9561687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09561687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211309003/2 | 19/08/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1212 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PCZ-8035-SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8035 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11043320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043320 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230897453/2 | 22/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1213 | Locuinta personala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 2976 ANCORA OLTENITA | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PCZ 2976 prin bransament trifazat montat aerian cu support pe cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramare contor electronic trifazat in montaj direct(smart meter) CERT 1,3X230v,0 ,25-5(80)A EXISTENT. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10171591 | 17/06/2022 | 10171591 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220652834/2 | 22/08/2022 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
1214 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00756 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10827981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10827981 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213592043/3 | 22/08/2022 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
1215 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00444 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9425444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09425444 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212435330/2 | 22/08/2022 | 0.004241 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004241 | 0
1216 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTCZ 20 BAZALT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11181873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181873 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211430378/2 | 22/08/2022 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
1217 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11009009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11009009 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212696575/2 | 21/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1218 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10387897 | 28/07/2022 | 10387897 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211228878/2 | 22/08/2022 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
1219 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0076 | 0,4 | PCZ 3029 PTTR | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 40A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10841880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841880 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221256307/3 | 22/08/2022 | 0.007446 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007446 | 0
1220 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11298701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298701 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211840957/2 | 19/08/2022 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
1221 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-5228 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5228 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10451621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10451621 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231186422/3 | 22/08/2022 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
1222 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3053 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10843370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843370 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220274238/3 | 23/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1223 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11181503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181503 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212246723/3 | 18/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1224 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11183918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183918 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241131040/2 | 19/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1225 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10784044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10784044 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211655388/2 | 2022-01-08 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
1226 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10147042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147042 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211941139/2 | 2022-05-08 | 0.002978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002978 | 0
1227 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.5. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10508373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508373 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231168815/2 | 22/08/2022 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
1228 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00594 | 0,23 | PCZ 3378 METAL-LEMN L20 CRR | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11325221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11325221 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221073865/2 | 24/08/2022 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
1229 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11128988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128988 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230504324/3 | 24/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1230 | Birouri, magazie, atelier +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010935 | 0,4 | PTA-8576-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD PTA 8576 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata (cablu jt trifazat pozat subteran pana in FG Elco). Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGMR -2011011 amplasat in vecinatatea FG ELCO in cutie metalica sigilabila. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare. Instalatia electrica de utilizare (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10472118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10472118 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230448556/2 | 24/08/2022 | 0.00874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00874 | 0
1231 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11321235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321235 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213154935/2 | 24/08/2022 | 0.008765 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008765 | 0
1232 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0039 | 0,4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11184435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213689253/2 | 24/08/2022 | 0.003821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003821 | 0
1233 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00608 | 0,23 | PTAB 3652 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10385652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385652 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221425552/2 | 24/08/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
1234 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10868350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868350 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211581971/2 | 19/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1235 | Locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 22m, fara consola, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10871485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871485 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231218811/2 | 24/08/2022 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1236 | Locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00729 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 26m, din care 17m pozat aerian si 9m pozat aparent pe stalp de bransament SC 10001, cu BMPT32A amplasat pe stalpul de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11005953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005953 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231310050/2 | 24/08/2022 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1237 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11320805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11320805 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211453025/2 | 24/08/2022 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
1238 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03078 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11183280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183280 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212235608/4 | 24/08/2022 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
1239 | IMOBIL LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10570584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10570584 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212525217/2 | 24/08/2022 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
1240 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11146064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11146064 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230737063/2 | 25/08/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1241 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01021 | 0,4 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11182942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182942 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240100999/4 | 25/08/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
1242 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00532 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10813654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10813654 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230328520/3 | 25/08/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1243 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01155 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10840102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840102 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241078859/2 | 22/08/2022 | 0.011318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011318 | 0
1244 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11047697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11047697 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221241547/2 | 22/08/2022 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
1245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10531465 | 29/07/2022 | 10531465 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220313816/2 | 2022-08-22 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1246 | Imobil + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016835 | 0,4 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | -se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10505852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10505852 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230503390/3 | 22/08/2022 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
1247 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10941231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10941231 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212045865/2 | 22/08/2022 | 0.010318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010318 | 0
1248 | Locuinta+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 812 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10674032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674032 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213575842/2 | 22/08/2022 | 0.010581 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010581 | 0
1249 | Louinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00603 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10839017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10839017 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213743906/2 | 2022-05-08 | 0.00467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00467 | 0
1250 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010355 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10782332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10782332 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210950611/2 | 2022-05-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1251 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00836 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. | E-Distributie Dobrogea | 10842303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842303 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220656940/2 | 2022-05-08 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
1252 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10240757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240757 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211992179/2 | 2022-05-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1253 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10060646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10060646 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211840968/2 | 2022-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1254 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 1364 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent cu contor electronic SmartMeter bidirectional CERM 1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10998852 | 2022-10-08 | 10998852 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220579360/2 | 26/08/2022 | 0.005291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005291 | 0
1255 | HALA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04368 | 0,4 | PTA 428 PLANTATIE ALUN L 9906 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10205883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205883 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241169300/2 | 26/08/2022 | 0.03429 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03429 | 0
1256 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11208622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208622 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212511043/2 | 26/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1257 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11297824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297824 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213232235/2 | 26/08/2022 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
1258 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007875 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11068881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11068881 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241183216/2 | 26/08/2022 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
1259 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.5. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10508846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508846 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231168826/2 | 26/08/2022 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
1260 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00836 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11040994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11040994 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213216619/4 | 26/08/2022 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
1261 | CEF 10.36 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10996022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10996022 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213141560/4 | 26/08/2022 | 0.010152 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010152 | 0
1262 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10992575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10992575 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212961200/2 | 26/08/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1263 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTA 1074 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10896974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10896974 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210877686/2 | 26/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1264 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PTA 6162-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 9722894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09722894 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231262001/2 | 26/08/2022 | 0.0056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0056 | 0
1265 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10941055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10941055 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211507069/2 | 2022-05-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11158179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158179 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221242728/2 | 16/08/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1267 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT 648 STR. CAROL I | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11128276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128276 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213702855/2 | 26/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1268 | locuinta+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6172-VLADENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10920019 | 2022-11-08 | 10920019 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230493130/3 | 29/08/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1269 | DEPOZIT UTILAJE SI ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIILOR AGRICOLE+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03402 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11346306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346306 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241115222/1 | 29/08/2022 | 0.03333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03333 | 0
1270 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06075 | 0,4 | PT 605 STR TRANSFOMATORULUI | Racord electric trifazat nou realizat din CS 2 aferenta PTA 625 cu cablu de joasa tensiuen de sectiune 3x150+95 N mmp Al in lungime de 143 m, din care 135 m subteran profil A piatra, 6 m subteran profil B piatra si 2 m urcarea pana in CS 0,4kV noua montata unificat la limita proprietatii. Din CS noua se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m<(>,<)> din care 1 m subteran profil A piatra si 4 m coborarea din CS noua si urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de | E-Distributie Dobrogea | 10185606 | 20/06/2022 | 10185606 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213243901/2 | 29/08/2022 | 0.058798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058798 | 0
1271 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PT 1256 LEA 5406 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10386437 | 2022-01-08 | 10386437 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213018349/2 | 19/09/2022 | 0.01956 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01956 | 0
1272 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10648847 | 2022-11-08 | 10648847 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230566928/2 | 2022-12-16 | 0.003126 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003126 | 0
1273 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | -Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10966034 | 19/08/2022 | 10966034 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230622820/2 | 2022-12-09 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1274 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01521 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10648913 | 19/08/2022 | 10648913 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213711653/2 | 2022-11-02 | 0.014904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014904 | 0
1275 | locuinta+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5053, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=20m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A (conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100 A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10847100 | 22/08/2022 | 10847100 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230208875/2 | 2022-11-04 | 0.019108 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019108 | 0
1276 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11297672 | 24/08/2022 | 11297672 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212298854/2 | 2022-11-01 | 0.00977 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00977 | 0
1277 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent cu lungimea de 22m din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 13m, si cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11023787 | 24/08/2022 | 11023787 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230360289/2 | 2022-12-13 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
1278 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT nou<(>,<)> prevazut cu disjunctor de 16 A, se vor activa celelalte 2 faze. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10674711 | 24/08/2022 | 10674711 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213369922/2 | 2022-12-06 | 0.009447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009447 | 0
1279 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10418300 | 24/08/2022 | 10418300 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210093855/2 | 2022-01-09 | 0.009876 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009876 | 0
1280 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3048 CEACU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10247594 | 24/08/2022 | 10247594 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220179243/3 | 2022-09-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1281 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1364 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11373111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11373111 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221251571\3 | 31/08/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
1282 | SEDIUL +CEF 6 Kw | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3093 L20 PA 3152 | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11326802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11326802 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221193666\2 | 31/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1283 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 171 RAZVAN VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11043869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043869 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213116809\2 | 30/08/2022 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
1284 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003815 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11462053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462053 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211854266\2 | 26/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1285 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 317 BL BC4 BADEA CARTAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11348910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11348910 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212244349\2 | 29/08/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1286 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11488768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11488768 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213198708\2 | 30/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1287 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11128528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128528 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210898667\2 | 30/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1288 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPm32A amplasat pe zid. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11208781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208781 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231159950\2 | 29/08/2022 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
1289 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11449044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11449044 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212160649\2 | 2022-01-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1290 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11520217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520217 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211298482\2 | 2022-01-09 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
1291 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 669 S.C.NACON | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11373195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11373195 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212858339\2 | 2022-01-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
1292 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211952265\2 | 2022-01-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1293 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 20KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11320799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11320799 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211091157\4 | 2022-01-09 | 0.01956 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01956 | 0
1294 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11375070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11375070 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212509703\2 | 2022-01-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1295 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01547 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10866603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10866603 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241139408\1 | 31/08/2022 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
1296 | Fabrica de mobila+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2002 | 20 | PTA 8 MOBILA L 10907 | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA cu contor electronic trifazat Smart Meter in montaj semidirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CD 0,4 kV, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 150 m | E-Distributie Dobrogea | 9891628 | 2022-06-07 | 09891628 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240654342\2 | 30/08/2022 | 0.1958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1958 | 0
1297 | Imobil | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTA 6105 SAT2 COTU VAII L1704 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11062157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062157 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212992383\2 | 31/08/2022 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
1298 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11398426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11398426 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211947584\2 | 31/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1299 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10323103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10323103 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213505294\2 | 31/08/2022 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006467 | 0
1300 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11614664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614664 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211688979\3 | 2022-02-09 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
1301 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015015 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11617784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617784 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212879950\4 | 2022-02-09 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
1302 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004995 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11618669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618669 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211742677\2 | 2022-02-09 | 0.003586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003586 | 0
1303 | Locuinta + CEF Prosumatro | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11643837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11643837 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211700086\2 | 2022-02-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11395991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11395991 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221326631\4 | 2022-01-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1305 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01512 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11595396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595396 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212857293\3 | 2022-01-09 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
1306 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | Se mentine instalatia de racordare existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10451549 | 2022-09-08 | 10451549 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221375051\3 | 2022-01-09 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1307 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,4 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5464 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la | E-Distributie Dobrogea | 10698945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698945 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230248329\2 | 2022-01-09 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
1308 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | Ialomita | 0.00825 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10511927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511927 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231170919\4 | 2022-05-09 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
1309 | Spatiu comercial +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04185 | 0,4 | PTAB 2527 UNION 04 METALURGIE OLTENITA | -Alimentarea cu energie electrica se face din LES JT aferenta PTAB2527 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu 3X25+16C AL DC4126/12- 4m din lungimea totala de 4m si BMPT 63A. -Montare bransament trifazat cu cablu in lungime de 4m(JT Quadripol3X50+25C AL DC4126/13-4m din care 2m pozat subteran). Montare BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01 pe postament din beton. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(SMART METER) ,TC-uri 125/5A+400%. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). LUCRARI CARE SE VOR EXECUTA DE CATRE ENEL: - MONTARE CONCENTRATOR LA PTAB 2527. | E-Distributie Dobrogea | 10233454 | 28/06/2022 | 10233454 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221427622\2 | 2022-05-09 | 0.035279 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.035279 | 0
1310 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0112 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11307270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11307270 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231277692\2 | 2022-05-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1311 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.53. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11183581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183581 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231296042\2 | 2022-05-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1312 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00404 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11618121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618121 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212892821\2 | 2022-05-09 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1313 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11498192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498192 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211896936\4 | 2022-02-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1314 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522835 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213287617\2 | 2022-05-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1315 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11520934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520934 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213256545\2 | 2022-05-09 | 0.011857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011857 | 0
1316 | locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00775 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11485268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11485268 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210065427\2 | 2022-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1317 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11594912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594912 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213107427\3 | 2022-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1318 | DEPOZIT MATERIALE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04185 | 0,4 | PT 1603 HARSOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11297677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297677 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211105119\3 | 2022-05-09 | 0.035279 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.035279 | 0
1319 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11062381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062381 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213179549\2 | 2022-05-09 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1320 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00693 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 11m pozat aerian, cu BMPm40A existent . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parteinstalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11641418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641418 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230061490\4 | 2022-06-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11295081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11295081 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213446872\3 | 2022-05-09 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1322 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11450239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11450239 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210011462\2 | 2022-06-09 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
1323 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11669829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669829 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213347300\4 | 2022-07-09 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
1324 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTA 1524 CAP TAMADAU | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 1524 prin bransament trifazat montat aparent cu executarea urmatoarelor lucrari: Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor electronic trifazat(smartmeter)CERT1,400V 0,25-5(80)A NOU. Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni | E-Distributie Dobrogea | 10253440 | 22/07/2022 | 10253440 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220532864\2 | 2022-05-09 | 0.00734 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00734 | 0
1325 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11645644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645644 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210373553\2 | 2022-07-09 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
1326 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00505 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11615080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615080 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213509603\2 | 2022-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1327 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00327 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11630644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11630644 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212038621\2 | 2022-09-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1328 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 2638 MOARA NEGOIESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11209191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209191 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220993360\3 | 2022-09-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1329 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP nr.4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11375262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11375262 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231169344\2 | 2022-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1330 | dosar prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11421435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11421435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213502886\2 | 2022-07-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
1331 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004875 | 0,4 | PTA 2408 IT FUNDENI | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11344434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11344434 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221288548\2 | 2022-07-09 | 0.004777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004777 | 0
1332 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005625 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528517 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212867902\2 | 2022-12-09 | 0.005512 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005512 | 0
1333 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 317 BL BC4 BADEA CARTAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11127196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11127196 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212824365\2 | 2022-12-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1334 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11345080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11345080 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213587564\2 | 2022-12-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1335 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PT 445 BL. FE 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11138013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138013 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213094095\3 | 2022-12-09 | 0.0127 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0127 | 0
1336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3047 CUZA VODA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11139069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139069 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220217347\2 | 2022-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1337 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SC 10001, cu cablu de sectiune 3*10+6C cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, pus la dispozitie de EDD, montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului monofazat se va realiza prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. -Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucr?rii. | E-Distributie Dobrogea | 10033254 | 2022-08-06 | 10033254 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230798420\3 | 2022-12-09 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1338 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10840952 | 29/07/2022 | 10840952 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213275377\2 | 2022-12-09 | 0.009447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009447 | 0
1339 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01334 | 0,4 | PTA 108 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11346177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346177 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211491342\2 | 2022-12-09 | 0.012993 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012993 | 0
1340 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTAB 3646 SCOALA NR. 9 | INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA. LES DE JT DIN PTab 3646 SCOALA NR.9, STR. GRIVITA IN LUNGIME DE 165ml PANA IN FDCP 4M MONTATA LA LIMITA DE PROPRIETATE IN CARE ESTE MONTAT CONTORUL MONOFAZAT SMART METER CU TELECITIRE IN MONTAJ DIRECT. DIN FDCP UTILIZATORUL ARE COLOANA SUBTERANA PANA IN TABLOUL ELECTRIC. | E-Distributie Dobrogea | 10297894 | 2022-07-07 | 10297894 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221105849\2 | 2022-12-09 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11207297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207297 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212886633\2 | 2022-12-09 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
1342 | Imobil | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11062094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062094 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212264947\3 | 2022-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1343 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PCZ-5394 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5394 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10759400 | 31/08/2022 | 10759400 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230701716\2 | 2022-11-09 | 0.009516 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009516 | 0
1344 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11619202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11619202 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211175295\2 | 2022-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1345 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11798687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11798687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221110788\2 | 2022-09-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1346 | CEF SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11653011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11653011 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210823777\2 | 2022-09-09 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
1347 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9761173 | 2022-01-04 | 09761173 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212799647\2 | 2022-12-09 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1348 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11668770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668770 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211806892\3 | 2022-12-09 | 0.014984 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014984 | 0
1349 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 722 ZONA LIMANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11668733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11668733 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213375930\2 | 2022-08-09 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
1350 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,4 | PTAB 358 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10327919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327919 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213188932\2 | 2022-07-09 | 0.007349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007349 | 0
1351 | IMPLEMENTAREA UNEI CENTRALE FOTOVOLTAICE LA LOCUL DE CONSUM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10493290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10493290 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210159566\2 | 2022-09-09 | 0.009521 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009521 | 0
1352 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11765537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11765537 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212928764\2 | 2022-12-09 | 0.007883 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007883 | 0
1353 | depozit cereale +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0312 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter).Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11024974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024974 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231196401\3 | 13/09/2022 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
1354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11545018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11545018 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211551439\2 | 2022-12-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1355 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11616483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616483 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210348106\3 | 2022-12-09 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1356 | Tiberiu Brediceanu nr.22 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10498168 | 2022-02-08 | 10498168 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213216462\2 | 13/09/2022 | 0.009641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009641 | 0
1357 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 20m, cu stalp de bransament SC 10001, cu BMPm40A amplasat pe stalpul de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11023363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023363 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231136506\3 | 14/09/2022 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
1358 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTMA 6213-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11377184 | 2022-02-09 | 11377184 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230968182\2 | 14/09/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1359 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646626 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212269087\2 | 14/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1360 | CEF PARASCHIV VASILE | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11739449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739449 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221116199\3 | 15/09/2022 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
1361 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006075 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11498607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498607 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211896947\2 | 15/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1362 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0264 | 0,4 | PT 595 CABANA PESCARI - IJPFN L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11487404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487404 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210806194\3 | 15/09/2022 | 0.02587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02587 | 0
1363 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11343781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11343781 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213450079\2 | 13/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1364 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11647239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11647239 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231229633\2 | 15/09/2022 | 0.005095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005095 | 0
1365 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01232 | 0,4 | PTA 2872 MOBILA BUDESTI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11666061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666061 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220654184\2 | 2022-09-09 | 0.012073 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012073 | 0
1366 | NITA FLOREA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -BRANSAMENT NONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10385358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10385358 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220946076\3 | 15/09/2022 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
1367 | Imobil | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 606 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11126151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126151 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210666233\3 | 15/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1368 | Depozit magazie+sediu social+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTZ 46 IJCM L 9119 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11156932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11156932 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241152166\3 | 15/09/2022 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
1369 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11644539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644539 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213182981\2 | 13/09/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1370 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00303 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11815893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815893 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212050951\2 | 13/09/2022 | 0.002968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002968 | 0
1371 | imobil + panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PCZ 3176 CARGIL L20 FNC | INSTALAIE EXISTENTA DIN PCZ 3176. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10839416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10839416 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220735577\3 | 14/09/2022 | 0.097945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097945 | 0
1372 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11806827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11806827 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211854255\2 | 15/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1373 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10518526 | 2022-02-08 | 10518526 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211643194\3 | 2022-12-09 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
1374 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,4 | PT 559 BAZA IGC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11768895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768895 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211969645\3 | 15/09/2022 | 0.007476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007476 | 0
1375 | spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03456 | 0,4 | PTA 216 DRUMURI JUDETENE L 9301 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10839856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10839856 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241072190\1 | 19/09/2022 | 0.033819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.033819 | 0
1376 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PTA 436 LIMANU ZONA II | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10460205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10460205 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213249480\3 | 16/09/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1377 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in TG JT utilizator. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11617386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617386 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240553148\2 | 19/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1378 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11208997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208997 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211732137\2 | 16/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1379 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PT 714 | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11128724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128724 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213197921\2 | 16/09/2022 | 0.009745 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009745 | 0
1380 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004995 | 0,4 | PTAB 1095 PENINSULA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11449528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11449528 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213135271\2 | 16/09/2022 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
1381 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11770476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770476 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213337523\1 | 16/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1382 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01332 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctoru existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10171621 | 17/06/2022 | 10171621 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211256914\2 | 15/09/2022 | 0.01174 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01174 | 0
1383 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11819610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819610 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212980436\2 | 16/09/2022 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
1384 | Terasa restaurant +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012245 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10170904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10170904 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212258940\2 | 13/09/2022 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
1385 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 3 AMZACEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11820562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820562 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212042323\4 | 16/09/2022 | 0.009524 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009524 | 0
1386 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11767255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767255 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221227956\3 | 19/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1387 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11969236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969236 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213415003\2 | 19/09/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
1388 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11815336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815336 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212809829\2 | 15/09/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1389 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11847194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847194 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212057194\2 | 21/09/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1390 | Anexa magazie+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012375 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11693307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693307 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241190371\2 | 21/09/2022 | 0.012127 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012127 | 0
1391 | Camin cazare muncitori+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | PTA 160 AM L 10307 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 160 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11525842 | 13/09/2022 | 11525842 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241036752\4 | 21/09/2022 | 0.0975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0975 | 0
1392 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11770070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770070 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213640474\2 | 15/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1393 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007975 | 0,4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 8801369, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11595466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595466 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240580418\3 | 21/09/2022 | 0.007815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007815 | 0
1394 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024278915, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11618496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618496 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241019764\4 | 21/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1395 | locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0075 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723069020, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11622735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11622735 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240906386\2 | 21/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1396 | Locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 376 P.APA CIUCUROVA L 9604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024239215, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11644916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644916 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241109809\2 | 21/09/2022 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
1397 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11875643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875643 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212994857\2 | 20/09/2022 | 0.006614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006614 | 0
1398 | SPATIU COMERCIAL + CEF 6 KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3316 MODELU | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11670698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670698 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220715609\3 | 20/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1399 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11874635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213151662\2 | 20/09/2022 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
1400 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2717 ORASTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11872697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11872697 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221277366\3 | 19/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1401 | locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 633 L 9220 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031541320, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11694871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694871 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241058363\2 | 21/09/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
1402 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0148 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522171 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212756729\2 | 22/09/2022 | 0.0148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0148 | 0
1403 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11819826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11819826 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213065701\2 | 22/09/2022 | 0.002885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002885 | 0
1404 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.045 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11642384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11642384 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210785684\3 | 22/09/2022 | 0.044099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.044099 | 0
1405 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1356 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11320882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11320882 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210071851\2 | 19/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1406 | casa | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11519882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11519882 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240938572\3 | 22/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1407 | Hala depozitare+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11825226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11825226 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231264115\2 | 22/09/2022 | 0.014287 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014287 | 0
1408 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11780642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11780642 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230684097\2 | 22/09/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
1409 | Statie pompare BATAC+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01617 | 0,4 | PTA 380 PARDINA VARSARE L 10202 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 300 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11020282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020282 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241063718\1 | 22/09/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
1410 | SEDIU + HALA REPARATII + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02997 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5534&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5534, si BMPT 160A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11491969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11491969 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230591476\4 | 22/09/2022 | 0.029361 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029361 | 0
1411 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11791544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11791544 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241126707\2 | 22/09/2022 | 0.004758 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004758 | 0
1412 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11952138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11952138 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212253888\2 | 22/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1413 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00594 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026132416, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea S.A. LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA BENEFICIARULUI CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA RACORDA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA BMPT (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11486884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486884 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241029822\3 | 19/09/2022 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
1414 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11739381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739381 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213176434\2 | 20/09/2022 | 0.0081 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0081 | 0
1415 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0275 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din CD a PTA 5048 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din CD a PTA 5048; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10817206 | 14/09/2022 | 10817206 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230580766\3 | 22/09/2022 | 0.026949 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026949 | 0
1416 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE10, cu BMPT16A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11899898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11899898 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231306325\3 | 22/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1417 | Fabrica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2 | 20 | L 20 KV 9208 TL | Se mentine alimentarea existenta. Se vor programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens cei doi contori electronici trifazati Smart Meter in montaj indirect existenti in celulele de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11024156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024156 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240639255\2 | 21/09/2022 | 0.19596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19596 | 0
1418 | locuinta+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00851 | 0,4 | PTA-5060 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5060 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10709745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10709745 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231249196\2 | 23/09/2022 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
1419 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11780207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11780207 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212778835\2 | 19/09/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1420 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11975368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11975368 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213394672\2 | 22/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1421 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12025408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025408 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210712628\2 | 22/09/2022 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
1422 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01014 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11771434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11771434 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213003578\2 | 23/09/2022 | 0.009887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009887 | 0
1423 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5043 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11984515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11984515 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231277849\1 | 23/09/2022 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
1424 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12053016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12053016 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211895014\2 | 26/09/2022 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
1425 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 4 PIATA UNIRII 20KV | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646022 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213248737\2 | 27/09/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1426 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11544589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11544589 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213131693\2 | 27/09/2022 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
1427 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12067320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12067320 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213188538\4 | 26/09/2022 | 0.007143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007143 | 0
1428 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0162 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si | E-Distributie Dobrogea | 11158435 | 24/08/2022 | 11158435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231247521\2 | 28/09/2022 | 0.01462 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01462 | 0
1429 | GRADINITA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0101 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11820981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820981 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213046317\2 | 22/09/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1430 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0096 | 0,4 | PTA 660 DEALU VIFOR HINOG | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12118813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118813 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213652253\2 | 26/09/2022 | 0.009398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009398 | 0
1431 | cabinete medicale + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646153 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213339839\2 | 19/09/2022 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
1432 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PTA-8324-ORAS | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8324 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aerian, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11165658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165658 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231156867\2 | 27/09/2022 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
1433 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12010187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12010187 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210421940\2 | 27/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1434 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTAB 734 PT2 BRADULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12173914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173914 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213612664\2 | 28/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1435 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12056149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12056149 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212851488\2 | 28/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1436 | Hala productie mase plastice si cladire de birouri | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.88 | 6 | S6 5813 STERKPLAST- MEDGIDIA NORD CT | Se va monta contor electronic MT. | E-Distributie Dobrogea | 9898346 | 27/06/2022 | 9898346 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213331280\1 | 28/09/2022 | 0 | Prosumator > 400 kW. Fara debitare in RED | 0 | 0
1437 | depozit+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.06 | 20 | A20 COCORA-CAZANESTI SL | Se mentine situatia existenta . Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Cocora prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 3x50mmp cu lungimea de 30m si PTA 8589 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 250kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin SC MALPROD SRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 250/5 amplasat in CD PTA. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Cocora) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x50mmp ? lungime 30m, transformator 20/0,4kV- 250kVAsi coloana jt 3x150+95mmp ? lungime 6m. | E-Distributie Dobrogea | 11453142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11453142 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230457804\3 | 28/09/2022 | 0.05872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05872 | 0
1438 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00712 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11647607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11647607 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213031399\2 | 22/09/2022 | 0.006977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006977 | 0
1439 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11997134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997134 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213449785\2 | 27/09/2022 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
1440 | RO002E210014128 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00292 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12073167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12073167 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210014128\2 | 28/09/2022 | 0.002861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002861 | 0
1441 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12278863 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212893923\3 | 29/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1442 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.82. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12072422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12072422 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231308989\2 | 29/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1443 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004455 | 0,4 | PTA 1421 CIOBANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12125660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12125660 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210933432\2 | 29/09/2022 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
1444 | Imobil | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11129109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129109 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210657165\2 | 22/09/2022 | 0.004855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004855 | 0
1445 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PT 910 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12026726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026726 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213329085\2 | 28/09/2022 | 0.010366 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010366 | 0
1446 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 376 P.APA CIUCUROVA L 9604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024564115, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11644634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644634 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241128620\3 | 30/09/2022 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
1447 | Sediu firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01188 | 0,4 | PTCZ 508 REST MAREA NEAGRA | - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 22 panouri avand puterea maxima de 540 Wp, insumand o putere de 11,88 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 15 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11298014/31.08.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E212882853 /1 din data 27.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11298014 | 31/08/2022 | 11298014 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212882853/2 | 16/01/2023 | 0.011632 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011632 | 0
1448 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.]]> | E-Distributie Dobrogea | 11820664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820664 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213281037/2 | 2022-12-09 | 0.011 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011 | 0
1449 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA5250 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5250 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu FDCP 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in FDCP existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11883142 | 21/09/2022 | 11883142 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231178489/2 | 2022-04-10 | 0.019108 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019108 | 0
1450 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 136 ALEEA REMUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12241132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 |  | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211839203/2 | 29/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1451 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00392 | 0,4 | PTCZ 1 MODERN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11849382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849382 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212132536/2 | 22/09/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1452 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PC 8091 GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 40m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11308692 | 26/08/2022 | 11308692 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230098580/3 | 2022-05-10 | 0.005095 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005095 | 0
1453 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 4 PIATA UNIRII 20KV | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12324171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324171 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212875855/2 | 2022-04-10 | 0.009696 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009696 | 0
1454 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12150179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12150179 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211403402/2 | 2022-02-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1455 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10032 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11467757 | 26/08/2022 | 11467757 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212950084/2 | 2022-05-10 | 0.09796 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09796 | 0
1456 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA 7166 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10608883 | 22/08/2022 | 10608883 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231167487/2 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1457 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului monofazat existent si montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10534193 | 2022-11-08 | 10534193 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230832452/2 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1458 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528406 | 2022-11-08 | 10528406 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212285412/3 | 2022-05-10 | 0.009447 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009447 | 0
1459 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11846626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846626 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231305795/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00945 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12122897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122897 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220393689/2 | 2022-05-10 | 0.00926 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00926 | 0
1461 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12204566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12204566 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213444230/2 | 2022-05-10 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1462 | Lociunta + CEF AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12205489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205489 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213675933/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1463 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12233113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233113 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212232335/2 | 2022-05-10 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
1464 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11443371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443371 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212858485/2 | 2022-06-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1465 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12357567 | 30/09/2022 | 12357567 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211453610/2 | 2022-06-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
1466 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11448452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448452 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213401086/2 | 21/09/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1467 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0068 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522781 | 14/09/2022 | 11522781 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240790657/2 | 2022-05-10 | 0.006663 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006663 | 0
1468 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00297 | 0,4 | PTA 131 CIUCUROVA L 9604 | - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Tulcea, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Tulcea si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 9 panouri avand puterea maxima de 330 Wp, insumand o putere de 2,97 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 3 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11306269/14.09.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E240021890 /1 din data 23.09.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11306269 | 14/09/2022 | 11306269 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240021890/2 | 2022-05-10 | 0.00291 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00291 | 0
1469 | Casa de vacanta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04484 | 0,4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie sa ramana conectate la retea si sa functioneze la viteze de variatie a frecventei de 2Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms si de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, in functie de tipul tehnologiei si de puterea de scurtcircuit a sistemului in punctul de racordare. Reglajele protectiilor din punctul de racordare trebuie sa permita functionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de variatie a frecventei. Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice, se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; Prin cuplarea la retea a centralei fotovoltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Tulcea, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Tulcea si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea?, conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 192/2020 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 100 kW pe loc de consum". Conform informatiilor primite de la beneficiar, instalatia fotovoltaica se realizeaza din 118 panouri de 380 Wp ce insumeaza puterea instalata de 44,84 kW si 2 invertoare ce insumeaza puterea de 40 kW. Prezentul Avizul Tehnic de Racordare nr. 09609852 din data de 05.04.2022 inlocuieste Avizul Tehnic de Racordare eliberat anterior nr .10813893 din data de 03.08.2011.( in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF ). | E-Distributie Dobrogea | 9609852 | 2022-05-04 | 09609852 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241079568/3 | 2022-05-10 | 0.039 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039 | 0
1470 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 40 panouri avand puterea maxima de 275 Wp, insumand o putere de 11 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 10 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11044963/02.09.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E210417282 / 1 din data 27.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11044963 | 2022-02-09 | 11044963 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210417282/2 | 2022-05-10 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1471 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingereadirecta accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12059924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059924 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231287367/2 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1472 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008525 | 0,4 | PTA 129 FANTANA MARE L 9604 | Se mentine situatia existenta de alimentare cu energie electrica. BMPT 25A existent pe stalp de racord de tip SE 4. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea utilizatorului. PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS . LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRUPROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | E-Distributie Dobrogea | 11078744 | 26/08/2022 | 11078744 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241192249/1 | 2022-05-10 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
1473 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 2837 CEC FUNDENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11694413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694413 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221004858/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1474 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01744 | 0,4 | PT 32 UMC STR.MIRCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12117624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12117624 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210717151/2 | 2022-05-10 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
1475 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12472190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472190 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213507511/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1476 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1344 CRANGU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12328291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328291 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221306011/2 | 2022-05-10 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
1477 | prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,4 | PTA 32 NUFARU L 9220 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000699584415, se va demonta si se va preda catre E Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12337275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12337275 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241143212/1 | 2022-05-10 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
1478 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 714 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11596054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11596054 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213275131/1 | 2022-05-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1479 | casa-spor putere+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00612 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Tulcea, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Tulcea si doar dupa ce clientul isi obtine (daca este cazul) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 Se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrarii. In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de catre utilizator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se vor preda la UO MT-JT. | E-Distributie Dobrogea | 10317844 | 29/07/2022 | 10317844 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240424482/3 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1480 | CEF UNITATE AGRICOLA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0228 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce clientul isi obtine (daca este cazul) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 Se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrarii. In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de catre utilizator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se vor preda la UO MT-JT. | E-Distributie Dobrogea | 11321622 | 19/09/2022 | 11321622 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212052784/2 | 30/09/2022 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
1481 | RO002E212832308 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00975 | 0,4 | PTA 4 NOU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11875206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875206 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212832308/2 | 2022-05-10 | 0.009554 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009554 | 0
1482 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11797933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11797933 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213657854/1 | 2022-05-10 | 0.00881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00881 | 0
1483 | Pensiune+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.022875 | 0,4 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031545720, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11898664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11898664 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241073191/3 | 2022-05-10 | 0.022417 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022417 | 0
1484 | SERVICE AUTO + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0225 | 0,4 | PTZ 240 BL.ANL L 11502 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter montaj direct existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11973264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11973264 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241089727/1 | 2022-05-10 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1485 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12305343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12305343 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210712651/2 | 2022-05-10 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
1486 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12328898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328898 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212045089/2 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1487 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12331894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12331894 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211455274/3 | 2022-05-10 | 0.010666 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010666 | 0
1488 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12356132 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211208696/2 | 2022-05-10 | 0.005842 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005842 | 0
1489 | RO002E213387315 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 262 V.MARACINEANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12299849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299849 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213387315/2 | 2022-05-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1490 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12412946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12412946 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213046328/2 | 2022-05-10 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
1491 | locuinta+cef | Fotovoltaic | Constanta | 0.024705 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12468640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468640 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211148565/4 | 2022-05-10 | 0.024191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024191 | 0
1492 | Locuinta personala | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5071 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5071 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10508273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508273 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230665984/2 | 2022-06-10 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
1493 | Locuinta personala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11870295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11870295 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212631338/2 | 2022-06-10 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1494 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00872 | 0,4 | PT 95 STR RASURI/BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646908 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211293027/2 | 2022-06-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1495 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8307-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA8307 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 20m, din care 11m pozat aerian si 9m pozat aparent pe stalp de bransament SE4, cu BMPT32A amplasat pe stalpul de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face prin inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11919195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919195 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231335091/2 | 2022-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1496 | Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11219838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11219838 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213239322/2 | 2022-07-10 | 0.007937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007937 | 0
1497 | locuinta+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA 5041 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5041 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu FDCP 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11919413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919413 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231172360/4 | 2022-05-10 | 0.01762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01762 | 0
1498 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTA 1578 FUNDULEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11792674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792674 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220031385/2 | 2022-06-10 | 0.00012 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00012 | 0
1499 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul trifazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11804854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11804854 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240693064/3 | 2022-07-10 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
1500 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-8346-BORA | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG Bl.F1, sc.A aferenta retelei de jt a PCZ 8346 prin bransament monofazat existent din cablu jt 3x16mmp, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1, 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | E-Distributie Dobrogea | 11323509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323509 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231228036/2 | 2022-07-10 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
1501 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 22m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11817346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817346 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231164990/3 | 2022-07-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1502 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00592 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11939560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939560 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220487717/2 | 2022-07-10 | 0.005792 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005792 | 0
1503 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PTAB 1095 PENINSULA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11818561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818561 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213393334/2 | 2022-07-10 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
1504 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11301765 | 31/08/2022 | 11301765 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230888576/3 | 2022-10-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1505 | MICROFERMA ANIMALE+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | Se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj direct(smartmeter).Lucrari conexe:Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11305338 | 31/08/2022 | 11305338 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230495547/3 | 2022-07-10 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
1506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12177163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12177163 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220004374/2 | 2022-07-10 | 0.005184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005184 | 0
1507 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12232715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232715 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213327601/2 | 2022-07-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1508 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12495070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12495070 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213401176/2 | 2022-07-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1509 | locuinta + cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01053 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12106691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12106691 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231208539/3 | 2022-11-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
1510 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12519887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519887 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241099010/2 | 2022-11-10 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
1511 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12171722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171722 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210379728/3 | 2022-11-10 | 0.004862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004862 | 0
1512 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01026 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12121151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121151 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213229297/2 | 2022-05-10 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
1513 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12328645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12328645 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210397324/2 | 2022-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1514 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10129332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129332 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212186018/2 | 2022-10-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
1515 | LOCUINTA+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11043373 | 2022-09-09 | 11043373 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240456218/3 | 2022-11-10 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
1516 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4X16mmp cu lungimea de 9m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12171764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171764 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231193352/4 | 2022-11-10 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1517 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12228112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12228112 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211519208/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1518 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7583-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12299718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299718 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230859057/3 | 2022-11-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1519 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12278382 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213363870/2 | 2022-07-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1520 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5201 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12234928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234928 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230178590/4 | 2022-11-10 | 0.00874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00874 | 0
1521 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00605 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 40001080, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12204914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12204914 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241054909/2 | 2022-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1522 | Sediu firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 12058968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12058968 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240250805/2 | 2022-10-10 | 0.004641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004641 | 0
1523 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 30m, cu BMPm32A amplasat pe zid. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11870467 | 21/09/2022 | 11870467 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230452641/2 | 2022-11-10 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
1524 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 1766 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12128220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12128220 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213020140/3 | 2022-07-10 | 0.009476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009476 | 0
1525 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0162 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine bransamentul existent. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C cu lungimea de 9m, pozat aparent prin tub de protectie pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT40A existent pe stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11766515 | 28/09/2022 | 11766515 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231294264/2 | 2022-11-10 | 0.01462 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01462 | 0
1526 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12124435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211831182/2 | 2022-11-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1527 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0101 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 32 A Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11614619 | 2022-06-09 | 11614619 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212910428/2 | 2022-12-10 | 0.009897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009897 | 0
1528 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12306570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306570 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212944841/3 | 2022-12-10 | 0.016658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016658 | 0
1529 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01476 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11652719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11652719 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213684652/2 | 2022-11-10 | 0.014365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014365 | 0
1530 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11942815 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240772455/2 | 2022-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1531 | RO002E211811214 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 7 MIRON COSTIN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12327275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327275 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211811214/2 | 13/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1532 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12130093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12130093 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240416135/4 | 2022-12-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1533 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 919 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11798380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11798380 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213436826/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1534 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11485329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11485329 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213665224/2 | 2022-05-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1535 | Sistem fotovoitaic instalat pe acoperis cladire | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.26 | 20 | SITORMAN 110/20 KV | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce clientul isi obtine (daca este cazul) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 Se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrarii. In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de catre utilizator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se vor preda la UO MT-JT | E-Distributie Dobrogea | 9905806 | 2022-08-08 | 09905806 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212946753/2 | 2022-09-09 | 0.2498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.2498 | 0
1536 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12380499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12380499 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213165184/4 | 13/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0104 | 0,4 | PTA 420 UZ APA CRISAN L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11596585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11596585 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241141467/3 | 13/10/2022 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
1538 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTCZ 28 COMPLEX | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12496218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496218 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212260729/2 | 13/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1539 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0297 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12498808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12498808 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213529223/2 | 13/10/2022 | 0.029046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029046 | 0
1540 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00456 | 0,4 | PTA3 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12477762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12477762 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210277523/2 | 13/10/2022 | 0.004419 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004419 | 0
1541 | Lociunta + CEF BURGHELEA Petru AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12472362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472362 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212979131/2 | 2022-11-10 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1542 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004905 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 14m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 6m subteran. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12499126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12499126 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230013712/3 | 2022-12-10 | 0.004804 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004804 | 0
1543 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01232 | 0,4 | PTA 1358 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12384310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384310 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221241839/2 | 14/10/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1544 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12500152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12500152 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212014940/2 | 2022-11-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1545 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 9 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11939828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939828 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210297558/2 | 19/09/2022 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
1546 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,4 | PTA 637 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12496926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12496926 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212185792/2 | 13/10/2022 | 0.003032 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003032 | 0
1547 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12504919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12504919 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211226977/2 | 13/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1548 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 63 A, reglat al 0,8%. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11442746 | 13/09/2022 | 11442746 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211495863/3 | 17/10/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1549 | ferma | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019875 | 0,4 | PT 1197 NUNTASI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11492008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11492008 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210702032/2 | 15/10/2022 | 0.019477 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019477 | 0
1550 | PV Marian Vaju Eforie Sud | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12357217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12357217 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211532999/3 | 17/10/2022 | 0.0068 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0068 | 0
1551 | SPATIU COMERCIAL +CEF 10Kw | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN DIRECT LA CLADIRE RACORDAT DIN STALPUL NR.9 SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA NEIZOLATA CIRCUIT NR.1 AFERENT PTAB 3240. BMPT 40A EXISTENT PE CLADIRE. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11184727 | 2022-07-09 | 11184727 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221244078/3 | 17/10/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1552 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,23 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12172947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172947 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220117289/2 | 16/10/2022 | 0.005184 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005184 | 0
1553 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00782 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11828241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11828241 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241149443/3 | 16/10/2022 | 0.007663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007663 | 0
1554 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0072 | 0,23 | PTA 3937 BRANCOVENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12528456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528456 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220407764/3 | 13/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1555 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTCZ 362 R. ORIZONT EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12470843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12470843 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211532854/2 | 2022-07-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1556 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12617379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617379 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212105615/2 | 18/10/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1557 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 278 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12562371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12562371 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213192432/2 | 18/10/2022 | 0.009687 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009687 | 0
1558 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12030596 | 2022-07-10 | 12030596 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221116683/2 | 18/10/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1559 | locuinta+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | Se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA jt aferenta PTA 5534, existenta . Bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; - are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11142280 | 15/09/2022 | 11142280 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231304592/2 | 2022-12-10 | 0.019108 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019108 | 0
1560 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 30m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12706597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12706597 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231162550/2 | 18/10/2022 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
1561 | Spatiu comercial +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0152 | 0,4 | PTA 394 SAT 1 RASOVA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10814850 | 31/08/2022 | 10814850 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213601022/2 | 18/10/2022 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
1562 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10819301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10819301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213540822/2 | 18/10/2022 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
1563 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 20KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01998 | 0,4 | PT 1192 NAZARCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11968687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11968687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213250314/2 | 18/10/2022 | 0.01956 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01956 | 0
1564 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12493950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12493950 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210587033/3 | 18/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1565 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12330057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12330057 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213140839/2 | 18/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1566 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | In FDCP 4 abonati existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11618714 | 23/09/2022 | 11618714 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240814665/2 | 18/10/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1567 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 20KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01978 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522484 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211091179/2 | 18/10/2022 | 0.019364 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019364 | 0
1568 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11208761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208761 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213262586/2 | 18/10/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1569 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11006865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11006865 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213152551/2 | 18/10/2022 | 0.007937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007937 | 0
1570 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 201 STR. BRANDUSELOR BL. Z1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12172859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12172859 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211305627/2 | 18/10/2022 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
1571 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12474381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12474381 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241144471/2 | 18/10/2022 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
1572 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0045 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament monofazat existent cu lungimea de 30m din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 21m, si cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp de bransament SC 10001, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12540951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12540951 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231264586/2 | 19/10/2022 | 0.00433 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00433 | 0
1573 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10192057 | 2022-02-09 | 10192057 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213075263/3 | 19/10/2022 | 0.015679 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015679 | 0
1574 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12409589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12409589 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212856764/2 | 2022-05-10 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
1575 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12572325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12572325 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221404065/2 | 16/10/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
1576 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTAB 3602 ANL2-UZ APA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12529690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529690 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221248128/2 | 14/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1577 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12649362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649362 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212728919/2 | 18/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1578 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00763 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12324799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12324799 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212931241/2 | 2022-05-10 | 0.007467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007467 | 0
1579 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00592 | 0,4 | PTACAP P.ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12278403 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213812442/2 | 19/10/2022 | 0.005787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005787 | 0
1580 | Locuinta+panouri | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTCZ 383 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12384979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384979 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212923602/1 | 2022-04-10 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
1581 | BAR+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | RA.T. 23008 LEA GRADISTEA | - Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Calarasi, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Calarasi si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 25 panouri avand puterea maxima de 400 Wp, insumand o putere de 10 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 10 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11462659/26.09.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E210795966 /1 din data 26.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11462659 | 26/09/2022 | 11462659 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221145900/2 | 20/10/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1582 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01104 | 0,4 | PT 1088 LEA 4406 | - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 24 panouri avand puterea maxima de 406 Wp, insumand o putere de 11,4 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 10 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 10993511/12.09.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E213064069 / 1 din data 27.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 10993511 | 2022-12-09 | 10993511 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213064069/2 | 20/10/2022 | 0.009765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009765 | 0
1583 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 444 BL 22 MUGURULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12718599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718599 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211313086/2 | 21/10/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1584 | LOCUINTA PERSONALA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-jt Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica este realizata cu un numar de 20 panouri avand puterea nominala de 400 Wp, insumand o putere de 8 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 8 kW . Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 10555317/05.08.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr.RO002E213491175 / 1 din 15/07/2019???????), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 10555317 | 2022-05-08 | 10555317 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213491175/2 | 21/10/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
1585 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12703055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703055 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211584109/2 | 20/10/2022 | 0.004233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004233 | 0
1586 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin.1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Dobrogea | 12535007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535007 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240771106/2 | 20/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1587 | panouri fotovoltace | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 6431 MOARA LIPNITA L6401 | - Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 6 panouri avand puterea maxima de 550 Wp, insumand o putere de 3,3kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 5 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11019484/30.08.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E212254508 / 1 din data 27.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11019484 | 30/08/2022 | 11019484 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212254508/2 | 20/10/2022 | 0.003233 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003233 | 0
1588 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12540537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12540537 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211298167/2 | 20/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1589 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12406687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213229589/2 | 16/10/2022 | 0.002978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002978 | 0
1590 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PT 167 BL F1 ICIL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 63 A, reglat la 0,8% Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11594963 | 2022-08-09 | 11594963 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211788240/2 | 21/10/2022 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
1591 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00675 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12701885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701885 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241087983/2 | 20/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1592 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0162 | 0,4 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul trifazic existent cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11347353 | 19/09/2022 | 11347353 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241028764/3 | 21/10/2022 | 0.015866 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015866 | 0
1593 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12649352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649352 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240908906/2 | 21/10/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1594 | Lociunta + CEF Tudoran M | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12795772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795772 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212184117/2 | 21/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1595 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12473866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473866 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210985899/3 | 21/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1596 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723224 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241016053/2 | 21/10/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1597 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 25 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia lasupratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12004432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12004432 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240382137/3 | 19/10/2022 | 0.009476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009476 | 0
1598 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,4 | PTA 2765 POPESTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12760666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12760666 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221363935/2 | 24/10/2022 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
1599 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1641 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12519479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12519479 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210070940/2 | 24/10/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1600 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce clientul isi obtine (daca este cazul) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 Se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrarii. In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de catre utilizator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se vor preda la UO MT-JT. | E-Distributie Dobrogea | 9989469 | 17/05/2022 | 09989469 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213086782/3 | 24/10/2022 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
1601 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00555 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala fotovoltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; -Pentru conditii diferite de cele normale(de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; -Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea,(avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. In vederea puneriisub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-JT Constanta , dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT-JT Constanta si doar dupa ce clientul isi obtine (daca este cazul) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018 Se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucrarii. In cazul in care lucrarile prevazute pe tariful T din prezentul ATR nu vor fi platite si executate de catre utilizator, ramane valabil ATR/CER emis anterior. Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se vor preda la UO MT-JT | E-Distributie Dobrogea | 11596225 | 16/09/2022 | 11596225 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212043313/2 | 25/10/2022 | 0.005429 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005429 | 0
1602 | RO002E211681679 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12298163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12298163 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211681679/2 | 24/10/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1603 | benzinarie | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.030555 | 0,4 | PT 708 PECO | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10817306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817306 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212256689/2 | 19/10/2022 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
1604 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Racordarea centralei fotovoltaice se va face in conformitate cu Ordinul ANRE 51/2019. - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT-jt Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. SC E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interese public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? , conform Ord. ANRE nr. 228 din 28 Decembrie 2018. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica este realizata cu un numar de 66 panouri avand puterea nominala de 375 Wp, insumand o putere de 24,75 kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 30 kW. Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 11666155/20.09.2022 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E212881245 / 1 din 28/06/2014), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 11666155 | 20/09/2022 | 11666155 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212881245/2 | 24/10/2022 | 0.024254 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024254 | 0
1605 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12387975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12387975 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213214831/2 | 24/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1606 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12410144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12410144 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213364275/1 | 24/10/2022 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
1607 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12393920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12393920 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231322378/2 | 24/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1608 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12504267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12504267 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231321298/2 | 20/10/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004125 | 0,4 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12792559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792559 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210011406/2 | 25/10/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1610 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12778105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12778105 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213376841/2 | 21/10/2022 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
1611 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12384228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12384228 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212706836/2 | 25/10/2022 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
1612 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12472636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472636 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211222423/2 | 25/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1613 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12618361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12618361 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240822833/2 | 25/10/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1614 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00675 | 0,23 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12533225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12533225 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240527295/3 | 25/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1615 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 16+16mmp cu lungimea de 32m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12529365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529365 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230919054/2 | 25/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1616 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12718102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718102 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211091326/2 | 20/10/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1617 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12671718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12671718 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213162945/2 | 20/10/2022 | 0.005277 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005277 | 0
1618 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11938802 | 30/09/2022 | 11938802 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230693952/2 | 26/10/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1619 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00675 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12229865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229865 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241036257/3 | 26/10/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
1620 | Spalatorie auto+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.019845 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12477151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12477151 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240502052/2 | 26/10/2022 | 0.019398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019398 | 0
1621 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12657087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12657087 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241151952/2 | 26/10/2022 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
1622 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0288 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12685495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12685495 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211919112/3 | 26/10/2022 | 0.028214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.028214 | 0
1623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12498146 | 18/10/2022 | 12498146 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221323694/2 | 21/10/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
1624 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter)Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11595895 | 13/09/2022 | 11595895 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230566197/3 | 25/10/2022 | 0.005095 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005095 | 0
1625 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia; - Dupa punerea in functiune a centralei fotovoltaice este necesara efectuarea de masuratori, pentru verificarea incadrarii in limitele normate, atat pentru fenomenul de fliker, cit si pentru regimul deformant. In cazul in care nu sunt respectate conditiile de calitate a energiei electrice , se impune luarea de masuri locale pentru incadrarea indicatorilor de calitate in limite normate, in caz contrar centrala foto voltaica nu va functiona. Lucrarile necesare pentru incadrarea indicatorilor de calitate a energiei electrice, in limite normate se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului; - Pentru conditii diferite de cele normale (de incident), centrala fotovoltaica trebuie sa contribuie la siguranta personalului de exploatare si public, precum si la evitarea deteriorarii echipamentului conectat la retea; - Prin cuplarea la retea a centralei foto voltaice nu trebuie sa se depaseasca capacitatea nici unui element de retea, (avind in vedere cresterea de tensiune la conectare) sau nivelul dimensionat la scurtcircuit; - Instalatia de producere va respecta cerintele tehnice de racordare prevazute in Norma tehnica "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea", conform Ord. ANRE nr.228/2018 cu toate modificarile si completarile ulterioare, etapele procesului de punere sub tensiune pentru perioada de probe a unitatilor generatoare prevazute in Ord. ANRE nr.51/2019,"Procedura de notificare pentru racordarea unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public" si Ord.ANRE nr. 19/2022 pentru aprobarea "Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum ?i de producere apar?inând prosumatorilor care de?in instala?ii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalat? de cel mult 400 kW pe loc de consum". - In vederea punerii sub tensiune a locului de consum solicitat, utilizatorul va depune la UO MT- JT Constanta, dosarul instalatiei electrice de utilizare intocmit de catre o unitate atestata de ANRE. E-Distributie Dobrogea SA va realiza racordarea locului de consum doar dupa depunerea dosarului instalatiei electrice de utilizare la UO MT JT Constanta si doar dupa ce noul client isi obtine ( daca este cazul ) in nume propriu acordurile proprietarilor/autoritatilor locale pentru traversarea terenului cu cablul dintre punctul de delimitare si tabloul instalatiei electrice de utilizare. - Modulele generatoare apartinand prosumatorului trebuie s? r?mân? conectate la re?ea ?i s? func?ioneze la viteze de varia?ie a frecven?ei de 2 Hz/s pentru un interval de timp de 500 ms, de 1,5 Hz/s pentru un interval de timp de 1.000 ms ?i de 1,25 Hz/s pentru un interval de timp de 2.000 ms, în func?ie de tipul de tehnologie ?i de puterea de scurtcircuit a sistemului în punctul de racordare. Reglajele protec?iilor din punctul de racordare trebuie s? permit? func?ionarea modulelor generatoare/generatoare sincrone pentru aceste profile de varia?ie a frecven?ei? . Instalatia fotovoltaica se realizeaza dupa cum urmeaza: - 22 panouri avand puterea maxima de 405 Wp, insumand o putere de 8,91kW, racordate la retea prin intermediul unui invertor de 8 kW; Prezentul Aviz Tehnic de Racordare nr. 12207490/03.10.22 inlocuieste avizul tehnic de racordare/ certificatul de racordare emis anterior (CER nr. RO002E211248544 / 1 din data 27.06.2014 ), care isi inceteaza aplicabilitatea in conditiile in care se realizeaza lucrarile prevazute, PVR si PIF. | E-Distributie Dobrogea | 12207490 | 2022-03-10 | 12207490 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211248544/2 | 21/10/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1626 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6185-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12528110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12528110 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231151671/4 | 26/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1627 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00847 | 0,23 | PTA 2623 MOARA CRIVAT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11645642 | 30/09/2022 | 11645642 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220792985/2 | 26/10/2022 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
1628 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,4 | PTA 3938 BRANCOVENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12394863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12394863 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220388852/4 | 26/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1629 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 3293 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12796979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12796979 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220094159/2 | 26/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1630 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PT 438 BL 10 PANDURI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11618706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618706 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212246329/3 | 26/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1631 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00505 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12027610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12027610 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211883875/2 | 26/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1632 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03024 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12212440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12212440 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210714024/3 | 16/10/2022 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
1633 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01125 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata | E-Distributie Dobrogea | 12791855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791855 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241045369/2 | 26/10/2022 | 0.006172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006172 | 0
1634 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12129696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12129696 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213108080/2 | 27/10/2022 | 0.005842 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005842 | 0
1635 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA-5050 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5050 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12263301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12263301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230150152/4 | 27/10/2022 | 0.007928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007928 | 0
1636 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA6049-BULIGA | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesara montarea unui contor electronic monofazat (smartmeter).Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12279048 | 2022-08-10 | 12279048 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230737692/2 | 27/10/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1637 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02106 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12601803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12601803 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231323043/2 | 27/10/2022 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
1638 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.001995 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12704299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12704299 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240798138/2 | 27/10/2022 | 0.001954 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001954 | 0
1639 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12705011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12705011 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240102227/2 | 27/10/2022 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
1640 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 138 SAT CERBU L 9703 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12566658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12566658 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241044245/2 | 27/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1641 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12529060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12529060 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210593254/2 | 25/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1642 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.011 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12131643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12131643 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241043783/2 | 28/10/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
1643 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12468824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468824 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211550292/2 | 28/10/2022 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
1644 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12702400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702400 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230455284/2 | 28/10/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1645 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12615180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12615180 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212930644/4 | 28/10/2022 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
1646 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12074484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12074484 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213267963/2 | 2022-05-10 | 0.00534 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00534 | 0
1647 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11061363 | 16/09/2022 | 11061363 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211250514/2 | 27/10/2022 | 0.019403 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019403 | 0
1648 | Locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 12m, cu BMPm25A amplasat pe zid locuinta.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST | E-Distributie Dobrogea | 10506193 | 2022-02-09 | 10506193 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230048822/3 | 2022-06-10 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
1649 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11970070 | 28/09/2022 | 11970070 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221154854/2 | 28/10/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1650 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12678907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12678907 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212966238/2 | 28/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1651 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA-8014-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat aerian existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT16A amplasat pe zid exterior cladire. Este necesara inlocuire socluri LF cu sigurante fuzibile 3buc. existente in BMPT cu 1buc. disjunctor 25A nou. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (p | E-Distributie Dobrogea | 11919100 | 28/09/2022 | 11919100 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231213793/2 | 28/10/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1652 | LOCUIN?? + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12174656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174656 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212961727/2 | 20/10/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1653 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTA 3065 GRADISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12673745 | 25/10/2022 | 12673745 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220144391/2 | 2022-11-24 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1654 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723420 | 18/10/2022 | 12723420 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211426575/2 | 2022-11-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
1655 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0128 | 0,4 | PTA 7173 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12727108 | 26/10/2022 | 12727108 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231297638/2 | 2022-12-06 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
1656 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12659233 | 25/10/2022 | 12659233 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221256059/2 | 2022-11-17 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1657 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12527339 | 27/10/2022 | 12527339 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240389897/2 | 2023-06-03 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1658 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12411285 | 26/10/2022 | 12411285 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212920766/2 | 2022-12-16 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
1659 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02002 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12924198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12924198 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213400063/4 | 2022-02-11 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
1660 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0044 | 0,4 | PCZ 3172 MODELU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12829457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12829457 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220183394/3 | 2022-02-11 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1661 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00943 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12584628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12584628 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213814781/2 | 2022-02-11 | 0.009011 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009011 | 0
1662 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01035 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12615544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12615544 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241037630/3 | 2022-02-11 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
1663 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12791513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791513 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210733283/2 | 2022-02-11 | 0.004807 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004807 | 0
1664 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12770607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770607 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213786183/2 | 2022-02-11 | 0.00533 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00533 | 0
1665 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12946720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12946720 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213163058/2 | 2022-02-11 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
1666 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00666 | 0,4 | PT 143 MIHAILEANU BL R8 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12826708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12826708 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211724903/3 | 2022-02-11 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
1667 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12846440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12846440 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213427185/2 | 2022-02-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1668 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12775037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775037 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213419085/2 | 2022-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1669 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12819414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819414 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213599545/2 | 2022-02-11 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
1670 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13618169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13618169 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210266879/3 | 2022-02-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1671 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12842923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12842923 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221340985/2 | 2022-02-11 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1672 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0224 | 0,4 | PTA I CIOCARLIA DE SUS 4204 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12822408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822408 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213721092/2 | 2022-03-11 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1673 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 1629 VALCELE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13017338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017338 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220565938/2 | 2022-03-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
1674 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00518 | 0,23 | PTA 38 ZEBIL+SERE L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11943088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11943088 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240122106/3 | 2022-03-11 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
1675 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0045 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12797433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12797433 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240877978/2 | 2022-03-11 | 0.00431 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00431 | 0
1676 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12996472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12996472 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211928437/2 | 2022-03-11 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
1677 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0041 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12323875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12323875 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212901631/3 | 2022-02-11 | 0.003908 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003908 | 0
1678 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 492 ZONA V 2MAI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12997108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997108 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212974451/2 | 2022-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1679 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12952214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952214 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213335396/2 | 2022-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1680 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00624 | 0,4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENATA. | E-Distributie Dobrogea | 12997079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997079 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221348545/2 | 2022-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1681 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12697263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697263 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213235553/2 | 2022-02-11 | 0.00957 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00957 | 0
1682 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12229737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229737 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220192192/3 | 2022-04-11 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
1683 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00864 | 0,23 | PTA 1442 DARVARI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12955555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12955555 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220393645/3 | 2022-04-11 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
1684 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00675 | 0,23 | PTA 130 CIUCUROVA L 9604 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12868625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12868625 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240911663/2 | 2022-04-11 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
1685 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12825743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12825743 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231185274/3 | 2022-04-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1686 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10486300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486300 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241187210/2 | 2022-04-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1687 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1641 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12675530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675530 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210056641/2 | 2022-03-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1688 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTA 150 VARARIE L 9301 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12774260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774260 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241178647/2 | 2022-03-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1689 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12867022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12867022 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210909761/2 | 2022-03-11 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
1690 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01216 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12793628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793628 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240661261/3 | 2022-03-11 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
1691 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA5084 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5084 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12688015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12688015 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231194342/3 | 2024-03-25 | 0.0099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0099 | 0
1692 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11298311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298311 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220378693/3 | 2022-03-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1693 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00856 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12648501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648501 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212414719/2 | 2022-04-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1694 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723453 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211882874/2 | 2022-04-11 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
1695 | Lociunta + CEF AFM STAVAR VERGEA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 910 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12719340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719340 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213286302/2 | 2022-04-11 | 0.007055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007055 | 0
1696 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12768534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12768534 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213269987/3 | 2022-04-11 | 0.014681 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014681 | 0
1697 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1191 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11816749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816749 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210775560/2 | 2022-04-11 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
1698 | Showroom + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10575 | 0,4 | PTA 652 L 0424 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12701430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701430 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212848855/1 | 2022-04-11 | 0.097999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097999 | 0
1699 | Pensiune+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01512 | 0,4 | PTA 560 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12706820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12706820 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241016378/2 | 2022-04-11 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
1700 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12721658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12721658 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212516385/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1701 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12816854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12816854 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211774188/2 | 2022-03-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1702 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13078602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13078602 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213155352/2 | 2022-03-11 | 0.007521 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007521 | 0
1703 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13014020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014020 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213477696/2 | 2022-03-11 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
1704 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5463 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12693124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12693124 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231168343/3 | 2022-04-11 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
1705 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12869503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869503 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210458793/2 | 2022-04-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1706 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12468694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468694 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213142437/3 | 2022-04-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1707 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTAB 1783 ZIP ESCORT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12820344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12820344 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213686249/2 | 2022-04-11 | 0.006585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006585 | 0
1708 | Locuinta + CEF - Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12717117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12717117 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212867946/2 | 2022-04-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1709 | LOCUINTA+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12679177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12679177 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213706073/2 | 2022-04-11 | 0.007133 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007133 | 0
1710 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00801 | 0,4 | PTA SAT OLTENI L2403 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12448841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12448841 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210317001/3 | 2022-04-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1711 | HALA DE PRODUCTIE AMBALAJE HARTIE ,CARTON SI MASE PLASTICE+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03312 | 0,4 | PCZ 2596 NAVROM OLTENITA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASUTA. | E-Distributie Dobrogea | 12997182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997182 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221287312/2 | 2022-04-11 | 0.032448 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.032448 | 0
1712 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13090195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13090195 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213804667/2 | 2022-04-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1713 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005625 | 0,4 | PT 927 CARTIER EROILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13092535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13092535 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213497755/2 | 2022-07-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1714 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 638 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13079284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13079284 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213362363/1 | 2022-07-11 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005242 | 0
1715 | Depozit + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12421661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12421661 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240561338/2 | 2022-08-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1716 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12975756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975756 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211895092/2 | 2022-08-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1717 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02093 | 0,4 | PTA 3053 CUNESTI | -BRANSAMENT TRUFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12326201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12326201 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220274463/3 | 2022-03-11 | 0.020411 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020411 | 0
1718 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,4 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13127793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127793 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220936750/2 | 2022-09-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1719 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3938 BRANCOVENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13370727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13370727 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221228463/3 | 2022-06-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1720 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1605 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12500683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12500683 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210445193/3 | 2022-09-11 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
1721 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12596824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12596824 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210280583/2 | 2022-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1722 | Locuinta + CEF( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1617 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13094963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094963 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213018338/2 | 2022-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1723 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12819808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12819808 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213270338/1 | 2022-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1724 | LOCUINTA / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12719287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719287 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210119113/3 | 2022-09-11 | 0.004689 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004689 | 0
1725 | Lociunta + CEF Dragomir Cristian AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTA 700 VIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12702775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702775 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213627569/2 | 2022-09-11 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1726 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13004678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13004678 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211542237/3 | 2022-07-11 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1727 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13129902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129902 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210026312/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1728 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13096249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13096249 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213037799/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1729 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13083141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13083141 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241190876/2 | 2022-10-11 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
1730 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13102158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13102158 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210269355/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1731 | HALA DEPOZIT+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024705 | 0,4 | PT 463 BL LE 1-2 B-DUL TOMIS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13221825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13221825 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213561049/2 | 2022-10-11 | 0.024191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024191 | 0
1732 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12992473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992473 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210124108/2 | 2022-07-11 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
1733 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13112477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13112477 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211332346/2 | 2022-07-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1734 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004905 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8187 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C cu lungimea de 10m, cu BMPT63A amplasat pe stalp de retea SE4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13016819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016819 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231280427/1 | 2022-10-11 | 0.004804 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004804 | 0
1735 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01023 | 0,4 | PT 959 STR. ARTARULUI COSTINESTI L 2920 | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT si CE montate pe stalpul de racord PTA 959. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12929077 | 31/10/2022 | 12929077 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210227539/3 | 2022-10-11 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1736 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12773814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773814 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213250448/3 | 2022-10-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1737 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.011445 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8672 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC 10002, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12723625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12723625 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231276837/2 | 2022-10-11 | 0.011213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011213 | 0
1738 | SEDIU + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 0,4 | PTA-5294 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5294 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12214349 | 2022-04-11 | 12214349 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231272181/3 | 2022-10-11 | 0.014278 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014278 | 0
1739 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 179 BL 13A TOMIS 5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13018737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018737 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210802774/2 | 2022-10-11 | 0.019394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019394 | 0
1740 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTCZ 553 JUPITER R.COZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13081283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13081283 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211222591/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1741 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13092558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13092558 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210353393/2 | 2022-10-11 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
1742 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13107107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13107107 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220718871/2 | 2022-10-11 | 0.004284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004284 | 0
1743 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01183 | 0,4 | PTA 2985 IT FRUMUSANI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13110922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13110922 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221266229/3 | 2022-10-11 | 0.011583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011583 | 0
1744 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13147479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147479 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213484043/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1745 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13108982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108982 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212036696/3 | 2022-10-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1746 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13128700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128700 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210909110/3 | 2022-10-11 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
1747 | locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00623 | 0,4 | PT 554 BL DR 6-7 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12888556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888556 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212864538/2 | 2022-09-11 | 0.006005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006005 | 0
1748 | CEF BENINO 1-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03312 | 0,4 | PCZ 2596 NAVROM OLTENITA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12997169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12997169 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220720649/2 | 2022-07-11 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
1749 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01458 | 0,4 | PTA 5235-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13012273 | 2022-02-11 | 13012273 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231237003/2 | 2022-11-11 | 0.014238 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014238 | 0
1750 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006075 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12623871 | 31/10/2022 | 12623871 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220563318/3 | 2022-11-11 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
1751 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12597442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12597442 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241157587/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1752 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13221447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13221447 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212842332/2 | 2022-11-11 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
1753 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01088 | 0,4 | PTA 456 ZONA I LIMANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12887809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887809 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213778544/2 | 2022-04-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
1754 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005625 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13197531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13197531 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212109653/2 | 14/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1755 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5298 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12992816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992816 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231021598/2 | 14/11/2022 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
1756 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004125 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13093035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13093035 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211912968/2 | 14/11/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1757 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PT 2 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13228438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228438 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212813565/2 | 14/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1758 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13130820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130820 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213351451/1 | 2022-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1759 | CLADIREA MARTIG INVESTMENTAnexa 2 - baterii | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0104 | 0,4 | PT 463 BL LE 1-2 B-DUL TOMIS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12948159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12948159 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210684637/3 | 14/11/2022 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
1760 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PTZ 1048 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12648218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648218 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210949765/2 | 14/11/2022 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
1761 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 558 BL SR5 INEL II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12795167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12795167 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211579967/2 | 14/11/2022 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
1762 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12675997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675997 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231278413/2 | 2022-11-11 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1763 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00526 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT25A amplasat pe stalp de bransament SC 10001. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12701628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701628 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231333336/2 | 14/11/2022 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
1764 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005625 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp ? lungime 12m, cu BMPT32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru p | E-Distributie Dobrogea | 13130602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130602 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231174665/2 | 15/11/2022 | 0.005512 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005512 | 0
1765 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6183-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12726472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12726472 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231323267/2 | 2022-11-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1766 | Locuinta serviciu+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01284 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 58m si BMPT 40A amplasat pe stalp SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 12975805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975805 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230458029/4 | 15/11/2022 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
1767 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 1565 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12976089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12976089 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210499260/2 | 14/11/2022 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
1768 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13058630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13058630 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220309833/2 | 2022-10-11 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
1769 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.&#39;Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13128316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128316 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213171563/2 | 14/11/2022 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
1770 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3157 ROSETI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13097632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097632 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220370752/2 | 2022-11-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1771 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13097465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13097465 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213246397/2 | 14/11/2022 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
1772 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12327969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12327969 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241151288/2 | 2022-03-11 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
1773 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01305 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12817081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817081 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213471308/2 | 14/11/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
1774 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12769985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12769985 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212919438/2 | 14/11/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
1775 | Locuinta+CEF ( Anexa 2 ) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12791946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12791946 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211620380/2 | 16/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1776 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,4 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12842987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12842987 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212251077/3 | 16/11/2022 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
1777 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12718635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12718635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213464456/2 | 16/11/2022 | 0.007521 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007521 | 0
1778 | Pensiune+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12973097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12973097 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241020216/3 | 16/11/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
1779 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003645 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 13m, cu BMPm32A amplasat pe zid. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12770073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12770073 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230454081/2 | 16/11/2022 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
1780 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTM 332 CERNAVODA L 5608 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11844926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11844926 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210270403/2 | 16/11/2022 | 0.004888 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004888 | 0
1781 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00808 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13303981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13303981 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212876654/2 | 16/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1782 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13224014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13224014 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211980727/2 | 2022-10-11 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1783 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 95 STR RASURI/BABA NOVAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13296402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296402 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211951703/2 | 15/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1784 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13298271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298271 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211632181/2 | 15/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1785 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00378 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12869544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869544 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213038969/2 | 16/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1786 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003645 | 0,4 | PTAB 1676 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12681604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12681604 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213118890/2 | 16/11/2022 | 0.003552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003552 | 0
1787 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12617552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617552 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210199863/2 | 16/11/2022 | 0.006036 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006036 | 0
1788 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01045 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12701337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12701337 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213119868/2 | 16/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1789 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12993113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993113 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213437771/2 | 16/11/2022 | 0.003949 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003949 | 0
1790 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTAB 393 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12844042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844042 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213414260/2 | 16/11/2022 | 0.006026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006026 | 0
1791 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA-5066 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5077 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12797735 | 2022-11-08 | 12797735 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230085610/2 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1792 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5171 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12849324 | 11/01/2022 | 12849324 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230255912/3 | 17/11/2022 | 0.005477 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005477 | 0
1793 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6004-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13101465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101465 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231268603/2 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1794 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 1603 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13364294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13364294 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213000799/2 | 17/11/2022 | 0.00964 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00964 | 0
1795 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13150086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150086 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210076924/3 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1796 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12792238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12792238 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212111588/2 | 16/11/2022 | 0.004865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004865 | 0
1797 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13129182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129182 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210513492/3 | 17/11/2022 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
1798 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13129807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129807 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220939900/2 | 17/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1799 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13253655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13253655 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212222761/2 | 17/11/2022 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
1800 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13220504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13220504 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213544264/2 | 17/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1801 | HALA DEPOZITARE + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0135 | 0,4 | PTAB 4 L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12840805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12840805 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241186185/2 | 17/11/2022 | 0.01303 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01303 | 0
1802 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5082 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12793614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12793614 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231194173/2 | 17/11/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
1803 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02673 | 0,4 | PTA 1784 BUZOIENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12774600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774600 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221301072/1 | 17/11/2022 | 0.026095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026095 | 0
1804 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 2594 SMA CHISELET | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13251229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13251229 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220012698/3 | 17/11/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1805 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0072 | 0,4 | PTAB 3687 | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13277724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277724 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221280988/3 | 17/11/2022 | 0.007055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007055 | 0
1806 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PCZ 3547 VAMA L20 FNC | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12535820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12535820 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221413470/2 | 18/11/2022 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
1807 | SPALATORIE AUTO+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012375 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13017543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017543 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240532662/3 | 18/11/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
1808 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-8177-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD PTA 8177 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune prin inlocuire contor electronic trifazat existent cu contor trifazat in montaj direct smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 12970789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970789 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231179840/2 | 18/11/2022 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
1809 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PTA 3 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13152970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152970 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210574567/2 | 18/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1810 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12970889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970889 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220273428/3 | 18/11/2022 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
1811 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010125 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13138590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13138590 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220946065/4 | 18/11/2022 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
1812 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1160 MIHAI VITEAZU | Se mentine alimentarea existenta cu BMPM cf ATR 01376170 / 20.12.2017. Se va monta CE bidirectional in BMP existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12393834 | 2022-10-31 | 12393834 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213389788/2 | 17/11/2022 | 0.00879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00879 | 0
1813 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8653 -ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8653 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SC10002, cu BMPT16A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12954638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12954638 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231286131/2 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1814 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0123 | 0,4 | PT 424 BAZIN INSTITUT MARINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12908394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12908394 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213199035/2 | 18/11/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
1815 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0032 | 0,23 | PTA 3219 GALDAU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13300703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13300703 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221326057/4 | 18/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1816 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 297 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13254225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13254225 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212867069/2 | 15/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1817 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13274189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13274189 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213680524/2 | 18/11/2022 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
1818 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13277254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277254 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210265384/2 | 18/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1819 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00608 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5164 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12796709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12796709 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230794369/3 | 21/11/2022 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
1820 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13058812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13058812 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241052356/2 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1821 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13334931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334931 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210602413/2 | 17/11/2022 | 0.004722 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004722 | 0
1822 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 1308 COGEALAC | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui BMPT existent cu BMPT unificat echipat cu disjunctor trifaat de 16 A.In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12676128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676128 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212830430/2 | 16/11/2022 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
1823 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 234 I.G. DUCA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13363047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363047 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211786237/2 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1824 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008505 | 0,23 | PTA 2697 MANASTIREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13296043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296043 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220092595/3 | 17/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1825 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01308 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13399045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399045 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213785700/2 | 21/11/2022 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
1826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 722 ZONA LIMANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13380941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380941 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213375941/3 | 21/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1827 | CEF 6 kW anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12810673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12810673 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211655580/2 | 21/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1828 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8123 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp pozat aparent pe stalp de retea jt SC 10002, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12933468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12933468 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231270910/3 | 21/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1829 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12907754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12907754 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213568822/2 | 18/11/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
1830 | Scoica Sa - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03312 | 0,4 | PTCZ 554 JUPITER R. SCOICA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12358067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12358067 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212038272/2 | 21/11/2022 | 0.032457 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.032457 | 0
1831 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13382041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382041 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211293443/2 | 21/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1832 | Hala Industriala + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1296 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13401747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401747 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210788430/2 | 21/11/2022 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
1833 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0189 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12773869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12773869 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213156702/3 | 21/11/2022 | 0.018512 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018512 | 0
1834 | Locuinta + CEF - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12817036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817036 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213125562/2 | 21/11/2022 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
1835 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13227089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227089 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213134168/2 | 21/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1836 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTAB 3602 ANL2-UZ APA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13228911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13228911 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221228340/2 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1837 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00975 | 0,4 | PTA 7150 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13152760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152760 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230494647/4 | 21/11/2022 | 0.009554 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009554 | 0
1838 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12651063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12651063 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240542472/2 | 21/11/2022 | 0.009476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009476 | 0
1839 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12869980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12869980 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213196380/3 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1840 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13091717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091717 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210471439/2 | 21/11/2022 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
1841 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13382266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382266 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212838180/3 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1842 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003115 | 0,23 | PTAB 3341 STROE L20 FNC CAL | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12233960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233960 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221269873/2 | 17/11/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1843 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13423057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423057 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211876608/2 | 22/11/2022 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
1844 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13018617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13018617 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211274790/2 | 22/11/2022 | 0.008231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008231 | 0
1845 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003535 | 0,4 | PTA 128 RAJA 1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13109215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109215 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212963897/2 | 22/11/2022 | 0.003463 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003463 | 0
1846 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00615 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13091411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091411 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240380348/2 | 22/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1847 | CEF-Prosumator Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.108 | 0,4 | PTA 1585 | - ALIMENTAREA CU ENEERGIE ELECTRICA SE FACE PRIN PASTRAREA INSTALATIEI EXISTENTE CU INLOCUIREA CONTORULUI EXISTENT CU CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ SEMIDIRECT SMART METER, TC-uri 125/5A+400%. BIDIRECTIONAL | E-Distributie Dobrogea | 12490932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12490932 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220708869/2 | 17/11/2022 | 0.097945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097945 | 0
1848 | Lociunta + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12027506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12027506 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210295264/2 | 22/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1849 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13016067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016067 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240353854/2 | 22/11/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1850 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00632 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13384164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13384164 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212854728/2 | 22/11/2022 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
1851 | Locuinta P+1E-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13365495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365495 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211281664/2 | 22/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1852 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13260774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13260774 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213814488/2 | 17/11/2022 | 0.007888 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007888 | 0
1853 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTAB 3781 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13319905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319905 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221373611/3 | 17/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1854 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13379575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379575 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211231557/2 | 18/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1855 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13380859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380859 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213241628/2 | 18/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1856 | Fabrica confectii + CEF,Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1296 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13403114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403114 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210779766/1 | 18/11/2022 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
1857 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 42 UNION L 11500 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13366033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366033 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240560584/2 | 22/11/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1858 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00608 | 0,4 | PTA 2890 IT SOHATU | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13197248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13197248 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220964739/2 | 18/11/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1859 | Autoservirea Siret + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03234 | 0,4 | PT 12 MAMAIA POSTA BUTOAIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13422321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422321 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210739919/3 | 21/11/2022 | 0.03 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03 | 0
1860 | LOCUINTA +CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13124866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13124866 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221231962/2 | 22/11/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1861 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,4 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13223031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223031 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213392704/2 | 18/11/2022 | 0.006727 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006727 | 0
1862 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004125 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12993340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993340 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213296000/3 | 18/11/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1863 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12841904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12841904 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213251045/3 | 2022-06-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1864 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1429 SPITAL HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13401181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13401181 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210742812/3 | 22/11/2022 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
1865 | Lociunta + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 669 S.C.NACON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13451762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451762 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212969747/2 | 22/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1866 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13171071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13171071 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231186006/2 | 18/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1867 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13297866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13297866 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213233584/2 | 23/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1868 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00712 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13348527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13348527 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221253865/2 | 23/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
1869 | Instalatie electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01958 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13256004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256004 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220714091/2 | 23/11/2022 | 0.018188 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018188 | 0
1870 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00456 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13256193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256193 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220572600/2 | 23/11/2022 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
1871 | RO002E213152573 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007875 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12805566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12805566 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213152573/2 | 23/11/2022 | 0.007717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007717 | 0
1872 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12907146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12907146 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211625330/3 | 2022-06-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1873 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13151548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151548 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210187860/2 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1874 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13106722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13106722 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213079650/2 | 21/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1875 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,4 | PCZ 3538 LIC METAL | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13298011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13298011 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221132939/3 | 23/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1876 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | BUCU-PTA 7183 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13278323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278323 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231223266/3 | 22/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1877 | VILA SANTORINI+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011745 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13383279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383279 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212988962/3 | 23/11/2022 | 0.01149 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01149 | 0
1878 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13425230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425230 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211241817/2 | 22/11/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1879 | Societate + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13382301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212258928/2 | 22/11/2022 | 0.007937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007937 | 0
1880 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00486 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12152191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152191 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221396379/2 | 21/11/2022 | 0.004757 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004757 | 0
1881 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00728 | 0,23 | PTA 315 TELITA L 10100 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12652243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652243 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240086767/2 | 21/11/2022 | 0.00685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00685 | 0
1882 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00375 | 0,4 | PTA5186 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5186 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12675871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675871 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231223233/2 | 21/11/2022 | 0.003527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003527 | 0
1883 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13453047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13453047 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213141289/2 | 24/11/2022 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
1884 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12678152 | 2022-03-11 | 12678152 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212022130/2 | 22/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
1885 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13520758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520758 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213296145/2 | 24/11/2022 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
1886 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5057 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12957194 | 18/11/2022 | 12957194 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230105545/2 | 24/11/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1887 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0112 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13153695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13153695 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241086443/2 | 23/11/2022 | 0.0112 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0112 | 0
1888 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13173798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13173798 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231165788/3 | 23/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1889 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA SAT FURNICA L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13273975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273975 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210543293/3 | 23/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1890 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13363781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363781 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210290708/2 | 23/11/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
1891 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13403796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403796 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212513911/2 | 23/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1892 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 446 PECINEAGA SAT 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13333467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13333467 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210518071/3 | 23/11/2022 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
1893 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0037 | 0,23 | PTA 3060 RASA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13320593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13320593 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220156473/3 | 22/11/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
1894 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13425676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13425676 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211894192/2 | 22/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1895 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008645 | 0,4 | PT 2 CIOCARLIA DE JOS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12955824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12955824 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212876755/2 | 23/11/2022 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
1896 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13365116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365116 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220413884/3 | 23/11/2022 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
1897 | Agrozootehnica Baneasa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13091713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091713 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212824758/2 | 24/11/2022 | 0.00984 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00984 | 0
1898 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13447097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13447097 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221162820/3 | 24/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1899 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 32 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12177459 | 2022-11-02 | 12177459 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240846660/3 | 25/11/2022 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
1900 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13150743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13150743 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241078141/3 | 25/11/2022 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
1901 | SEDIU ADMINISTRATIV + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006885 | 0,4 | PTA 3117 CALARASI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12143501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143501 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220658751/2 | 25/11/2022 | 0.006741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006741 | 0
1902 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00518 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13409541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13409541 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213496697/2 | 24/11/2022 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
1903 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01215 | 0,4 | PTA 3241 PISCICOLA CALARASI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12684023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12684023 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221359086/2 | 25/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1904 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13222792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222792 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213175208/2 | 24/11/2022 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
1905 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,4 | PTA 2443 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10814100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814100 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221291508/3 | 25/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1906 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12567636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12567636 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211853625/2 | 24/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1907 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00462 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13017288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017288 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240526508/2 | 21/11/2022 | 0.003428 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003428 | 0
1908 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTAB 1617 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13547212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547212 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210337575/2 | 24/11/2022 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
1909 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13573155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573155 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211246205/2 | 24/11/2022 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
1910 | prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13321194 | 14/11/2022 | 13321194 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211894215/2 | 22/11/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1911 | Niculescu Puskin anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00608 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12649093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12649093 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211744466/2 | 24/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1912 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PTA 1407 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13223643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223643 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212907211/1 | 24/11/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1913 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0076 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12652098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652098 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213084397/2 | 24/11/2022 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007447 | 0
1914 | Panouri fotovoltaice anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13304077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13304077 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213205707/2 | 24/11/2022 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
1915 | Imobil anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13365343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365343 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213312414/2 | 24/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1916 | CLINICA STOMATOLOGICA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTAB 3602 ANL2-UZ APA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13431143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13431143 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221315178/4 | 25/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1917 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 25m, cu BMPm40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unuidisjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13147700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147700 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230049698/3 | 25/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1918 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PT 699 SERGENT N.GRINDEANU BLM1-N1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13132232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13132232 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211270886/3 | 25/11/2022 | 0.010666 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010666 | 0
1919 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13278371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13278371 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241159275/2 | 23/11/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1920 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004875 | 0,23 | PTZ 228 PIATA BABADAG | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13035958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13035958 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240896957/2 | 23/11/2022 | 0.004678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004678 | 0
1921 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13294382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294382 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212738392/2 | 22/11/2022 | 0.004888 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004888 | 0
1922 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00505 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13151887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13151887 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212227508/2 | 2022-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1923 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13573051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573051 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213825873/2 | 24/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1924 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1137 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13572475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572475 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213246667/2 | 28/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1925 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00684 | 0,23 | PTA 1524 CAP TAMADAU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13568593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568593 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220303321/2 | 28/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1926 | Locuinta+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13098365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13098365 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211572386/3 | 27/11/2022 | 0.011456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011456 | 0
1927 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 11294853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294853 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211756009/3 | 27/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1928 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12653435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12653435 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211941689/2 | 27/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1929 | DOSAR PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTA 1 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12234164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12234164 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213491625/2 | 27/11/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
1930 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00666 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11716882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11716882 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213043774/2 | 18/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1931 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00602 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13546314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546314 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213711451/2 | 28/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1932 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PT 347 OBSERVATOR SEISMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12473053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473053 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213721957/2 | 27/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1933 | LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003115 | 0,23 | PCZ 3093 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12123949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123949 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221154461/2 | 27/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1934 | Baza Seminte+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09 | 20 | A20 PORCINE 2-FETESTI SL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12379168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12379168 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230511377/2 | 27/11/2022 | 0.088196 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088196 | 0
1935 | Restaurant+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.037125 | 0,4 | PTZ 207 BL.10 E 3 L 9110 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 80 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13017401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017401 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241032602/3 | 27/11/2022 | 0.035279 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.035279 | 0
1936 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13525737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525737 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212239815/2 | 24/11/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
1937 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0091 | 0,4 | PT 23 L 1406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13383362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13383362 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213092150/2 | 28/11/2022 | 0.008917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008917 | 0
1938 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 648 STR. CAROL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13550613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550613 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213627974/2 | 29/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1939 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13380459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380459 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221127775/2 | 29/11/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
1940 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 6011 -CERBU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13054818 | 2022-10-11 | 13054818 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230604842/2 | 29/11/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1941 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00765 | 0,4 | PTAB 756 L 5721 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13423727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423727 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213494785/2 | 29/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1942 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3483 L20 BOIANU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13526158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526158 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221341458/2 | 29/11/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
1943 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 347 OBSERVATOR SEISMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13547067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547067 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213203389/2 | 29/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1944 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00623 | 0,23 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13334262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13334262 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220522403/3 | 29/11/2022 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
1945 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTACAP P.ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13523406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523406 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213206168/2 | 24/11/2022 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
1946 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 452 CT CAMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13530389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530389 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213142370/2 | 29/11/2022 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
1947 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 1151 FANTANELE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12521748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12521748 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210469391/2 | 16/10/2022 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
1948 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7127 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11818790 | 16/09/2022 | 11818790 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231164901/3 | 31/10/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1949 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11919412 | 21/09/2022 | 11919412 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231270415/2 | 31/10/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1950 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018225 | 0,4 | PTA-5294 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5294 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A. Se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12182347 | 26/10/2022 | 12182347 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230552495/3 | 31/10/2022 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
1951 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTAB 3646 SCOALA NR. 9 | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA ALIMENTATA DIN FDCP STRADAL EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12204124 | 2022-11-10 | 12204124 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221090831/2 | 31/10/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1952 | LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA-5281 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5281 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12110233 | 13/10/2022 | 12110233 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230122342/3 | 30/10/2022 | 0.003959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003959 | 0
1953 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12949912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12949912 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221212792/2 | 2022-01-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
1954 | Locuin??+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01344 | 0,4 | PTA 1358 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12617045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12617045 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220623900/2 | 2022-01-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1955 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01792 | 0,4 | PT 582 BL FZ 10-12 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12059474 | 2022-04-10 | 12059474 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211259670/2 | 2022-02-11 | 0.017561 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017561 | 0
1956 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 821 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11250050 | 14/09/2022 | 11250050 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213465491/2 | 2022-01-11 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
1957 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12585060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12585060 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213123874/2 | 2022-01-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
1958 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01036 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12539775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12539775 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213090282/2 | 2022-01-11 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
1959 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12503912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12503912 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231170818/2 | 2022-01-11 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
1960 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00784 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12532870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12532870 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221223547/2 | 2022-01-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1961 | Anexa magazie+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00864 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11141323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11141323 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241065349/3 | 2022-01-11 | 0.00778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00778 | 0
1962 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01215 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12526654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12526654 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241172371/3 | 2022-01-11 | 0.011857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011857 | 0
1963 | LOCUINTA+ CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11825868 | 30/09/2022 | 11825868 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240565714/2 | 31/10/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
1964 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6210-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12336377 | 13/10/2022 | 12336377 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230959575/3 | 2022-01-11 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1965 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12502326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12502326 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230866145/3 | 2022-01-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1966 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0064 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14433129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14433129 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220115276/4 | 22/12/2022 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
1967 | Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04235 | 0,4 | PTA SAT CUIGIUC L6401 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT nou prevazut cu disjunctor de 125 A reglat la 0,7% si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul ce alimenteaza se va dimensiona conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12160947 | 19/10/2022 | 12160947 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212250087/3 | 2022-01-11 | 0.041453 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.041453 | 0
1968 | RO002E213515004 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12173942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12173942 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213515004/2 | 26/10/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1969 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,4 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5040 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12473048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473048 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231189784/4 | 2022-02-11 | 0.00727 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00727 | 0
1970 | manastire+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03024 | 0,4 | PTA 275 TABARA COCOS L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 80 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10790795 | 23/08/2022 | 10790795 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240741721/2 | 2022-02-11 | 0.029625 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029625 | 0
1971 | motel+cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0312 | 20 | A20 CERBU-FETESTI SL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar demontarea contorului trifazat existent si montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11596675 | 22/09/2022 | 11596675 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230530402/3 | 2022-02-11 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
1972 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 5044 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5044 prin executarea urmatoarelor lucrari: bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12300176 | 17/10/2022 | 12300176 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230472867/3 | 2022-02-11 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1973 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12361381 | 21/10/2022 | 12361381 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212993777/2 | 2022-02-11 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1974 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PTA 241 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12473648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12473648 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213780996/2 | 2022-05-10 | 0.010464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010464 | 0
1975 | Complex hotelier Lebada+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.4401 | 20 | A20 10203- CRISAN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12118597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12118597 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240741428/2 | 2022-02-11 | 0.38318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.38318 | 0
1976 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 6013-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12542177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12542177 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230653969/3 | 2022-03-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1977 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02997 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11128549 | 2022-02-09 | 11128549 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212866956/2 | 2022-03-11 | 0.029351 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029351 | 0
1978 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02888 | 0,4 | PT 282 BL AV 4 CET | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12648744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12648744 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213252305/2 | 20/10/2022 | 0.023519 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023519 | 0
1979 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11846348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846348 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212852759/2 | 27/10/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
1980 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12233378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12233378 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241087770/3 | 2022-04-11 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
1981 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic. Se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12304021 | 26/10/2022 | 12304021 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231174171/2 | 2022-04-11 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
1982 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12125974 | 27/10/2022 | 12125974 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240688361/2 | 2022-04-11 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
1983 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11651867 | 16/09/2022 | 11651867 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230465207/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1984 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11650388 | 26/09/2022 | 11650388 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230465061/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1985 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014685 | 0,4 | PTA 5569 | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5569 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12889992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12889992 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231304367/2 | 28/10/2022 | 0.014311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014311 | 0
1986 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,4 | PTA 3125 COSLOGENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12703497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12703497 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220169578/2 | 2022-04-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
1987 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01155 | 0,4 | PCZ 6226-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12468460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468460 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231237205/3 | 2022-04-11 | 0.011318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011318 | 0
1988 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00793 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12388574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12388574 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241192362/2 | 2022-04-11 | 0.00777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00777 | 0
1989 | BENZINARIE +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025515 | 0,4 | PTZ 199 BL.PECO L 9110 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 125 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11642227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11642227 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240722179/3 | 2022-03-11 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
1990 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8129 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp SC 10005 de retea jt , cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12278052 | 13/10/2022 | 12278052 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230415785/2 | 2022-09-11 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
1991 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.48. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12516984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12516984 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231280360/1 | 2022-09-11 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
1992 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 2 CIOCARLIA DE SUS 4204 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12661779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12661779 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210244325/3 | 2022-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
1993 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PTA 423 CARTIER MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12927935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927935 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212997243/2 | 2022-09-11 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
1994 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTAB 8670 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu lungimea de 9m, cu BMPm32A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R <4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12073274 | 2022-05-10 | 12073274 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231136135/2 | 2022-09-11 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
1995 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 9KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11939542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939542 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213321223/2 | 19/10/2022 | 0.008712 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008712 | 0
1996 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE10, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11447579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447579 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230897217/3 | 18/10/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
1997 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646149 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212893024/2 | 19/10/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
1998 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0064 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003483313, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11351921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11351921 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241066755/3 | 19/10/2022 | 0.006222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006222 | 0
1999 | prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11802228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11802228 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241060018/4 | 19/10/2022 | 0.007094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007094 | 0
2000 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11716704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11716704 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240381697/3 | 19/10/2022 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
2001 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7056 | - Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) . Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11303017 | 15/09/2022 | 11303017 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230815903/2 | 19/10/2022 | 0.005095 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005095 | 0
2002 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0049 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12322859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12322859 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211473139/2 | 19/10/2022 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
2003 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 30m, cu stalp de bransament SE4 existent. Se va muta BMPT40A existent de pe teava metalica pe stalpul SE4 de bransament existent la limita de proprietate si pozare TYIR 3x16+25mmp existent ? lungime 8m prin tub de protectie pe stalpul SE4 de bransament pana in BMPT mutat . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12074999 | 17/10/2022 | 12074999 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230911944/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2004 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.026325 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5548 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12540993 | 27/10/2022 | 12540993 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230571913/2 | 2022-10-11 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
2005 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11521519 | 2022-02-09 | 11521519 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211314436/2 | 2022-10-11 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
2006 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02812 | 0,4 | PT 1751 PROMENADA NAVODARI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din firida 2+4. Din firida existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 4 m, din care 1 m subtera profil A pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11768384 | 16/09/2022 | 11768384 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213815838/1 | 2022-11-11 | 0.027538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027538 | 0
2007 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0075 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11721782 | 27/10/2022 | 11721782 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241149498/1 | 2022-09-11 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2008 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PTA 5478 - ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5478 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12522783 | 28/10/2022 | 12522783 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230086521/3 | 2022-11-11 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
2009 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00518 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11942552 | 14/10/2022 | 11942552 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240453204/2 | 14/11/2022 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2010 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4X16mmp cu lungimea de 9m, cu BMPT63A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12278236 | 2022-12-10 | 12278236 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231148431/2 | 14/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2011 | Centrala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01305 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11646588 | 22/09/2022 | 11646588 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212041838/2 | 2022-11-11 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
2012 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12200171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12200171 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213173295/2 | 14/11/2022 | 0.01 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01 | 0
2013 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 338 STR. ROMANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12467860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467860 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211319655/2 | 14/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2014 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PT 8 MAMAIA 10KV HOTEL OLT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12413888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12413888 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212996343/2 | 14/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2015 | Lociunta + CEF Minzu | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12406135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12406135 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210000448/2 | 14/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2016 | benzinarie | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 1426 HARSOVA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10265805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265805 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210992965/3 | 14/11/2022 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
2017 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 492 ZONA V 2MAI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12334214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12334214 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212829786/2 | 14/11/2022 | 0.005842 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005842 | 0
2018 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12278661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12278661 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210600859/3 | 14/11/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2019 | locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0066 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028428317, se va demonta si se va preda catre E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12000757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12000757 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241144639/2 | 14/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2020 | Restaurant+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0285 | 0,4 | PTAB 147 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 125 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11968888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11968888 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241080199/1 | 14/11/2022 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
2021 | casa | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005625 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11693392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693392 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240160580/3 | 14/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2022 | locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0102 | 0,4 | PTZ 73 CIMPULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Dobrogea | 11827915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11827915 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240631998/3 | 14/11/2022 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
2023 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 6KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11974329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974329 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212758529/3 | 14/11/2022 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
2024 | CASA - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12472687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12472687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213084522/2 | 15/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2025 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 95 STR RASURI/BABA NOVAC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12926577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12926577 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211863895/2 | 15/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2026 | Pensiune+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01125 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 63 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11946386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11946386 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241160200/2 | 15/11/2022 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
2027 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de bransament SE4, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11783589 | 15/09/2022 | 11783589 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230060950/2 | 15/11/2022 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2028 | COMPLEX COMERCIAL URZICENI+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.06026 | 0,4 | PTA 5263 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5263, prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5263, si BMPT 160A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11592550 | 30/09/2022 | 11592550 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230533999/4 | 16/11/2022 | 0.05905 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05905 | 0
2029 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTA 43 OCOLUL SILVIC PALAS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10528195 | 17/08/2022 | 10528195 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213269606/2 | 17/11/2022 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
2030 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13363160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13363160 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211783661/2 | 17/11/2022 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
2031 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02997 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11819057 | 2022-02-10 | 11819057 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213241099/2 | 18/11/2022 | 0.029351 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029351 | 0
2032 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004125 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12121139 | 25/10/2022 | 12121139 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240794336/2 | 15/11/2022 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
2033 | Locuinta personala | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA-5060 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5060 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12254330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12254330 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231316236/2 | 14/11/2022 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
2034 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0077 | 0,23 | PTA 3271 IEZERU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13129775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13129775 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220247632/2 | 18/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2035 | Prosumator Electric Up | Fotovoltaic | CALARASI | 0.065 | 0,4 | PCZ 3005 L20 BOIANU | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA ALIMENTATA DIN PCZ 3005. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. TRANSFORMATORI DE CURENT TC-uri 200/5A EXISTENTI. | E-Distributie Dobrogea | 11921872 | 28/09/2022 | 11921872 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221258781/2 | 17/11/2022 | 0.063698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.063698 | 0
2036 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01064 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12383517 | 26/10/2022 | 12383517 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221411614/2 | 17/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2037 | Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 | PTA3 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11692551 | 21/09/2022 | 11692551 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211148183/2 | 17/11/2022 | 0.019266 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019266 | 0
2038 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 487 ARSA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11322964 | 19/08/2022 | 11322964 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213254723/2 | 21/11/2022 | 0.005811 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005811 | 0
2039 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00592 | 0,23 | PTA 1344 CRANGU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12519426 | 28/10/2022 | 12519426 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221278716/3 | 21/11/2022 | 0.005782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005782 | 0
2040 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12888334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888334 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241139127/2 | 21/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2041 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PCZ 3394 L20 BOIANU | BRANSAMENT EXISTENT. BMPT SOCLU EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12201544 | 25/10/2022 | 12201544 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221336070/2 | 22/11/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2042 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 12030663 | 26/10/2022 | 12030663 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212933715/2 | 22/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2043 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 395 SAT 2 RASOVA | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 1460 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catreUO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11371309 | 2022-12-09 | 11371309 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211269378/2 | 22/11/2022 | 0.019585 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019585 | 0
2044 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03914 | 0,4 | PTA5495 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5495, prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5495, si BMPT 200A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11370550 | 21/09/2022 | 11370550 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231229228/3 | 18/11/2022 | 0.038337 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.038337 | 0
2045 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PCZ 6309-CONSERVE | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SC 15006 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=32m, de la stalpul de retea la stalpul de bransament nou proiectat tip SC10001, din care 21m traversare strada si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat<(>,<)> cu o deschidere suplimentara<(>,<)>din Lea 0,4kV este de 3390 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11574745 | 16/09/2022 | 11574745 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231204726/2 | 17/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2046 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTA 331 NUFARU L 11106 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13016687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13016687 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241073438/2 | 24/11/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2047 | SPATIU COMERCIAL +CEF 10 KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3316 MODELU | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE11 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml(CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4X16DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 PE STALPUL SE11. MONTARE MASURA. CONTORUL VA FI PUS LA DISPOZITIE DE CATRE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. | E-Distributie Dobrogea | 11677049 | 21/09/2022 | 11677049 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220156596/4 | 28/11/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2048 | SC COMPLEX TINERETULUI COSTINESTI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06256 | 0,4 |  | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13222248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13222248 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212792505/2 | 22/11/2022 | 0.058789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058789 | 0
2049 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12727783 | 25/10/2022 | 12727783 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230942409/3 | 29/11/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2050 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13125033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13125033 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213147184/2 | 17/11/2022 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
2051 | depozit+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01036 | 0,4 | PTA 3401 PIETROIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13082951 | 23/11/2022 | 13082951 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221312928/2 | 29/11/2022 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
2052 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12975821 | 2022-07-11 | 12975821 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230587336/2 | 29/11/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2053 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament aerian monofazat existent, iar masurarea energiei se face cu contor monofazat monotarif 5CM4UD. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa contor (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13101441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101441 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230140263/3 | 2022-12-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2054 | sediu Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010235 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13276074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13276074 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210740887/2 | 2022-01-12 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
2055 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13365805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365805 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211201048/2 | 2022-01-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2056 | casa locuita anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13319138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13319138 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213111624/2 | 2022-01-12 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
2057 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02187 | 0,4 | PT 182 CT SULMONA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13116799 | 17/11/2022 | 13116799 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213201792/2 | 2022-01-12 | 0.021383 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021383 | 0
2058 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 + baterie | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12906828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12906828 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213340718/2 | 2022-01-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2059 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00315 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13126495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13126495 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220283216/3 | 2022-01-12 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
2060 | Locuin??+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02673 | 0,4 | PTA 2650 NUCI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13448149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448149 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221375646/3 | 2022-01-12 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
2061 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13317747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317747 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221415933/2 | 2022-01-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2062 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.002835 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12467775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12467775 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231209732/3 | 2022-01-12 | 0.002698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002698 | 0
2063 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia dedupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10215295 | 24/08/2022 | 10215295 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213130658/3 | 22/11/2022 | 0.00977 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00977 | 0
2064 | LABORATOR COFETARIE+CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027285 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 2 Sos. Constantei aferenta PT 626 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N in lungime de 400 m, din care 12 m subteran profil B flautex subtraversare Sos. Constantei, 194 m profil A nepavat si 194 m subteran profil A asfalt pana la o CS noua montata. Din CS noua montata se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,8%, si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 10051633 | 27/05/2022 | 10051633 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210795966/3 | 2022-02-12 | 0.026738 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026738 | 0
2065 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12591130 | 2022-04-11 | 12591130 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221116841/3 | 2022-02-12 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2066 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12647565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12647565 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213503483/2 | 29/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2067 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12845382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12845382 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240239688/4 | 2022-02-12 | 0.009622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009622 | 0
2068 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13380589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380589 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210208370/3 | 2022-02-12 | 0.010189 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010189 | 0
2069 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13080544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080544 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210357500/2 | 2022-02-12 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
2070 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8562 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 13074893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13074893 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231306088/2 | 2022-02-12 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
2071 | SEDIU FIRMA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00979 | 0,4 | PTS 3489 L20 AVICOLA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13095109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13095109 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220737524/3 | 2022-02-12 | 0.009588 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009588 | 0
2072 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13108441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13108441 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220868844/3 | 2022-02-12 | 0.004284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004284 | 0
2073 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01026 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13284217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13284217 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213253711/2 | 2022-02-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2074 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13232565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13232565 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213133853/2 | 2022-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2075 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PT 643 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13380970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13380970 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212821711/2 | 2022-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2076 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13405669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13405669 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213743276/2 | 2022-02-12 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005242 | 0
2077 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 713 ZONA DUMBRAVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13411107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13411107 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212851938/2 | 2022-02-12 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2078 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13573504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573504 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212954505/2 | 28/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2079 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11770007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770007 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212045719/2 | 28/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2080 | Locuin??+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,4 | PT 962 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13533503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13533503 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213773268/2 | 28/11/2022 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
2081 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 3073 CEACU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13146330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13146330 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221378436/4 | 24/11/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2082 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02916 | 0,4 | PT 15 BL L 3 TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13152823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13152823 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213145586/2 | 18/11/2022 | 0.028575 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.028575 | 0
2083 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13613634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13613634 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213221457/2 | 29/11/2022 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
2084 | LOCUINTA+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 717 CIMITIR PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13423926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13423926 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213160303/2 | 29/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2085 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13449750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449750 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212482725/2 | 29/11/2022 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
2086 | Magazin+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13421559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13421559 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210856931/2 | 29/11/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2087 | Locuinta +CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12927236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12927236 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213392445/2 | 29/11/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2088 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13422138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13422138 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212307743/2 | 29/11/2022 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
2089 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00612 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5049 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13392719 | 29/11/2022 | 13392719 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230250445/2 | 2022-05-12 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
2090 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12072707 | 2022-06-10 | 12072707 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230713405/2 | 2022-02-12 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2091 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13616358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616358 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212870614/3 | 2022-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2092 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13663782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663782 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211827020/2 | 2022-05-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2093 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00375 | 0,4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13566022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566022 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213210073/2 | 29/11/2022 | 0.003674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003674 | 0
2094 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 6561 ALBESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13149360 | 16/11/2022 | 13149360 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213330683/2 | 2022-05-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2095 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016965 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13589671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589671 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212814724/3 | 2022-02-12 | 0.016611 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016611 | 0
2096 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13724374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724374 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212242347/2 | 2022-06-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2097 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 13426413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13426413 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240774389/2 | 2022-06-12 | 0.005092 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005092 | 0
2098 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PT 355 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13495256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495256 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212809043/2 | 2022-02-12 | 0.004762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004762 | 0
2099 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01216 | 0,4 | PTCZ 506 NEPTUN R. NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13315897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13315897 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212791199/3 | 2022-02-12 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
2100 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13642963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642963 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210479820/2 | 2022-02-12 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
2101 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-8338-BORA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8338 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentruprotectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13322853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13322853 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231169557/2 | 2022-02-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2102 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13589236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589236 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211298099/2 | 2022-02-12 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
2103 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13521124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521124 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212525127/2 | 2022-02-12 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
2104 | BIROURI+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13529771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13529771 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212058296/2 | 2022-02-12 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
2105 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13589477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589477 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212808929/2 | 2022-02-12 | 0.00467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00467 | 0
2106 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA5178 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5178 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13302006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13302006 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231314829/2 | 2022-02-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2107 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0189 | 0,4 | PTA1 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12325797 | 25/10/2022 | 12325797 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213713576/3 | 2022-05-12 | 0.018333 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018333 | 0
2108 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13449304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13449304 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212891729/2 | 2022-01-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2109 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PT 566 ST8 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13380177 | 24/11/2022 | 13380177 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211960680/2 | 2022-06-12 | 0.006271 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006271 | 0
2110 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 51 SABANGIA L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12701991 | 17/11/2022 | 12701991 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240190684/3 | 2022-06-12 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
2111 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13568841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568841 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210000415/2 | 2022-06-12 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
2112 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12629798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12629798 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240157014/3 | 2022-06-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2113 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 1074 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13572577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572577 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210400701/3 | 2022-06-12 | 0.006242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006242 | 0
2114 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0848 | 20 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din bara 20kV aferenta PCZ 8029 racordat la LES 20kV Amara, prin racord de medie tensiune (20kV), cu delimitare la medie tensiune si grupul de masurare a energiei electrice montat pe medie tensiune si transformator 20/0,4kV ? 400kVA ce apartine utilizatorului. Masurarea energiei electrice se face pe medie tensiune (20kV) cu contor electronic in montaj indirect, CST 0410 ACDSGMR 3X 57,7/100V, 1(6)A <(>,<)> cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu cls. de precizie 0,5. Este necesara programarea contorului existent astfel incat sa devina bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 12827635 | 2022-08-11 | 12827635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231262124/1 | 2022-06-12 | 0.078399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.078399 | 0
2115 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12258830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12258830 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220936794/2 | 15/11/2022 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
2116 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13664148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664148 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213206854/3 | 2022-06-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2117 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00494 | 0,4 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13615531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615531 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212914578/2 | 2022-06-12 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
2118 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 14m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13314974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314974 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231134841/2 | 2022-06-12 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
2119 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13273638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273638 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213192881/2 | 2022-06-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2120 | LOCUINTA+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 22m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12969229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969229 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231175644/2 | 2022-06-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2121 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13572225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13572225 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212053549/2 | 2022-06-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2122 | SPATIU COMERCIAL | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA 6189-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13101904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101904 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231277399/1 | 2022-06-12 | 0.010191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010191 | 0
2123 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003815 | 0,4 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 11806580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11806580 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211854277/3 | 2022-06-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2124 | spor putere-LOCUINTA+ CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10378207 | 2022-08-08 | 10378207 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240559773/2 | 2022-06-12 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2125 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTA 7563-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12676144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12676144 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231253236/3 | 2022-06-12 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
2126 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0162 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13225493 | 23/11/2022 | 13225493 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220602840/2 | 2022-06-12 | 0.015866 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015866 | 0
2127 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3888 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | - SE MENTINE INSTALATIA DE ALIMENTARE EXISTENTA,RACORD LEA+LES 20 kV SI PC 1346.MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE SE VA FACE CU INLOCUIREA CONTORULUI EXISTENT CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT,BIDIRECTIONAL,CU TELECITIRE IN MONTAJ INDIRECT. | E-Distributie Dobrogea | 13382292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382292 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221294994/3 | 2022-06-12 | 0.31752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.31752 | 0
2128 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00527 | 0,23 | PTA 96 POSTA L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12976643 | 22/11/2022 | 12976643 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240097185/3 | 2022-06-12 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2129 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13451182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13451182 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213628773/2 | 2022-06-12 | 0.004623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004623 | 0
2130 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13520689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13520689 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211013498/3 | 2022-06-12 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
2131 | sediu social+cef -Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008455 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13571129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571129 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220676357/1 | 2022-06-12 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
2132 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01458 | 0,4 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13588561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13588561 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220444327/4 | 2022-06-12 | 0.014278 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014278 | 0
2133 | Lucuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12905655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12905655 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211817636/2 | 16/11/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2134 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURE. | E-Distributie Dobrogea | 12759310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12759310 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220778417/2 | 2022-07-12 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2135 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12476240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12476240 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241140400/2 | 2022-07-12 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005242 | 0
2136 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007975 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12336938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12336938 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241148981/2 | 2022-07-12 | 0.007815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007815 | 0
2137 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3316 MODELU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13643743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643743 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221261976/3 | 2022-06-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2138 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 571 BL I2-I3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor nou trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12232702 | 2022-02-11 | 12232702 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211212398/3 | 2022-08-12 | 0.009522 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009522 | 0
2139 | FUNDATIE+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13525633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13525633 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210793953/2 | 25/11/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2140 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13316891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13316891 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220975854/2 | 2022-02-12 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
2141 | Locunita+CEF -anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00518 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 19m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12992481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992481 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231183520/2 | 2022-08-12 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
2142 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01066 | 0,4 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13623563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13623563 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220594491/4 | 2022-08-12 | 0.010437 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010437 | 0
2143 | LOCUINTA+CEF - Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 22m, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13523339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13523339 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231155406/2 | 2022-08-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2144 | GARAJ + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13011998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13011998 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231195354/3 | 2022-08-12 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
2145 | Magazin +CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01125 | 0,4 | PTA-5283 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5283 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13227283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227283 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230561574/3 | 2022-08-12 | 0.010945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010945 | 0
2146 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12382803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12382803 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240754376/3 | 2022-08-12 | 0.002978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002978 | 0
2147 | Prosumator ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08316 | 20 | PTAB 1798 SAM JAM A6 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11324689 | 2022-02-09 | 11324689 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210683434/3 | 2022-08-12 | 0.080997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.080997 | 0
2148 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01944 | 0,4 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13642649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642649 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220030935/4 | 2022-08-12 | 0.018851 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018851 | 0
2149 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13764434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13764434 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221419139/2 | 2022-08-12 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
2150 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13719589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13719589 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212880345/2 | 2022-06-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2151 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13603972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13603972 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213752298/2 | 2022-06-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2152 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13691828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691828 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212807412/2 | 2022-08-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2153 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01599 | 0,4 | PCZ-8318-TIPOGRAFIE 2 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG Bl.H1, sc.F aferenta retelei de jt a PCZ 8318 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x35+16mmp, cu BMPT existent amplasat in vecinatatea FG. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu priza de pamant cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13573570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573570 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231159220/3 | 2022-08-12 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2154 | Locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13643371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643371 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210471293/3 | 2022-06-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2155 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13696543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696543 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211186691/2 | 2022-08-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2156 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13720261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720261 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213554399/2 | 2022-08-12 | 0.008084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008084 | 0
2157 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13697380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697380 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213135596/2 | 2022-08-12 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
2158 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5082 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13080610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13080610 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230283508/2 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2159 | Instalatie Fotovoltaica anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00909 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13338979 | 24/11/2022 | 13338979 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220152727/2 | 2022-06-12 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2160 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1772 SAPUNARI II | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13111817 | 24/11/2022 | 13111817 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220483454/2 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2161 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8629 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12278971 | 2022-03-11 | 12278971 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230369873/3 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2162 | CEF 8Kw anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00675 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12795065 | 24/11/2022 | 12795065 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230782849/2 | 2022-07-12 | 0.006614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006614 | 0
2163 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010125 | 0,4 | PTA 147 ASFALT L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13261103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13261103 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240521086/1 | 2022-07-12 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
2164 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13389084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13389084 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240745411/2 | 2022-07-12 | 0.005507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005507 | 0
2165 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTAB 6178-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11651154 | 21/09/2022 | 11651154 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230826848/2 | 2022-07-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2166 | Lociunta + CEF PELEHRA NICU AFM / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12702505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12702505 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211755941/2 | 2022-04-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2167 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 12KW / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011745 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12620366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12620366 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213802632/2 | 2022-04-11 | 0.01149 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01149 | 0
2168 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13448278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448278 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240089951/3 | 2022-09-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2169 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PT 484 POLITIA FRONTIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12603566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12603566 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213686519/2 | 2022-04-11 | 0.01953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01953 | 0
2170 | Sediu birouri +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2002 | 20 | A20 9908- MACIN TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter in montaj indirect existent in celula de masura. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13365614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13365614 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241162415/2 | 2022-09-12 | 0.1958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1958 | 0
2171 | MAGAZIN ALIMENTAR - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0132 | 0,4 | PTA 3627 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12299600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12299600 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221402423/2 | 2022-04-11 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
2172 | SME SPORE SRL - CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07067 | 0,4 | PT 437 | Se va realiza bransament trifazat din firida existenta strada Lapusneanu 113 aferenta PT 437 cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate, ce va inlocui BMPT existent. BMPTul va fi prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10040141 | 14/06/2022 | 10040141 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210770611/2 | 2022-09-12 | 0.058798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058798 | 0
2173 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,4 | PTA 5042 - IRIG. 2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5042 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13530115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530115 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231221433/3 | 2022-09-12 | 0.004624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004624 | 0
2174 | Amplasare panouri fotovoltaice pe teren (CEF) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01958 | 0,4 | PTA 1759 SOLACOLU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11063323 | 2022-06-12 | 11063323 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221287693/2 | 2022-09-12 | 0.019186 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019186 | 0
2175 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0089 | 0,4 | PTA 5549-IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5549 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13092792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13092792 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231253731/2 | 2022-08-12 | 0.008522 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008522 | 0
2176 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00392 | 0,23 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13723568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13723568 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220825476/2 | 2022-09-12 | 0.003841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003841 | 0
2177 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001 Nr 19. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 16 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 4 m subteran profil A dale si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12121861 | 22/09/2022 | 12121861 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213166028/3 | 2022-09-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2178 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13256499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13256499 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210602716/3 | 2022-08-12 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
2179 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13075542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13075542 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240302128/3 | 2022-08-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
2180 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00697 | 0,4 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13403700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403700 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230928560/2 | 2022-08-12 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
2181 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13424631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424631 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230496548/3 | 2022-08-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2182 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 1837- PTAB1 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13930886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13930886 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213427376/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2183 | FERMA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01155 | 0,4 | PTA 3142 CAP RASA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13695764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695764 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221368761/2 | 2022-12-12 | 0.011318 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011318 | 0
2184 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13887963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887963 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213603046/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2185 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.022815 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 48m, cu stalp de bransament SE4 existent. Este necesara inlocuire BMPT32A existent cu BMPT63A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD,pe zidul exterior al locuintei. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou ce se va monta in nou BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Se va poza coloana trifazata de la noul BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12024906 | 21/10/2022 | 12024906 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231097401/2 | 2022-12-12 | 0.022356 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.022356 | 0
2186 | Atelier +CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0504 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din PTA 5054<(>,<)> prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PTA 5054, si BMPT ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12794836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12794836 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230542483/3 | 2022-12-12 | 0.048998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048998 | 0
2187 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13929115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13929115 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212434553/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2188 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXITENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13566294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13566294 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221362776/2 | 2022-12-12 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
2189 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 5480 -FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5480 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -este montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13386516 | 29/11/2022 | 13386516 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230220903/3 | 2022-12-12 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2190 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12697285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12697285 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210909176/2 | 2022-04-11 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
2191 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12026857 | 2022-10-10 | 12026857 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212776259/2 | 13/12/2022 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
2192 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03078 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756181 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213303335/3 | 2022-08-12 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
2193 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13366481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13366481 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213480443/2 | 2022-12-12 | 0.003866 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003866 | 0
2194 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0096 | 0,4 | PTA 420 UZ APA CRISAN L 10206 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13450248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13450248 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240962175/3 | 2022-12-12 | 0.009308 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009308 | 0
2195 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15606 | 0,4 | PT 140 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13590754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590754 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212889603/2 | 13/12/2022 | 0.147 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.147 | 0
2196 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13694820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13694820 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211800649/2 | 2022-12-12 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
2197 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13593676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13593676 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212681625/3 | 2022-02-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2198 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13901913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13901913 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213718605/2 | 2022-12-12 | 0.005747 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005747 | 0
2199 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12498845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12498845 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213725401/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2200 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13584831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13584831 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211196726/2 | 2022-02-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2201 | Spa?iu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00623 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13495894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13495894 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220643621/2 | 2022-12-12 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
2202 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13585416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13585416 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241189740/2 | 2022-12-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2203 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00378 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13589438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589438 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231262517/2 | 2022-12-12 | 0.003703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003703 | 0
2204 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13616055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616055 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211668405/3 | 2022-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2205 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,4 | PCZ-5096 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5096 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13720593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13720593 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230934815/3 | 2022-12-12 | 0.003959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003959 | 0
2206 | MAGAZIN MOBILA+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0356 | 0,4 | PTCZ 18 MANGALIA BL 60 AP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13692695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13692695 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212249120/2 | 2022-09-12 | 0.034808 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034808 | 0
2207 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13667463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13667463 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210291181/2 | 2022-09-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2208 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13769454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13769454 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212767451/2 | 2022-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2209 | SILOZ ADAMCLISI+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01728 | 0,4 | PTA CAP ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12119670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119670 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213253665/3 | 2022-12-12 | 0.01652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01652 | 0
2210 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PT 287 BL C2 KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13774936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13774936 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210752486/2 | 2022-12-12 | 0.007124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007124 | 0
2211 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 269 ATELIERELOR SATU NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13882440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13882440 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212883304/2 | 14/12/2022 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
2212 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 723 SAT 2 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13848916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13848916 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213822016/2 | 14/12/2022 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
2213 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | MOVILA PTA 7089 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11619150 | 21/09/2022 | 11619150 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230887148/2 | 14/12/2022 | 0.004821 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004821 | 0
2214 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13887551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13887551 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220435204/2 | 14/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2215 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13758068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13758068 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210816308/3 | 14/12/2022 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2216 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA 111 SMA V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13971794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13971794 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213266344/2 | 14/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2217 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13966450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13966450 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213393525/2 | 14/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2218 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00553 | 0,4 | PTZ 1293 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13923541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923541 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213321391/2 | 14/12/2022 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
2219 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13314945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13314945 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210227214/3 | 14/12/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2220 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTAB 8725 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12474734 | 2022-02-12 | 12474734 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230364496/3 | 14/12/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2221 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0162 | 0,4 | PTA 7561-SCINTEIA | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 10340359 | 2022-05-10 | 10340359 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231309137/2 | 14/12/2022 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
2222 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13898804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13898804 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241118900/4 | 14/12/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
2223 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005625 | 0,4 | PTA 8444-OREZU | Se mentine bransamentul existent. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8444 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp, cu BMPT25A existent amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13851430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851430 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231300532/2 | 14/12/2022 | 0.005512 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005512 | 0
2224 | CEF ?i sta?ie incarcare auto | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.027 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | Bransament trifazat nou alimentat din stalpul de retea tip SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, montat pe stalpul de retea. Demontarea bransamentului monofazat se va realiza prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament trifazat. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. -Se vor utiliza doar materiale compatibile si se vor respecta unificarile EDD in vigoare la momentul executiei lucr?rii. | E-Distributie Dobrogea | 10495896 | 2022-03-08 | 10495896 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231150311/3 | 21/10/2022 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
2225 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00623 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13717987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13717987 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221338443/3 | 14/12/2022 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
2226 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13379913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379913 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212116673/2 | 14/12/2022 | 0.005341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005341 | 0
2227 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14009223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14009223 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221343528/3 | 14/12/2022 | 0.007802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007802 | 0
2228 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTZ 49 M.COSTIN BL.K1 L 11504 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13546677 | 2022-06-12 | 13546677 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240531874/2 | 14/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2229 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8104-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8104 prin bransament aerian monofazat existent din TYIR 16+25mmp ? lungime 17m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentalaa unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12954147 | 16/11/2022 | 12954147 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230405751/3 | 14/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2230 | Centrala electrica fotovoltaica AD Montaj Solution SRL | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTAB 2720 SCUTOL OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11806069 | 2022-06-10 | 11806069 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221395569/2 | 15/12/2022 | 0.01468 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01468 | 0
2231 | CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp (anulare 2 faze) in lungime de 13 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 1 m subteran profil A asfalt si 2 m urcarea pana la un BMPM ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat. BMPM-ul si contorul electronic monofazat se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament mono,,fazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11873018 | 16/09/2022 | 11873018 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211776315/2 | 15/12/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2232 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13973662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13973662 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212741565/2 | 14/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2233 | Locuinta +CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5548 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5548 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13381096 | 2022-06-12 | 13381096 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230812685/3 | 15/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2234 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13930448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13930448 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211572151/2 | 15/12/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2235 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13886175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13886175 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213108798/2 | 15/12/2022 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2236 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP nr.6. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13825452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13825452 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231168848/2 | 15/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2237 | locuinta+prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00654 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12332338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12332338 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212934738/3 | 2022-03-11 | 0.005842 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005842 | 0
2238 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00738 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13571515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571515 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221372430/2 | 28/11/2022 | 0.007229 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007229 | 0
2239 | Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8291-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8291 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE11. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12304995 | 23/11/2022 | 12304995 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230356464/3 | 15/12/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2240 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11492416 | 22/11/2022 | 11492416 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213284119/2 | 13/12/2022 | 0.00879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00879 | 0
2241 | HALA PRODUCTIE + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02106 | 0,4 | PTA5031 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5031 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13138520 | 2022-05-12 | 13138520 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231240131/3 | 15/12/2022 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
2242 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01539 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Se mentine bransamentul existent. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 24m, cu BMPT32A existent amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13698647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13698647 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231307865/3 | 15/12/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2243 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13570973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13570973 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213290622/2 | 15/12/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2244 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1191 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13968774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13968774 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210250175/3 | 15/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2245 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14234026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234026 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213226597/3 | 16/12/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
2246 | Spatiu comercial + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0576 | 0,4 | PCZ-8427-TIPOGRAFIE 2 | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PCZ 8427 prin bransament trifazat din cablu jt 3x(1x150)+150mmpCupru conform DC 4141RO cu lungimea de 6m pozat aparent prin tub de protectie pana in BMPT400A in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator automat trifazat 400A, cu transformatori de curent 400/5A. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat in BMPT. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. | E-Distributie Dobrogea | 12683153 | 2022-04-11 | 12683153 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230458478/3 | 2022-09-12 | 0.052919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.052919 | 0
2247 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13617699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617699 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240927008/3 | 16/12/2022 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
2248 | Locuin??+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00532 | 0,23 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in BMPM 40 A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13399245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13399245 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241143739/2 | 16/12/2022 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
2249 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003185 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13615691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13615691 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240219428/2 | 16/12/2022 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
2250 | Restaurant +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PTA 284 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13591751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591751 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213783078/2 | 16/12/2022 | 0.012249 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012249 | 0
2251 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00756 | 0,4 | PTA-346 CABANA L 9903 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13614393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13614393 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240175733/4 | 16/12/2022 | 0.007329 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007329 | 0
2252 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 1432 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13978580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13978580 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212908638/3 | 16/12/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2253 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.002 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13898136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13898136 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210602198/2 | 16/12/2022 | 0.001959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001959 | 0
2254 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14155676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14155676 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213215810/2 | 16/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2255 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01148 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13398598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398598 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213135484/2 | 16/12/2022 | 0.011249 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011249 | 0
2256 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTA 3084 CIOCANESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13664090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13664090 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220085227/2 | 16/12/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2257 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5276 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13138841 | 2022-11-12 | 13138841 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230212140/3 | 16/12/2022 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2258 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006045 | 0,4 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13888702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888702 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210314817/2 | 16/12/2022 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
2259 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13547107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547107 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240387637/3 | 16/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2260 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13695230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695230 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240908917/2 | 16/12/2022 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
2261 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00736 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14191838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191838 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211747335/2 | 16/12/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2262 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PT 83 LIDL ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14143282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14143282 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210699105/2 | 16/12/2022 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
2263 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00814 | 0,4 | PTA 1569 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13591017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591017 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210435316/3 | 2022-12-12 | 0.007974 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007974 | 0
2264 | Sediu + CEF Prosumator-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10005 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11943512 | 27/09/2022 | 11943512 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240646512/2 | 2022-07-12 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
2265 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13087439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13087439 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212865887/2 | 16/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2266 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13526887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526887 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213004175/2 | 19/12/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2267 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0104 | 0,4 | PTAB 3689 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT | E-Distributie Dobrogea | 11169656 | 26/08/2022 | 11169656 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221423112/4 | 19/12/2022 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
2268 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7148 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12725893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12725893 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231250176/2 | 2022-08-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2269 | Spatiu comercial+cef (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12888488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12888488 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241093575/2 | 16/12/2022 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2270 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1688 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12597099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12597099 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213487800/2 | 2022-07-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2271 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12143700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143700 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212768766/2 | 16/12/2022 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
2272 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006075 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament trifazat existent, cu BMPT 32A amplasat pe acelasi stalpde retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R <4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13226164 | 2022-05-12 | 13226164 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231084553/2 | 16/12/2022 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2273 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 1646 SMA ULMU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM32A EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12994109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12994109 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220365284/3 | 16/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2274 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12829078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12829078 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213262564/2 | 16/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2275 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12980673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12980673 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213110667/2 | 16/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2276 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14154555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14154555 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213348266/1 | 16/12/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
2277 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13591890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13591890 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213144844/3 | 20/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2278 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13975679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975679 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212807030/4 | 14/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2279 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01512 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14189867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189867 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213211254/2 | 16/12/2022 | 0.014808 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014808 | 0
2280 | punct de lucru+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01958 | 0,4 | PTA5250 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5250 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13764795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13764795 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231236473/1 | 2022-12-12 | 0.019108 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019108 | 0
2281 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTA 1051 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14014940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014940 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212898838/2 | 16/12/2022 | 0.002978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002978 | 0
2282 | FARMACIE+CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 515 BL PF9 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13550457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550457 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210742610/2 | 16/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2283 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14228762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14228762 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213175242/2 | 16/12/2022 | 0.006233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006233 | 0
2284 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13448741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448741 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240867865/2 | 14/12/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2285 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2435 | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14099952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14099952 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221372676/2 | 16/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2286 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12825982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12825982 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210160119/3 | 19/12/2022 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
2287 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,23 | PTZ 12 I.R.N.U L 9211 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13724780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13724780 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241153190/2 | 19/12/2022 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
2288 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.008625 | 0,23 | PTA 49 BISERICA L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13642588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13642588 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241133660/3 | 19/12/2022 | 0.008034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008034 | 0
2289 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13260423 | 2022-02-12 | 13260423 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241029697/2 | 20/12/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2290 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA 6014-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11845308 | 2022-06-10 | 11845308 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231195646/3 | 20/12/2022 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
2291 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 20m. Este necesara inlocuire BMPm existent (deteriorat) cu BMPm32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza coloana monofazata intre BMPm si tablou jt instalatie electrica de utilizare. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11820635 | 2022-05-10 | 11820635 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230452540/2 | 16/12/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2292 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13928286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13928286 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212865371/3 | 2022-12-12 | 0.0099 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0099 | 0
2293 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA 279 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13275007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13275007 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210623551/2 | 20/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2294 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14291009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291009 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212004398/2 | 20/12/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2295 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0047 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14184579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184579 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221379280/2 | 20/12/2022 | 0.004596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004596 | 0
2296 | PARC ACVATIC | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02583 | 0,4 | PTCZ 16 BAZIN INOT STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12970617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12970617 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212924793/3 | 16/12/2022 | 0.025 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025 | 0
2297 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14237760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14237760 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213229310/2 | 19/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2298 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA 5290-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5290 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13596430 | 2022-09-12 | 13596430 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230156136/2 | 20/12/2022 | 0.00391 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00391 | 0
2299 | Amenjament UPV-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 6373 BAITALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face prin bransament trifazat existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou | E-Distributie Dobrogea | 13299245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13299245 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231218967/3 | 16/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2300 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13275009 | 2022-10-11 | 13275009 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211180460/2 | 19/12/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2301 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01215 | 0,4 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5030 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -este montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13227630 | 29/11/2022 | 13227630 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231229734/2 | 20/12/2022 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2302 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 1425 POLCESTI 2 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12992765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12992765 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220535722/3 | 16/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2303 | Locuinta + CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA5088 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5088 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13298514 | 29/11/2022 | 13298514 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231182664/2 | 20/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2304 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,4 | PTA-5301 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5301 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13109600 | 2022-06-12 | 13109600 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230590970/2 | 20/12/2022 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
2305 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0108 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5164 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12763988 | 2022-08-11 | 12763988 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231119383/2 | 20/12/2022 | 0.010574 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010574 | 0
2306 | Imobil | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11695168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11695168 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213322550/2 | 19/12/2022 | 0.00365 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00365 | 0
2307 | STATIE CATV anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0178 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | In BMPT 25 A existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 25 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 40 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12305684 | 21/11/2022 | 12305684 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241073629/2 | 19/12/2022 | 0.01714 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01714 | 0
2308 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA-5514 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5514 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12171790 | 2022-06-12 | 12171790 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230482172/2 | 21/12/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2309 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12845831 | 2022-05-12 | 12845831 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231302354/2 | 21/12/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2310 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul. Bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12112009 | 17/11/2022 | 12112009 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230701592/2 | 21/12/2022 | 0.004753 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004753 | 0
2311 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11298692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298692 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240231264/3 | 21/12/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2312 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2867 DOROBANTU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13159084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13159084 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221227114/3 | 20/11/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2313 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 347 OBSERVATOR SEISMIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13149154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13149154 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213346219/2 | 21/11/2022 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
2314 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 6KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12993945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12993945 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212432562/2 | 21/12/2022 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
2315 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13449038 | 22/11/2022 | 13449038 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213666764/2 | 21/12/2022 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2316 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | Se mentine alimentarea existenta conform ATR 01572716/11.01.2018 (trece pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13976035 | 13/12/2022 | 13976035 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213837876/1 | 21/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2317 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14326386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14326386 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213176737/3 | 20/12/2022 | 0.008016 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008016 | 0
2318 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 10652259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10652259 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210417259/2 | 22/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2319 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14231048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14231048 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211542541/2 | 16/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2320 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003115 | 0,4 | PTA 5291-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5291 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11820300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820300 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230261403/3 | 22/12/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2321 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01215 | 0,4 | PTA5076 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5076 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13583658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13583658 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231332076/2 | 22/12/2022 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2322 | spatiu comercial | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FG Bl.B, sc.A<(>,<)> prin bransament trifazat existent, cu BMPT amplasat in vecinatatea FG. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face prin inlocuire contor trifazat in montaj direct existent cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru pro | E-Distributie Dobrogea | 13669561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13669561 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230477996/3 | 22/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2323 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00486 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13725143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13725143 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241136135/2 | 22/12/2022 | 0.004713 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004713 | 0
2324 | Hala Productie Watt Unit | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.021 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14183014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183014 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212856797/2 | 22/12/2022 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
2325 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00539 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14332161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332161 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210697002/2 | 22/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2326 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00364 | 0,4 | PTA 8129-IRIG1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8129 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp, cu BMPT25A amplasat pe stalp de bransament SE10. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14184052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184052 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231322693/2 | 22/12/2022 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
2327 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14337418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14337418 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211711279/2 | 22/12/2022 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2328 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE10, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14198312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14198312 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231132377/3 | 22/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2329 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din FDCP existent racordat la CD PTA 8601 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supr | E-Distributie Dobrogea | 14191426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14191426 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231219058/4 | 22/12/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
2330 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0,4 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14282541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14282541 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213288797/2 | 22/12/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2331 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00891 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13573244 | 29/11/2022 | 13573244 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211940037/2 | 22/12/2022 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2332 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14184661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14184661 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220123523/3 | 22/12/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2333 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 12m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13824940 | 2022-12-12 | 13824940 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230160838/3 | 13/12/2022 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2334 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13571985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571985 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213066713/2 | 22/12/2022 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
2335 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13725663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13725663 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241036954/2 | 22/12/2022 | 0.007094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007094 | 0
2336 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTA 29 MALCOCI L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13591690 | 13/12/2022 | 13591690 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241079625/3 | 23/12/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2337 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13935345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13935345 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210698621/2 | 23/12/2022 | 0.011857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011857 | 0
2338 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C cu lungimea de 10m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13677498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13677498 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231271225/3 | 23/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2339 | Prosumator Electric Up-Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04092 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | - SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA IN CAMERA DE JT A PCZ 3287. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11272895 | 2022-08-09 | 11272895 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220718196/2 | 23/12/2022 | 0.03916 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03916 | 0
2340 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0243 | 0,4 | PTA 1577 COMBUSTIBIL FUNDULEA | -BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT IN LUNGIME DE 10ml CU CABLU QUADRIPOL 3x50+25N AL DC 4126/13(DIN CARE 8ml POZARE PE STALP).ALIMENTAT DIN LEA DE JT EXISTENTA SC 10005 EXISTENT.MONTARE BMPT 63A TIP E-DISTRIBUTIE DOBROGEA , CONFORM FT 133_MAT ed.05 SI FT 124 MAT ed.04.PE SC 10005 EXISTENT.MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA | E-Distributie Dobrogea | 10889712 | 2022-11-11 | 10889712 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221343449/2 | 23/12/2022 | 0.023614 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023614 | 0
2341 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02484 | 0,4 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14332041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14332041 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213059276/2 | 23/12/2022 | 0.024337 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024337 | 0
2342 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13925036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13925036 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231304929/2 | 23/12/2022 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
2343 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,23 | PTM 16 PRISLAV L 9205 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13663282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13663282 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241108752/2 | 16/12/2022 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2344 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14328888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14328888 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213174511/2 | 22/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2345 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14437770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14437770 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213145429/3 | 23/12/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2346 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01365 | 0,4 | PTAB 3344 TOT RT L20 SIDERURGIE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14199779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14199779 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221170302/3 | 23/12/2022 | 0.013277 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013277 | 0
2347 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010935 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14476573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476573 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213723050/2 | 23/12/2022 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
2348 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01744 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14485533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14485533 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213012040/3 | 27/12/2022 | 0.017041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017041 | 0
2349 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14467031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14467031 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212049106/2 | 23/12/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2350 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14379456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14379456 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213709885/2 | 27/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2351 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 313 TELITA L 10100 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13669150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13669150 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241119530/2 | 27/12/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
2352 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PT 602 INTRARE CUMPANA SOSEAUA CONSTANTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13550462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13550462 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210795573/2 | 27/12/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2353 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12951441 | 16/11/2022 | 12951441 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220872456/3 | 27/12/2022 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2354 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8245-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de retea jt. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13890389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13890389 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230425966/4 | 27/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2355 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14156815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14156815 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210261627/2 | 22/12/2022 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
2356 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 2434 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14236941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14236941 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221242009/2 | 27/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2357 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 1435 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14287110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14287110 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210467311/2 | 27/12/2022 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
2358 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13849980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849980 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211909302/3 | 22/12/2022 | 0.0135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0135 | 0
2359 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13826177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13826177 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213159750/2 | 28/12/2022 | 0.007055 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007055 | 0
2360 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14331854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14331854 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211720123/2 | 22/12/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2361 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01232 | 0,4 | PTA 5 NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13923745 | 13/12/2022 | 13923745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212886273/2 | 26/01/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2362 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13972600 | 22/12/2022 | 13972600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230013521/3 | 2023-03-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2363 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 37 STR GHIOCEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13965067 | 15/12/2022 | 13965067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212898502/2 | 2023-07-03 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
2364 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00654 | 0,23 | PTA 3227 DRAGALINA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13883889 | 2022-12-12 | 13883889 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220151322/2 | 2022-12-30 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
2365 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01674 | 0,4 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13721251 | 16/12/2022 | 13721251 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220672993/2 | 16/02/2023 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
2366 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01512 | 0,4 | PTA 1056 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13619345 | 29/11/2022 | 13619345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213506026/2 | 16/01/2023 | 0.014808 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014808 | 0
2367 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13619889 | 2022-09-12 | 13619889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212951850/2 | 13/02/2023 | 0.006585 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006585 | 0
2368 | SOCIETATE+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01517 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingereadirecta accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13619406 | 2022-09-12 | 13619406 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231262438/2 | 2023-02-02 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
2369 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13556055 | 13/12/2022 | 13556055 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230893347/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2370 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 2 NISIPARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13567575 | 29/11/2022 | 13567575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210892267/2 | 13/01/2023 | 0.007536 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007536 | 0
2371 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13588948 | 20/12/2022 | 13588948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231131499/2 | 2023-02-02 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2372 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7560-SCINTEIA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13554444 | 13/12/2022 | 13554444 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230749583/2 | 2023-09-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2373 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00828 | 0,23 | PTA 2926 FERMA POMICOLA PASAREA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13546198 | 2022-09-12 | 13546198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221311950/2 | 15/02/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
2374 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00675 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8178 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp, cu BMPm32A amplasat pe zidul exterior al locuintei. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13525451 | 2022-06-12 | 13525451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231200586/2 | 19/01/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2375 | LOCUINTA+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | MOVILA PTA 7069 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13529271 | 2022-09-12 | 13529271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230784278/2 | 08/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2376 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13528656 | 20/12/2022 | 13528656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230745770/3 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2377 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13532285 | 2022-12-12 | 13532285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230877316/2 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2378 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13422780 | 13/12/2022 | 13422780 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E220912495/2 | 2022-12-30 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0.004895
2379 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTCZ 6525 PTTR BANEASA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Bl. A1 Sc. A. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (pe perete exterior bloc). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDDsi client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13451391 | 25/11/2022 | 13451391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210665502/3 | 30/01/2023 | 0.009642 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009642 | 0
2380 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13451448 | 25/11/2022 | 13451448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213328118/2 | 18/01/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2381 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | ORAS PTA 7439 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13450063 | 2022-09-12 | 13450063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230609498/2 | 16/01/2023 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
2382 | PUNCT LUCRU +CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02088 | 0,4 | PCZ 3932 L20 AVICOLA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13453160 | 28/11/2022 | 13453160 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221304884/2 | 2022-12-30 | 0.019598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019598 | 0.019598
2383 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 124 SLAVA RUSA L 9604 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13403476 | 2022-06-12 | 13403476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241143885/2 | 24/03/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2384 | LOCUINTA anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTZ 245 DIR.FINANTE L 11503 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 63 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13382211 | 22/11/2022 | 13382211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240567682/2 | 16/03/2023 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
2385 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8018-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8018 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 37m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13369562 | 2022-02-12 | 13369562 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230340434/3 | 13/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2386 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 576 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13404299 | 2022-11-12 | 13404299 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240424864/3 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2387 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13404328 | 15/12/2022 | 13404328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240757447/2 | 17/01/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2388 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8281-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8281 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 21m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13390224 | 29/11/2022 | 13390224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230140061/3 | 17/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2389 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6185-FACAENI | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13338032 | 23/11/2022 | 13338032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230828334/2 | 2023-06-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2390 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13295158 | 2022-06-12 | 13295158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211970760/3 | 2023-06-02 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
2391 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0038 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13255917 | 17/11/2022 | 13255917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572576/2 | 23/02/2023 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
2392 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13280526 | 2022-02-12 | 13280526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241091157/2 | 23/01/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
2393 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0121 | 0,4 | PTAB1639 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13101877 | 2022-08-11 | 13101877 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213140514/2 | 13/01/2023 | 0.00976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00976 | 0
2394 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PTA1 BANEASA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13093196 | 2022-12-12 | 13093196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210631684/4 | 30/01/2023 | 0.012857 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012857 | 0
2395 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00544 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13097500 | 2022-02-12 | 13097500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220475769/3 | 16/02/2023 | 0.005287 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005287 | 0
2396 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014 | 0,4 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13076767 | 2022-11-11 | 13076767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212502728/2 | 21/02/2023 | 0.013719 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013719 | 0
2397 | Locuinta+CEF - Anexa1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13097253 | 22/11/2022 | 13097253 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221258758/2 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2398 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13082402 | 2022-09-11 | 13082402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213178863/2 | 14/02/2023 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2399 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5541 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13101169 | 24/11/2022 | 13101169 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230242895/3 | 2022-12-29 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2400 | Avicola+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0774 | 0,4 | PCZ-5266 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5266,prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din bornele de 0,4kV a trafo de 250kVA din PCZ 5266, si reductori de curent 300/5A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13117094 | 2022-08-11 | 13117094 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590813/4 | 20/03/2023 | 0.075772 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.075772 | 0
2401 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8092 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP racordat la LEA 0 ,4kV. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat smartmeter CERM 1 existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la suprate | E-Distributie Dobrogea | 13101377 | 22/11/2022 | 13101377 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230460101/3 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2402 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13081150 | 15/11/2022 | 13081150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212994116/2 | 2023-06-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2403 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00624 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13013291 | 18/11/2022 | 13013291 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230852544/3 | 27/01/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2404 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01296 | 0,4 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din n linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilitade comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 13017457 | 17/11/2022 | 13017457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212208013/2 | 2023-01-03 | 0.012691 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012691 | 0
2405 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8676 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12950854 | 29/11/2022 | 12950854 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230322782/2 | 31/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2406 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8152-OREZU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8152 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 30m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12960904 | 29/11/2022 | 12960904 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230413761/3 | 13/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2407 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | - Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: - Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2579 prin bransament monofazat montat aerian instalatie existenta. BMPM 40A existent. Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului electronic(Enerlux P) cu contor electronic(smart meter)CERM 1 230v,0 ,24-5(60)A. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12950349 | 20/12/2022 | 12950349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221006951/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2408 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12974591 | 2022-09-11 | 12974591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230903079/2 | 2023-07-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2409 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00504 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12928001 | 16/11/2022 | 12928001 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240400756/2 | 17/01/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2410 | prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12802002 | 2022-02-11 | 12802002 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211324505/2 | 2023-09-02 | 0.010269 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010269 | 0
2411 | Hala productie + CEF Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.081 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL | se va mentine solutia de racordare existenta fiind necesara montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect(smartmeter). Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. | E-Distributie Dobrogea | 12795151 | 2022-10-11 | 12795151 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231117437/2 | 31/01/2023 | 0.07835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.07835 | 0
2412 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorule existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12723890 | 15/11/2022 | 12723890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211281518/2 | 2023-07-02 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
2413 | Locuinta+prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01539 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12698948 | 2022-02-11 | 12698948 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240907635/2 | 17/01/2023 | 0.015032 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015032 | 0
2414 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00828 | 0,23 | PTZ 245 DIR.FINANTE L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12654168 | 13/12/2022 | 12654168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240570114/2 | 13/01/2023 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
2415 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2646 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent . Masurarea energiei electrice se va face cu inlocuirea contorului existent cu contor (smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12519758 | 31/10/2022 | 12519758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220701783/2 | 16/02/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2416 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00432 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12477647 | 2022-06-12 | 12477647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240470214/2 | 24/03/2023 | 0.00387 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00387 | 0
2417 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0096 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12474189 | 2022-04-11 | 12474189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210173595/3 | 16/01/2023 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
2418 | Locuina + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12412116 | 25/10/2022 | 12412116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220805485/2 | 21/02/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2419 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0112 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- 10ml din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 63A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04. PE STALPUL LEA DE JT. MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 12381691 | 28/10/2022 | 12381691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221290710/3 | 2023-03-02 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2420 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12386149 | 2022-04-11 | 12386149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212942445/4 | 13/03/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2421 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0216 | 0,4 | PT 261 VICTORIEI L 8801 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12229432 | 22/11/2022 | 12229432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240549154/2 | 21/02/2023 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
2422 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 35KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03483 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 30 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 20 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12203896 | 18/10/2022 | 12203896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213312289/2 | 30/01/2023 | 0.034113 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.034113 | 0
2423 | DOSAR PROSUMATOR anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12233796 | 17/11/2022 | 12233796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221100350/2 | 2023-08-02 | 0.004449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004449 | 0
2424 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0105 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar inlocuirea contorului existent cu smartmeter. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12230916 | 2022-04-11 | 12230916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231261583/2 | 18/01/2023 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0
2425 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 642 STR MORII | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12150546 | 21/10/2022 | 12150546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213822397/1 | 2023-07-02 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2426 | RESTAURANT+CEF+STATIE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.045475 | 0,4 | PTCZ IAS CENTRU | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din borne trafo al PT 602 cu coloana noua de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 8 m pana intr-un intrerupator nou In=250 A amplasat intr-un tablou JT. Din intrerupator nou montat se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 10 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9513881 | 2022-01-03 | 9513881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213352249/2 | 2023-09-02 | 0.044565 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.044565 | 0
2427 | Prosumator ELECTRIC UP | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09966 | 0,4 | PCZ 3526 DRAGI 2 | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT ALIMENTAT DIN BORNELE DE JT ALE TRAFO DE PUTERE. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11975301 | 2022-05-10 | 11975301 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221376771/2 | 2022-12-29 | 0.088007 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.088007 | 0.088007
2428 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11881869 | 2022-12-10 | 11881869 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212934547/3 | 2023-12-02 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
2429 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3906 VISINI | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CARE SE MENTINE CU BRANSAMENT TRIFAZAT AERIAN, BMPT 32A MONTAT PE STALPUL DE CADERE SC 10001, CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT IN MONTAJ DIRECT MONTAT IN BMPT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A EXISTENT CU DISJUNCTOR 63A IN BMPT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11803273 | 13/09/2022 | 11803273 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221361168/2 | 20/02/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
2430 | Spatiu comercial+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02002 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 11870098 | 25/10/2022 | 11870098 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221307247/3 | 20/02/2023 | 0.01656 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01656 | 0
2431 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010125 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 25A EXISTENT. INLOCUIRE INTRERUPATOR AUTOMAT 25A EXISTENT CU INTRERUPATOR AUTOMAT TRIPOLAR 32A. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT MONOFAZAT DIN LES 0,4kV ESTE DE 509.22 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 11824658 | 2022-02-10 | 11824658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220706575/2 | 02/02/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2432 | IOANA ANDREEA ICHIM Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11769215 | 2022-03-11 | 11769215 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212403740/3 | 23/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2433 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00825 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11767573 | 18/10/2022 | 11767573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240788069/2 | 2023-10-02 | 0.0079 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0079 | 0
2434 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11645418 | 29/09/2022 | 11645418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210049968/2 | 2023-01-03 | 0.008 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008 | 0
2435 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6193-FACAENI | Pentru realizarea bransamentului monofazat sunt necesare lucrari de demontare si remontare cablu TYIR 16+25mmp cu lungime de 11 ml pozat prin tub de protectie pana in BMPM de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 406,82 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu conductoare izolatate de la BMPM la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | E-Distributie Dobrogea | 11648075 | 21/09/2022 | 11648075 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230799128/1 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2436 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1212 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 11667937 | 23/09/2022 | 11667937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213057443/2 | 25/01/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
2437 | Sediu firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11522003 | 2022-04-11 | 11522003 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210053749/2 | 2023-12-02 | 0.008417 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008417 | 0
2438 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11521669 | 15/12/2022 | 11521669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212358019/2 | 2023-09-02 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2439 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00864 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11520443 | 26/09/2022 | 11520443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212358020/2 | 2023-06-02 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
2440 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PT 1679 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11321010 | 16/09/2022 | 11321010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213181171/3 | 26/01/2023 | 0.00977 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00977 | 0
2441 | HANUL HORA ROMANESCA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06992 | 0,4 | PTCZ 366 EPURATIE EFORIE SUD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11299446 | 2022-06-09 | 11299446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210757201/3 | 23/02/2023 | 0.058799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058799 | 0
2442 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11208755 | 2022-06-09 | 11208755 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221337644/2 | 2023-08-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2443 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC10002, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 10815519 | 2022-11-08 | 10815519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231137079/2 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2444 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10867984 | 2022-02-12 | 10867984 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220554060/3 | 20/02/2023 | 0.008084 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008084 | 0
2445 | Realizare sistem fotovoltaicare auto | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 0,4 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | Bransament trifazic existent, BMPT 32 A si contor trifazic, existente pe exteriorul blocului nr.16 | E-Distributie Dobrogea | 10871738 | 28/09/2022 | 10871738 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E240732136/3 | 22/04/2024 | 0.048995 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048995 | 0
2446 | Instalatie Panouri Fotovoltaice 3 kW anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10699268 | 28/11/2022 | 10699268 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221172584/2 | 2022-12-29 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0.002939
2447 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTZ 1295 NAVODARI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9953034 | 25/05/2022 | 09953034 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0078
2448 | SPALATORIE+CEF+STATIE INCARCARE AUTO | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08415 | 0,4 | S20 5302- NAVODARI CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9194002 | 14/02/2022 | 09194002 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213353004/2 | 27/02/2023 | 0.082466 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.082466 | 0
2449 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0114 | 0,4 | PT 315 STEAUA DE MARE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 1 aferent PT 315. Din CS existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 12 m, din care 8 m subteran profil A nepavat si 4 m coborarea din CS si urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat bidirectional in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului sise va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 8771286 | 27/10/2021 | 8771286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213715174/1 | 16/03/2023 | 0.01117 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01117 | 0
2450 | EXTINDERE PARC FOTOVOLTAIC GALBIORI | Fotovoltaic | Constanta | 1.1484 | 20 | A20 8001 GALBIORI- GALBIORI CT | Mentinere instalatie de racordare existenta conform CER nr. RO002E21315640912 din data de 06.02.2019 | E-Distributie Dobrogea | 7696932 | 2022-02-01 | 7696932 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | nu | PRODUCATOR | 0 | 1
2451 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13526033 | 2022-05-12 | 13526033 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240758594/2 | 2022-12-29 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2452 | prosumato dosar | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01258 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11774413 | 19/09/2022 | 11774413 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211205378/2 | 2022-12-29 | 0.012278 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012278 | 0
2453 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11369634 | 30/09/2022 | 11369634 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213042098/2 | 2022-12-30 | 0.009613 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009613 | 0
2454 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8033-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8033 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 14m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Bransamentul existent este corespunzator pentru sporul de putere solicitat de la Pabs.=1kW la Pabs.=6kW . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9803195 | 2022-12-04 | 09803195 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230316000/2 | 2022-05-04 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2455 | Locuinta +cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00525 | 0,4 | PTA 8583-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8583 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Bransamentul existent este corespunzator pentru sporul de putere solicitat de la Pabs.=1kW la Pabs.=6kW Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9724991 | 2022-05-04 | 09724991 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230441751/3 | 2022-05-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2456 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01188 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | Lucrari pe tarif racordare: Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: -Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 6182695 | 2020-07-09 | 6182695 | 2023 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011442
2457 | HOTEL+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01848 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10782311 | 18/08/2022 | 10782311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210837468/2 | 27/02/2023 | 0.016659 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016659 | 0
2458 | Locuinta+CEF-Prosumator / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00736 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11884331 | 28/11/2022 | 11884331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220701716/3 | 19/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2459 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0164 | 0,4 | PT 636 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12840192 | 2022-02-12 | 12840192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213021118/2 | 2023-12-02 | 0.015752 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015752 | 0
2460 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0,4 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11667207 | 2022-09-12 | 11667207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230881333/2 | 2023-07-02 | 0.004507 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004507 | 0
2461 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0044 | 0,4 | PTA 5235-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5235 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13723523 | 2022-11-12 | 13723523 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230838133/2 | 22/03/2023 | 0.004232 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004232 | 0
2462 | BAR+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTCZ 85 CASA ARMATEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13548879 | 2022-12-12 | 13548879 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212697981/2 | 16/02/2023 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
2463 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 7588 -V. CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13532937 | 13/12/2022 | 13532937 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230829290/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2464 | Locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00525 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12565324 | 20/12/2022 | 12565324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751452/2 | 2023-07-02 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2465 | Sediu+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13721865 | 21/12/2022 | 13721865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231289336/2 | 27/02/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
2466 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5057 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5057 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13459586 | 27/12/2022 | 13459586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230012306/2 | 28/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2467 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00594 | 0,4 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14068788 | 28/12/2022 | 14068788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230791939/2 | 2023-04-04 | 0.005811 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005811 | 0
2468 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14431912 | 29/12/2022 | 14431912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230941543/2 | 27/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2469 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14065928 | 29/12/2022 | 14065928 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230803584/2 | 20/02/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2470 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1045 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13757156 | 29/12/2022 | 13757156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212868868/2 | 29/03/2023 | 0.004743 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004743 | 0
2471 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8397 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp conform DC 4126RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp SE4, cu BMPT16A existent. Este necesara inlocuire disjunctor 16A existent cu disjunctor 32A nou in BMPT existent, prin grija EDD,verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu sporul de puetere solicitat. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756814 | 30/12/2022 | 13756814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230043423/3 | 2023-09-02 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
2472 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10699740 | 30/12/2022 | 10699740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220680880/3 | 15/02/2023 | 0.005 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005 | 0
2473 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12846408 | 2023-03-01 | 12846408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240302218/3 | 2023-03-02 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
2474 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14849103 | 2023-04-01 | 14849103 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220099592/3 | 27/02/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2475 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic monofazat Smart Meter existent in FDCP 4 abonati. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13569819 | 2023-04-01 | 13569819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240160489/4 | 2023-07-02 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
2476 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8123 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 32m, cu stalp de bransament SE4, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14185022 | 2023-05-01 | 14185022 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230096803/3 | 2023-07-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2477 | Anexe gospodaresti+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00624 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 40 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14096467 | 2023-05-01 | 14096467 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241099795/2 | 2023-02-02 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
2478 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,4 | PTA 8037-IRIG1DOJA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8037 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 10m pozat aparent pe stalp SC 10001 de bransament, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13848587 | 2023-05-01 | 13848587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230365026/2 | 23/02/2023 | 0.00286 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00286 | 0
2479 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | ORAS PCZ 7404 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14724878 | 2023-09-01 | 14724878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230741899/2 | 20/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2480 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14722796 | 2023-09-01 | 14722796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230852397/2 | 2023-01-03 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2481 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 8307-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8307 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 30m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14563729 | 2023-09-01 | 14563729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230139823/3 | 20/03/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
2482 | depozit+ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.028875 | 0,4 | PTA 376 P.APA CIUCUROVA L 9604 | In BMPT 25 A existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 25 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectiela atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14199168 | 2023-10-01 | 14199168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241094385/3 | 20/02/2023 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
2483 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13547778 | 2023-11-01 | 13547778 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221286760/3 | 15/02/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2484 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00518 | 0,4 | PTA 8291-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8291 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE11. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13452365 | 2023-11-01 | 13452365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230348959/2 | 20/02/2023 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
2485 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13453654 | 2023-11-01 | 13453654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230804855/3 | 2023-09-02 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2486 | Locuinta+CEF-Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,23 | PTA 2650 NUCI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11884609 | 2023-11-01 | 11884609 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220709837/3 | 20/02/2023 | 0.00294 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00294 | 0
2487 | Locuință+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00462 | 0,4 | PTA 5041 - IRIG.2 HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5041 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13271764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13271764 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231280506 / 1 | 2022-07-12 | 0,003918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003918 | 0
2488 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14786032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14786032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213075948 /2 | 2023-03-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2489 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14757149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14757149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213805736 /2 | 2023-03-01 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
2490 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 6231-REZERVA | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13336017 | 23/11/2022 | 13336017 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230971973 /2 | 2023-03-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2491 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14527442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14527442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212838528 /3 | 2023-03-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2492 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14280348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14280348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212710741 /3 | 2023-03-01 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
2493 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13568705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13568705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211731259 /2 | 2023-03-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2494 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13294532 | 17/11/2022 | 13294532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220294117 /3 | 2023-03-01 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2495 | HOTEL CALARASI+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.09988 | 0,4 | PCZ 3171 HOTEL L20 PTTR | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12168974 | 2022-10-10 | 12168974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220715441 /2 | 2023-03-01 | 0.097862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097862 | 0
2496 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010605 | 0,4 | PTA 3645 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13126706 | 17/11/2022 | 13126706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221293667 /2 | 2023-03-01 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
2497 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01296 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5418 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756596 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269402 /2 | 2023-03-01 | 0.012691 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012691 | 0
2498 | MANASTIRE+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0117 | 0,4 | PTA-364 DALAS L 9908 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11206124 | 21/11/2022 | 11206124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241066092 /4 | 2023-03-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2499 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0135 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L9103 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent-str.Trandafirilor, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12822775 | 2022-04-11 | 12822775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240766661 /2 | 2023-03-01 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
2500 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14617532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14617532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212860477 /2 | 2023-03-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2501 | REPREZENTANTA CLASS+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01408 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13723076 | 20/12/2022 | 13723076 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926737 /2 | 2023-03-01 | 0.013718 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013718 | 0
2502 | Magazin+CEF-Prosumator anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA 2- 475 BANEASA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13422440 | 28/11/2022 | 13422440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210954783 /2 | 2023-04-01 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
2503 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00979 | 0,4 | PTA 1659 MARIUTA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14245796 | 20/12/2022 | 14245796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220581295 /2 | 2023-04-01 | 0.009514 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009514 | 0
2504 | Sediu birouri+CEF-Prosumatot Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01064 | 0,4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | Se va inlocui contorul trifazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12817504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12817504 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241058510 /3 | 2023-03-01 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
2505 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02992 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | In BMPT existent, se va inlocui disjunctorul existent de 25 A cu un disjunctor de 50 A, iar contorul trifazat existent in BMPT, se va inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10011386 | 15/06/2022 | 10011386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241039733 /2 | 2023-04-01 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
2506 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 444 PECINEAGA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13613165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13613165 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210238799 /2 | 2023-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2507 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01725 | 0,4 | PTCZ 159 SATURN R. DUNAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14202768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14202768 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212042097 /2 | 2023-04-01 | 0.016845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016845 | 0
2508 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13979210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13979210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221256396 /2 | 2023-04-01 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
2509 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5155 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13936203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13936203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230147901 /2 | 2023-04-01 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
2510 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14291631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14291631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211345913 /2 | 2023-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2511 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 55 MANGALIA BL E9 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14144044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14144044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212798859 /2 | 2023-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2512 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PTAB1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14327975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14327975 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213237241 /2 | 2023-05-01 | 0.004389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004389 | 0
2513 | FERMA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01558 | 0,4 | PTA 46 MOARA IAS 6 MARTIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14774165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14774165 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817660 /3 | 2023-03-01 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
2514 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0052 | 0,23 | PTA-9 MOARA L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13923249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923249 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241010888 /2 | 2023-03-01 | 0.005094 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005094 | 0
2515 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0217 | 0,4 | PTA 501 MURIGHIOL L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14142721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14142721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241036864 /1 | 2023-05-01 | 0.019595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019595 | 0
2516 | PUNCT DE LUCRU + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0168 | 0,4 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14227790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14227790 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220666211 /2 | 2023-05-01 | 0.016462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016462 | 0
2517 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14851891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14851891 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220798688 /3 | 2023-05-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2518 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0018 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13573099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13573099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211246193 /2 | 2023-04-01 | 0.001762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.001762 | 0
2519 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14808372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14808372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220379144 /3 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2520 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PTZ 250 SANITUB L 9207 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13853635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13853635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241146619 /2 | 2023-05-01 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2521 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13775188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13775188 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230808455 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2522 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,23 | PTA 1704 DOR MARUNT | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14234271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221250266 /2 | 2023-05-01 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
2523 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14813824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14813824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220896351 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2524 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00972 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14403752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14403752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220892032 /4 | 2023-05-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2525 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00861 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14517097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14517097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213247769 /2 | 2023-05-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2526 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0032 | 0,4 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14719094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14719094 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211519387 /3 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2527 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14813820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14813820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213307407 /2 | 2023-05-01 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
2528 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13888110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888110 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240262189 /2 | 2023-05-01 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
2529 | Locuinta+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 3x16+25mmp cu lungimea de 30m, cu BMPT32A existent.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)ALucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12957197 | 2022-01-11 | 12957197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231173013 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2530 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00952 | 0,4 | PTSOL 1723 VALEA ARGOVEI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14158068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14158068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221446117 /2 | 2023-05-01 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
2531 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00968 | 0,4 | PCZ 3093 L20 PA 3152 | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14014991 | 16/12/2022 | 14014991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221056327 /2 | 2023-06-01 | 0.009485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009485 | 0
2532 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01066 | 0,4 | PTA 124 SLAVA RUSA L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13696286 | 27/12/2022 | 13696286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240131544 /2 | 2023-06-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2533 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTAB 735 PT1 DALIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14851439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14851439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213599499 /2 | 2023-05-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2534 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14809360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14809360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211883820 /2 | 2023-05-01 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2535 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13227977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211226236 /2 | 2023-05-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2536 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PT 234 I.G. DUCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14809861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14809861 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211831058 /2 | 2023-05-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2537 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 12817244 | 18/11/2022 | 12817244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220212409 /3 | 2023-06-01 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2538 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00451 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | - BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13524866 | 28/11/2022 | 13524866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221172135 /2 | 2023-06-01 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
2539 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,23 | MOVILA PTA 7039 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13529803 | 2022-12-12 | 13529803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231059263 /2 | 2023-06-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2540 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTA 3645 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14514004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14514004 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221301454 /2 | 2023-05-01 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2541 | Depozit +CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 25m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12769145 | 2022-06-12 | 12769145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231161605 /2 | 2023-05-01 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
2542 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02035 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12094656 | 26/09/2022 | 12094656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213303830 /2 | 2023-09-01 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
2543 | SEDIU FERMA AGRICOLA + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | Se mentine alimentarea existent. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11444106 | 21/10/2022 | 11444106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212945819 /4 | 2023-09-01 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2544 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PTA 200 LAZU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 16 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11397525 | 30/08/2022 | 11397525 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212748269 /2 | 2023-09-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2545 | SPATIU DESFACERE MATERIALE CONSTRUCTII +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.012 | 0,4 | PCZ 3547 VAMA L20 FNC | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13429982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13429982 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221256284 /2 | 2023-09-01 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
2546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13149920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13149920 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211929348 /2 | 2023-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2547 | HOTEL-RESTAURANT+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0405 | 0,4 | PTZ 76 INEL ROCADA L 11500 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10656703 | 2022-12-09 | 10656703 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028641 /2 | 2023-04-01 | 0.03968 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03968 | 0
2548 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTA 713 ZONA DUMBRAVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13404980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13404980 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213220388 /2 | 2023-10-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2549 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,4 | PTA 7170 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14789041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14789041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230891974 /2 | 2023-09-01 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
2550 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13549849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13549849 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210216728 /3 | 2023-09-01 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2551 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14784993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14784993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240460673 /2 | 2023-09-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2552 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14664070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14664070 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220833228 /2 | 2023-09-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
2553 | Vila Medusa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11847960 | 16/09/2022 | 11847960 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213006560 /2 | 2023-10-01 | 0.009896 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009896 | 0
2554 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12525136 | 2022-08-11 | 12525136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213824276 /2 | 2023-06-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2555 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14569997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14569997 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241138250 /2 | 2023-06-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2556 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14327712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14327712 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211735613 /2 | 2023-09-01 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
2557 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.39382 | 0,4 | PTAB 1363 BRAVO INTERNATIONAL | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU LES DE JT DIN TDRi PTab 1363 BRAVO INTERNATIONAL. MASURA EXISTENTA CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT SMART METER IN MONTAJ SEMIDIRECT TC-uri 1000/5A. | E-Distributie Dobrogea | 14292078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14292078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221258220 /2 | 2023-09-01 | 0.3233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3233 | 0
2558 | Cerere prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA SAT POTARNICHEA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9768005 | 2022-08-06 | 09768005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210328373 /2 | 2023-09-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
2559 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01001 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14645571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14645571 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211200586 /3 | 2023-09-01 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
2560 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7089 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14722025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14722025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230755399 /3 | 2023-09-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2561 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0109 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14475656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14475656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240312512 /3 | 2023-09-01 | 0.010652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010652 | 0
2562 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTAB 2455 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14188379 | 2023-04-01 | 14188379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221312568 /3 | 2023-09-01 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2563 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8261-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua de jt aferenta PTA 8261 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 27m pozat aerian, cu BMPm32A existent . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13334981 | 23/11/2022 | 13334981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230435833 /3 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2564 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8239 prin bransament aerian trifazat existent cu lungimea de 25m, cu BMPT existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13335520 | 2023-03-01 | 13335520 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968902 /2 | 2023-10-01 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2565 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01026 | 0,4 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14284777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14284777 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240405605 /4 | 2023-09-01 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
2566 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005005 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13318041 | 2022-02-12 | 13318041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240679866 /3 | 2023-11-01 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2567 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00535 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8107 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14762907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14762907 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230299415 /4 | 2023-09-01 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
2568 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13382803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13382803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213365490 /2 | 2023-10-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2569 | SOCIETATE+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8624 - PALTINIS | Se mentine bransamentul existent. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8624 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C cu lungimea de 10m, pozat aparent prin tub de protectie pe stalp de retea jt SE11, cu BMPT40A existent pe stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13851883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13851883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230589833 /4 | 2023-09-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2570 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00273 | 0,4 | PTAB 1676 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15006352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15006352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213313437 /2 | 2023-09-01 | 0.002665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002665 | 0
2571 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 19 CARTIER CIMENT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13845962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212334293 /2 | 2023-06-01 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
2572 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 520 BL H 10 GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15009746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15009746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211444159 /3 | 2023-10-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2573 | Centrala Fotovoltaica-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0172 | 0,4 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15011267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15011267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212875440 /3 | 2023-06-01 | 0.016684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016684 | 0
2574 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0045 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5063 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13723672 | 2022-12-12 | 13723672 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230280426 /2 | 2023-12-01 | 0.00433 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00433 | 0
2575 | MAGAZIN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08456 | 0,4 | PT 718 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14137477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14137477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213060762 /3 | 2023-12-01 | 0.082868 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.082868 | 0
2576 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA-5457 AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5457 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14139172 | 28/12/2022 | 14139172 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230189468 /2 | 2023-12-01 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2577 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0165 | 0,4 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14425205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14425205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240309596 /5 | 2023-12-01 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
2578 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0038 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14957156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14957156 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210969611 /3 | 2023-12-01 | 0.003723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003723 | 0
2579 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15010707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15010707 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241130993 /2 | 2023-12-01 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2580 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA-9 MOARA L 9908 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15032015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15032015 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241010495 /4 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2581 | Supermarket + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06601 | 0,4 | PT 108 FABRICA DE LAPTE PRAF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14782675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14782675 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804754 /3 | 2023-11-01 | 0.058788 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.058788 | 0
2582 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6198-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13335197 | 29/11/2022 | 13335197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807151 /2 | 2023-04-01 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2583 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14200624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14200624 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210752453 /2 | 2023-11-01 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
2584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15004788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15004788 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213446995 /2 | 2023-11-01 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
2585 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14976986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14976986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211750092 /2 | 2023-11-01 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2586 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14950809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14950809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240350895 /2 | 2023-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2587 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 1359 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14281785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14281785 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220492409 /3 | 2023-11-01 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
2588 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00296 | 0,4 | PTA 8605-TANDAREI SUD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8605 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 28m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unuiconductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12975961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12975961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231165003 /3 | 2023-11-01 | 0.002898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002898 | 0
2589 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 10KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11180152 | 2022-12-09 | 11180152 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213748046 /2 | 2023-11-01 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
2590 | CEF LOCUINTA anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00385 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | E-Distributie Dobrogea | 13549384 | 15/12/2022 | 13549384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240890647 /2 | 2023-11-01 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
2591 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13853597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13853597 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210049991 /3 | 2023-11-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2592 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 46 MAMAIA HOTEL VICTORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13261345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13261345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771907 /2 | 2023-12-01 | 0.005507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005507 | 0
2593 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C pozat aparent pe stalp de retea jt SC 10005, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13386491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13386491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230898768 /2 | 2023-12-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2594 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01575 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14181591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213619740 /2 | 2023-12-01 | 0.01543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01543 | 0
2595 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,4 | PTA6 PETROL NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13277081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13277081 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210201115 /2 | 2023-09-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2596 | Casa Panouri | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00836 | 0,4 | PCZ 6226-HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12719368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12719368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230460752 /2 | 2023-11-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2597 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02688 | 0,4 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 63 A, reglat la 0,7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12771589 | 16/12/2022 | 12771589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213547795 /3 | 2023-11-01 | 0.026341 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026341 | 0
2598 | RO002E213102242 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02025 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10812974 | 22/08/2022 | 10812974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213102242 /2 | 2023-11-01 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
2599 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta conform RO002E210431907. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va monta contor electronic monofazat bidirectional nou tip CERM SM in BMPM existent. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 13708151 | 22/12/2022 | 13708151 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210431907 /2 | 2023-12-01 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
2600 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13147425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13147425 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240330859 /3 | 2023-11-01 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2601 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00728 | 0,23 | PTA 121 SAT VULTURUL L 9218 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13294509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13294509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241026795 /3 | 2023-11-01 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2602 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6197-FACAENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14199436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14199436 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231335451 /2 | 2023-11-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2603 | magazin | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14432556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14432556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240543855 /2 | 2023-11-01 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2604 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011375 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14519828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14519828 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212962515 /3 | 2023-11-01 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
2605 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0109 | 0,4 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14809925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14809925 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240301712 /4 | 2023-09-01 | 0,010652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010652 | 0
2606 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01755 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14786901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14786901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210778653 /3 | 2023-09-01 | 0.017189 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017189 | 0
2607 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14782957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14782957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241179299 /2 | 2023-12-01 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2608 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURE EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11819914 | 2022-10-10 | 11819914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221193172 /2 | 2023-12-01 | 0.004458 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004458 | 0
2609 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11799132 | 2022-05-10 | 11799132 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220803999 /3 | 2023-12-01 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2610 | Locuinta+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13222758 | 22/11/2022 | 13222758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210132118 /2 | 2023-12-01 | 0.005537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005537 | 0
2611 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01782 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12496240 | 13/10/2022 | 12496240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212025582 /2 | 2023-12-01 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01664 | 0
2612 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13691232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212717007 /2 | 2023-12-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2613 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13964856 | 13/12/2022 | 13964856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221149195 /2 | 2023-12-01 | 0.002935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002935 | 0
2614 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8123-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8123 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1X10+6Cmmp pozat aparent pe stalp de retea jt SC 10002, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14301817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14301817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270897 /2 | 2023-12-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2615 | SPATIU COMERCIAL + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -se va inlocui contorul electronic trifazic existent, cu contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13139433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13139433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231305650 /2 | 2023-12-01 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
2616 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu BMPT25A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1 , existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPS | E-Distributie Dobrogea | 14026858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14026858 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155080 /5 | 2023-12-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2617 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0076 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14473344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14473344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212894935 /2 | 2023-12-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2618 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8181 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 10m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent monofazat , cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14180816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14180816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231176779 /3 | 2023-12-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2619 | SPATIU COMERCIAL+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.099645 | 0,4 | PCZ-5350 BARAGANU | Alimentarea cu energie electrica se face din PCZ 5350&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu plecare directa din PCZ 5350, si BMPT ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11463842 | 2022-03-10 | 11463842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230590835 /2 | 2023-12-01 | 0.097642 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097642 | 0
2620 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15032975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15032975 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241178467 /2 | 2023-12-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2621 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14453578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14453578 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210293105 /2 | 2023-09-01 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
2622 | LOCUINTA+CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA MIREASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14189180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189180 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210447702 /2 | 2023-12-01 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2623 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 1398 DULGHERU 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14283227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14283227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210455453 /2 | 2023-12-01 | 0.00964 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00964 | 0
2624 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12752839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12752839 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734445 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2625 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12775028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733264 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2626 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12775163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775163 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734535 /2 | 2023-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2627 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | - BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13592499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13592499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221283060 /2 | 2023-12-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2628 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14518438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14518438 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212828011 /2 | 2023-05-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2629 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13448384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13448384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212815477 /2 | 2023-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2630 | CRESCATORIE PESTI + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02604 | 0,4 | PTA 387 KAVIAR HOUSE | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13014128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13014128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241036987 /2 | 2023-11-01 | 0.024498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024498 | 0
2631 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13845383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211696529 /2 | 2023-03-01 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
2632 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003375 | 0,4 | PTA 8662 -DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8662 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10 lungime 23m, cu BMPm32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14822868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14822868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231256712 /2 | 2023-09-01 | 0.003307 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003307 | 0
2633 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0,23 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13616413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220777102 /2 | 2023-12-01 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
2634 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14948372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14948372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211159444 /2 | 2023-11-01 | 0.009633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009633 | 0
2635 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14518140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14518140 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212851231 /2 | 2023-12-01 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
2636 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8587-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8587 prin bransament monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 16m pozat aerian , cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14960443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14960443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028404 /2 | 2023-12-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2637 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14637529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14637529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221048238/2 | 29/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2638 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.00324 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14607202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14607202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221377121/2 | 29/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2639 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA MIREASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14560085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14560085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212914703/2 | 23/12/2022 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2640 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14485758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14485758 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220106300/3 | 29/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2641 | DEPOZIT FRIGORIFIC+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.123 | 20 | A20 9302- TULCEA VEST TL | Se va inlocui contorul trifazat existent in CD 0,4 kV PTA, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Se va depune la UO MT JT dosarul deexecutie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA; - LEA 20 kV 35 mmp, in lungime 20 m | E-Distributie Dobrogea | 13772826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13772826 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240731506/4 | 29/12/2022 | 0.10584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10584 | 0
2642 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00364 | 0,23 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM 32 A, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13889228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13889228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240348353/2 | 29/12/2022 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
2643 | Restaurant + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.072 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12329586 | 14/10/2022 | 12329586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212957564/2 | 30/12/2022 | 0.08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.08 | 0
2644 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter) Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 11796052 | 26/09/2022 | 11796052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230731056/2 | 30/12/2022 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2645 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13017016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13017016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241034019/2 | 17/11/2022 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2646 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 12KWPanexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011745 | 0,4 | PT 482 BL L1 B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13526517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13526517 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210728771/1 | 29/12/2022 | 0.01149 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01149 | 0
2647 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13101378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13101378 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211613843/3 | 29/12/2022 | 0.009787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009787 | 0
2648 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00801 | 0,4 | PTA SAT OLTENI L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12448919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12448919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213122479/2 | 29/12/2022 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2649 | CASA Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13128379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13128379 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213251258/2 | 29/12/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2650 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | Se mentine situatia existenta Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8008 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT32A . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la | E-Distributie Dobrogea | 13567976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13567976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231215896/2 | 29/12/2022 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
2651 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12624069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12624069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240838874/2 | 29/12/2022 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2652 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13571795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13571795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241104343/3 | 29/12/2022 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
2653 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13696539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13696539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930698/2 | 23/12/2022 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
2654 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14529767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14529767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212874685/2 | 29/12/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2655 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ 6362-ORAS | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14429522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14429522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231336429/2 | 29/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2656 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA 124 SLAVA RUSA L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13846971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241092226/3 | 27/12/2022 | 0.0077 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0077 | 0
2657 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13590255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13590255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213067343/2 | 29/12/2022 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
2658 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 59 VISTERNA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13967559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13967559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240000976/3 | 30/12/2022 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2659 | Manastire+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 25 A existent cu un disjunctor de 32 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11182704 | 2022-12-10 | 11182704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240952220/3 | 29/12/2022 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2660 | PESCARIE + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,4 | PTA 8547-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8547 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0 ,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru | E-Distributie Dobrogea | 13583611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13583611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231208180/3 | 30/12/2022 | 0.00685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00685 | 0
2661 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12549051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12549051 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211912856/2 | 29/12/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2662 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14426506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14426506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210950543/2 | 23/12/2022 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2663 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0216 | 0,4 | PTA 6028-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13824022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13824022 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231311703/2 | 29/12/2022 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
2664 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14094705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14094705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212218519/3 | 29/12/2022 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2665 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,4 | PTA 1713 LUPSANU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13400669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13400669 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220404514/3 | 29/11/2022 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2666 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0,4 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13725866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13725866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241139778/2 | 29/12/2022 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
2667 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTA2 SAT CIOBANITA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13398317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213133819/2 | 28/12/2022 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
2668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13076589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221220735/3 | 28/12/2022 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
2669 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14282488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14282488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221382981/2 | 13/01/2023 | 0.003114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003114 | 0
2670 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,4 | PT 242 DALCO L 9217 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13975678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13975678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241126886/2 | 13/01/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2671 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13932679 | 2023-11-01 | 13932679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230191977/2 | 13/01/2023 | 0.005589 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005589 | 0
2672 | CEF LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 38 ZEBIL+SERE L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15419351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15419351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240010876/3 | 27/01/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
2673 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12769021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12769021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734557/2 | 20/12/2022 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2674 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12774897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734579/2 | 20/12/2022 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2675 | Locuinta+CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12774305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734760/2 | 27/12/2022 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2676 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14189149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14189149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213709414/2 | 22/12/2022 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
2677 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14472324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14472324 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220085047/2 | 28/12/2022 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2678 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTAB 3652 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13149521 | 2023-09-01 | 13149521 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221063662/2 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2679 | AP. 22 + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12775115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12775115 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734580/2 | 13/01/2023 | 0.002646 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002646 | 0
2680 | AP.8 + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753066 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734513/2 | 13/01/2023 | 0.002646 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002646 | 0
2681 | AP. 4 + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734467/2 | 13/01/2023 | 0.002646 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002646 | 0
2682 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14431359 | 29/12/2022 | 14431359 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230938044/2 | 16/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2683 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14619516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14619516 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211311871/2 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2684 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15157414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15157414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213430437/2 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2685 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTCZ 553 BL. VS1A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13521549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13521549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212632531/3 | 13/01/2023 | 0.004888 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004888 | 0
2686 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8674 COSAMBESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 31m, cu BMPT25A amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14723783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14723783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231299247/2 | 13/01/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2687 | Scoala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01001 | 0,4 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9759673 | 30/09/2022 | 09759673 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220687584/2 | 16/01/2023 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
2688 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0045 | 0,4 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12820996 | 2022-08-11 | 12820996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231046685/3 | 16/01/2023 | 0.00433 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00433 | 0
2689 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12652024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12652024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213721946/2 | 16/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2690 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753362 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733297/2 | 16/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2691 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12774440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774440 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733310/2 | 16/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2692 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12753116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12753116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734423/2 | 16/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2693 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12769254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12769254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734568/2 | 16/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2694 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 123 CSL L 9113 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13695389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13695389 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240696988/2 | 16/01/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
2695 | LOCUINTA+ CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1045 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13761916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13761916 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210210913/2 | 16/01/2023 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
2696 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13697727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13697727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211621134/3 | 16/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2697 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13643434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13643434 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211929157/2 | 16/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2698 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PT 95 STR RASURI/BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13718819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13718819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211971187/3 | 16/01/2023 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
2699 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13679210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13679210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128877/2 | 16/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2700 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3225 DOROBANTU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15134594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15134594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220209999/3 | 17/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2701 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 42 UNION L 11500 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15188852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240622291/2 | 17/01/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2702 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004005 | 0,23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15195037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15195037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221168253/2 | 17/01/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
2703 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15231329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15231329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212901350/2 | 17/01/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2704 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16 lungime 20m, cu BMPm32A. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13523232 | 20/12/2022 | 13523232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021160/3 | 17/01/2023 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
2705 | Locuinta + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea existenta conform RO002E210277477. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va monta contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14852942 | 2023-06-01 | 14852942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210277477/3 | 17/01/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2706 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0069 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15074433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15074433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220643733/2 | 17/01/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2707 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 8337-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8337 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 25m , cu BMPT63A existent pe stalp de bransament SE4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter nou CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14196950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14196950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230326056/4 | 17/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2708 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8536 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT16A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face prin inlocuire contor trifazat in montaj direct existent cu contor electronic trifazat montaj direct (smartmeter) CERT 1 nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentalaa unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15012113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15012113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230458681/3 | 17/01/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2709 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0297 | 0,4 | PTA 1052 M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15036723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15036723 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213528581/4 | 17/01/2023 | 0.029105 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029105 | 0
2710 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0129 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15156508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156508 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212512314/2 | 16/01/2023 | 0.0129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0129 | 0
2711 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01008 | 0,4 | PTA 374 MILA 23 L 10203 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15152535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031106/2 | 17/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2712 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01512 | 0,4 | PTA 542 SF GHEORGHE L 11100 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT 63 A montaj semidirect. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15245244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15245244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241168668/2 | 18/01/2023 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
2713 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PTA 649 CIMITIR NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15196808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15196808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212183600/2 | 18/01/2023 | 0.005816 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005816 | 0
2714 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 155 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14335647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14335647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211464948/2 | 18/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2715 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PTA 7475 -POMPE APA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta.Lucrari conexe:Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12649821 | 15/11/2022 | 12649821 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230976136/3 | 19/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2716 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 1614 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12356488 | 19/10/2022 | 12356488 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212240930/2 | 13/01/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
2717 | locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15320831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15320831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241094015/2 | 18/01/2023 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
2718 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15348524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15348524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220816533/3 | 18/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2719 | ANEXA AGRICOLA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PT 027 VICTORIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15117010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15117010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241135314/3 | 18/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2720 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15292621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15292621 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212882460/2 | 18/01/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2721 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01232 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13690467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13690467 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212260561/2 | 19/01/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
2722 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 643 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14974279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14974279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213196425/2 | 19/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2723 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.011 | 0,4 | PTA 6220-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15119913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15119913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231271292/3 | 19/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2724 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se mentine alimentarea existent conform RO002E211710414. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14615803 | 2023-06-01 | 14615803 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211710414/2 | 19/01/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
2725 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 871 STR.VERONA COLT LYON NR.1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15346746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15346746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213771727/2 | 20/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2726 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0052 | 0,23 | PTA 3499 PERISORU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15266988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15266988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220242558/2 | 18/01/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2727 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00861 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15185352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15185352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213361755/1 | 18/01/2023 | 0.00666 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00666 | 0
2728 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15303472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15303472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212800460/2 | 20/01/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2729 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00684 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15128238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15128238 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212892865/2 | 20/01/2023 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
2730 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13850599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13850599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213229905/3 | 20/01/2023 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
2731 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14561776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14561776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240399674/2 | 20/01/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
2732 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14470305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14470305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213332045/2 | 20/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2733 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14482739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14482739 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213173790/2 | 13/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2734 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 6158 SAT 1 VIROAGA L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14752569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14752569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210306953/2 | 23/01/2023 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
2735 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14808147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14808147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211350650/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2736 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2 AFM) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14786701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14786701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212711292/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2737 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14727603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14727603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212939935/2 | 23/01/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2738 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTCZ 9 SP5 APE UZATE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14327516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14327516 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213151932/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2739 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14792266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14792266 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209138/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2740 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,4 | PA 1699 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14853721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14853721 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213605363/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2741 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.021 | 0,4 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15075086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15075086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221428106/2 | 23/01/2023 | 0.02051 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02051 | 0
2742 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14753192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14753192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241076576/2 | 23/01/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2743 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13773080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13773080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212901136/4 | 19/01/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
2744 | PUNCT DE LUCRU + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0495 | 0,4 | PT 140 COLONIE MI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15162578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15162578 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212237644/2 | 18/01/2023 | 0.048509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048509 | 0
2745 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14982986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14982986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211821350/2 | 18/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2746 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PT 489 BL I 10 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13398555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13398555 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213085196/3 | 21/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2747 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01026 | 0,4 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14844684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14844684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241068836/2 | 23/01/2023 | 0.010054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010054 | 0
2748 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15455677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15455677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213378203/2 | 23/01/2023 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
2749 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14012325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14012325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210431952/6 | 23/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2750 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14707938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14707938 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211969814/3 | 23/01/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
2751 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15352791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15352791 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213092105/3 | 20/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2752 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00432 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15383352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15383352 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213407655/2 | 20/01/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
2753 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,4 | PTAB 3774 DUMBRAVA MINUNATA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15426490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15426490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221423482/3 | 23/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2754 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04305 | 0,4 | PTA 464 VAMA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15392331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15392331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210725475/3 | 23/01/2023 | 0.03527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03527 | 0
2755 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15009864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15009864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213280845/1 | 22/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2756 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00656 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15386734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220237440/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2757 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15393326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15393326 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240042545/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2758 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15443890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220165282/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2759 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14389108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14389108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211907647/3 | 23/01/2023 | 0.014543 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014543 | 0
2760 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 11846057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11846057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212854661/3 | 23/01/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
2761 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 14325799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14325799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220197603/2 | 23/01/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
2762 | LOCUINTA + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0064 | 0,23 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14246725 | 2023-03-01 | 14246725 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221140534/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2763 | locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8667 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8667 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.34. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15020341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15020341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269110/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2764 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM 32A EXISTENT.MASURA EXISTANTA. | E-Distributie Dobrogea | 12623659 | 2023-12-01 | 12623659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220509611/2 | 22/01/2023 | 0.004812 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004812 | 0
2765 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01053 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12698209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12698209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241103476/2 | 22/01/2023 | 0.010269 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010269 | 0
2766 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 12656174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12656174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210471451/3 | 22/01/2023 | 0.0039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0039 | 0
2767 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,23 | PCZ 3029 PTTR | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13244693 | 2023-09-01 | 13244693 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221156250/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2768 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13381746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13381746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211389382/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2769 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTEN.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10723276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10723276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220143806/3 | 23/01/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
2770 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01026 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12887054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12887054 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221358906/3 | 23/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2771 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00525 | 0,23 | PTA 2897 RADOVANU | BRANSAMENT MONOFAZAT ESISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13226089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13226089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221447343/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2772 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 13296323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13296323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221371596/4 | 23/01/2023 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
2773 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5297 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; - se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13225318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13225318 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230283834/3 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2774 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 19m si cablu jt 3x10+6C lungime 10m, cu BMPT25A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13339372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13339372 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231274543/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2775 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C cu BMPm40A amplasat pe stalp de bransament. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13452767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452767 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231253450/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2776 | Locuinta +CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12231090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12231090 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241186400/3 | 23/01/2023 | 0.002959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002959 | 0
2777 | Laborator cercetare+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0217 | 0,4 | PT 621 LAB. CERCETARE | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 180 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12952225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12952225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241116122/2 | 23/01/2023 | 0.020766 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020766 | 0
2778 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13530561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231276365/2 | 23/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2779 | Locuin?? familiala + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13629850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13629850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212953616/2 | 23/01/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2780 | RO002E210096689 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13771855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13771855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210096689/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2781 | Locuinta + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12774693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12774693 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213734614/2 | 23/01/2023 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
2782 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1419 I.T. SILISTEA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15426582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15426582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221310904/2 | 23/01/2023 | 0.002871 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002871 | 0
2783 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 1106 GRADINA | Se va realiza un bransament monofazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune bipolar cu elice vizibila fascicul portant de 2x16 mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPM ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPM prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. BMPM-ul si contorul electronic monofazat bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9716600 | 29/03/2022 | 09716600 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212252056/2 | 25/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2784 | LOCUINTA + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0027 | 0,4 | PT 860 STR. PERLEI NR.11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 12752901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12752901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213733275/2 | 25/01/2023 | 0.002645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002645 | 0
2785 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 207 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta.S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14278525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14278525 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212932376/2 | 25/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2786 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00518 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic monofazat existent SmartMeter bidirectional CERM 1.- Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni) . | E-Distributie Dobrogea | 10244587 | 14/07/2022 | 10244587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572699/2 | 25/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2787 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7053 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14432494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14432494 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230747457/3 | 25/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2788 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA 8297-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8297 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6Cmmp conform DC 4125RO cu lungimea de 10m pozat pe stalp, cu BMPm40A existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent, cu contor monofazat smartmeter nou CERM 1. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13756692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13756692 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230468413/2 | 25/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2789 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 2540 SPANTOV | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14822448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14822448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220131948/3 | 25/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2790 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003015 | 0,4 | PTA 3057 DOROBANTU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 9161853 | 20/12/2021 | 09161853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221203567/2 | 25/01/2023 | 0.00288 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00288 | 0
2791 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0081 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5467 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 40A;- are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13276415 | 2023-09-01 | 13276415 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230692502/3 | 25/01/2023 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
2792 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00534 | 0,4 | PTA-5149 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5149 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;-are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 12264530 | 13/01/2023 | 12264530 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230747389/3 | 25/01/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
2793 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. FDCP EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13226762 | 13/01/2023 | 13226762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221174238/2 | 25/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2794 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENTA.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13460666 | 13/01/2023 | 13460666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221207954/2 | 25/01/2023 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2795 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00729 | 0,23 | PTAB 3687 | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13450664 | 28/11/2022 | 13450664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221299427/2 | 25/01/2023 | 0.007143 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007143 | 0
2796 | Racordare CEF 6,44 kWp (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15103083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15103083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221356634/2 | 20/01/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
2797 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0054 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12822698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12822698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240368524/2 | 23/01/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
2798 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a | E-Distributie Dobrogea | 15304901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15304901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231183968/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2799 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 1714 PLEVNA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14708614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14708614 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220000336/3 | 23/01/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
2800 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,4 | PT 871 STR.VERONA COLT LYON NR.1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14255209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14255209 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213770928/2 | 19/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2801 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15442845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15442845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211561812/2 | 26/01/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
2802 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,23 | PTA 7588 -V. CIORII | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta fiind necesar montarea unui contor electronic monofazat(smartmeter)Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 12299270 | 2023-06-01 | 12299270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230877338/3 | 26/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2803 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15443189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15443189 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240373957/3 | 26/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2804 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15272624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15272624 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213209587/3 | 26/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2805 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12493122 | 2023-11-01 | 12493122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221287165/3 | 26/01/2023 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
2806 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | APA IND PTA 7250 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 13531835 | 2023-11-01 | 13531835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230702964/2 | 26/01/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
2807 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0032 | 0,4 | PTA 5443 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5443 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15209660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15209660 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230159498/4 | 26/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2808 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01092 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15482680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15482680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322276/4 | 26/01/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2809 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00664 | 0,23 | PTA 2690 PROGRESU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14563137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14563137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220975348/2 | 26/01/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
2810 | BIROU +CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13845653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13845653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221129171/2 | 23/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2811 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 13230512 | 20/01/2023 | 13230512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221149173/4 | 26/01/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
2812 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00872 | 0,4 | PTA 5122-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5122 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14762094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14762094 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231338218/2 | 26/01/2023 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
2813 | LOCUINTA + CEF prin program AFM (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13849992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13849992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240124445/3 | 26/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2814 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00532 | 0,23 | PTA 2922 LAMOTESTI GALBINASI | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15301010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15301010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221030587/2 | 27/01/2023 | 0.005194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005194 | 0
2815 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.41. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15394178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15394178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270842/2 | 27/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2816 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,4 | PT 1101 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15381013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15381013 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213619762/2 | 28/01/2023 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
2817 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00518 | 0,4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15151105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15151105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211245439/2 | 28/01/2023 | 0.004775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004775 | 0
2818 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15483044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15483044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240322355/4 | 30/01/2023 | 0.0186 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0186 | 0
2819 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 14951375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14951375 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211467918/2 | 30/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2820 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15414556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15414556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220105095/2 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2821 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 560 JUPITER GRUP GOSPODARESC AURORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13227926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13227926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210838807/3 | 27/01/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
2822 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0022 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 13923216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13923216 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211930733/3 | 30/01/2023 | 0.002155 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002155 | 0
2823 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0073 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT 32A EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12432314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12432314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221307450/4 | 30/01/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
2824 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15423746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15423746 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212272317/2 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2825 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00243 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15356873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15356873 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210686066/4 | 30/01/2023 | 0.002361 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002361 | 0
2826 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0069 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15099176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15099176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211765414/2 | 26/01/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
2827 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15389223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15389223 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220641045/2 | 30/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2828 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02025 | 0,4 | PTA 1610 SAT GANDEASCA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15160201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15160201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221266533/3 | 30/01/2023 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
2829 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14960288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14960288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241126505/3 | 26/01/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
2830 | sediu+cef -Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02646 | 0,4 | PT 66 ILF L 9212 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15565080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241035469/2 | 26/01/2023 | 0.025881 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025881 | 0
2831 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | In FDCP, se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15472362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15472362 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241144347/2 | 26/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2832 | dosar prosumato (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13403464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13403464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211251111/2 | 30/01/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
2833 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15476747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15476747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213113727/2 | 30/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2834 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 14234608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14234608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213210691/2 | 30/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2835 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.51. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 14785875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14785875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268995/2 | 30/01/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
2836 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03034 | 0,4 | PT 235 BL. D3- D4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13426501 | 2023-04-01 | 13426501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212423562/3 | 30/01/2023 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
2837 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15481102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15481102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212598385/1 | 27/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2838 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15451260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212224088/2 | 27/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2839 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2820 OBOR OLTENITA | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14811117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14811117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220843803/2 | 25/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2840 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare monofazata existenta in FDCP nr.7. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13825208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13825208 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231169388/2 | 23/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2841 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PTA 6232-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 15208447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15208447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231312018/3 | 19/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2842 | Spatiu comercial +CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01725 | 0,4 | PTA 1798 SERE LEHLIU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXITSENTA. | E-Distributie Dobrogea | 11815344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221342673/2 | 26/01/2023 | 0.01633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01633 | 0
2843 | Depozit materiale+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3155 IJTL L 20 FNC | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15152720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15152720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220704887/2 | 23/01/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
2844 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8565 prin bransament monofazat existent cu lungimea de 30m din care cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 21m, si cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m pozat pe stalp de bransament SC 10001, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15573684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15573684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231256149/2 | 31/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2845 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15644247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15644247 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212810461/2 | 31/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
2846 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14568203 | 2023-11-01 | 14568203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210034131/2 | 31/01/2023 | 0.009594 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009594 | 0
2847 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15652337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15652337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240299190/3 | 31/01/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
2848 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00567 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15616686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15616686 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240395041/3 | 31/01/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
2849 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15386182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15386182 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213748697/1 | 27/01/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
2850 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,23 | PTA 2728 GRUIU | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12951482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12951482 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220779306/3 | 23/01/2023 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
2851 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,23 | PTA 1340 SPAU RAZVANI | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. BMPM EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 15565838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15565838 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220299976/2 | 27/01/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
2852 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 15568195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15568195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213504259/2 | 27/01/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
2853 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0096 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15644445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15644445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212841083/3 | 31/01/2023 | 0.009312 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009312 | 0
2854 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | Se va inlocui contorul monofazic existent in FDCP, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13979344 | 2023-11-01 | 13979344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241195613/1 | 31/01/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0